[별표 1]

수질․유량의 조사대상 및 주기(제4조제2항 관련)

조 사 대 상				조 사 주 기
환경기초시설		공공하수처리시설 (500톤/일 초과) 산업단지폐수종말처리시설		∙방류 수질 : 평균 8일 간격으로 연간 30회 이상 ∙방류 유량 : 자동유량측정기기
		분뇨처리시설 축산폐수공공처리시설 농공단지폐수종말처리시설		∙방류 수질 : 월 1회 이상 ∙방류 유량 : 자동유량측정기기
		공공하수처리시설 (500톤/일 이하)		∙방류수질 및 유량 : 분기 1회 이상
오수처리시설 축산폐수배출시설 산업폐수배출시설		1일 방류량 또는 폐수배출량이 700㎥ 이상		∙방류 수질 및 유량 : 월 1회 이상
		1일 방류량 또는 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만		∙방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
특대유역 내 오수처리시설		1일 방류량이 50㎥ 이상		∙방류 수질 및 유량 : 년 1회 이상
		1일 방류량이 50㎥ 미만		∙방류 수질 및 유량 : 년 1회 이상 ∙조사시설 : 특대유역별 10%이상
양식․매립장 폐수배출시설				∙방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
비점오염 저감시설	연중 가동되는 시설		1일 처리용량 2,000㎥ 이상	∙유입‧방류 수질 : 평균 8일 간격으로 연간 30회 이상 ∙유입‧방류 유량 : 자동유량측정기기
			1일 처리용량 500㎥ 이상, 2,000㎥ 미만	∙유입‧방류 수질 : 월 1회 이상 ∙유입‧방류 유량 : 자동유량측정기기
			1일 처리용량 500㎥ 미만	∙유입‧방류 수질 및 유량 : 분기 1회 이상
	강우시 가동되는 시설		누적처리용량 10,000㎥ 이상 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 이상	∙유입‧방류 수질 및 유량 : 대표강우사상에 대해 연 6회 이상
			누적처리용량 10,000㎥ 미만 또는 시간당 처리용량 1,500㎥ 미만	∙유입‧방류 수질 및 유량 : 대표강우사상에 대해 연 3회 이상
하천수(시행계획에서 정한 모니터링 지점)				∙수질 및 유량 : 평균 8일 간격으로 연간 36회 이상

비고 1. 오염부하량 할당시설 등에 대한 지도ㆍ점검규정(환경부 훈령) 및 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합 지도점검규정(환경부 훈령) 대상 시설의 경우 적합한 범위 안에서 각 규정에 따른 점검 결과를 활용할 수 있다.

2. 수질검사항목은 생물화학적산소요구량(BOD), 화학적산소요구량(COD), 부유물질(SS), 총인(T-P), 총질소(T-N) 항목을 실시하고 하천수는 용존산소(DO), 수소이온농도(pH), 전기전도도 항목을 추가로 실시한다.

3. 대표강우사상은 다음 각 호에 따라 선정한다.

가. 총강우량 2.5밀리미터 이상

나. 선행무강우시간 24시간 이상

다. 강우사상 중 무강우시간 6시간 이내

라. 봄(4-5월), 여름(8-9월), 가을(10-11월)에 각각 1회 이상 선정

4. 강우시 가동되는 비점오염저감시설의 경우 유량 및 수질측정을 위한 채수간격은 유입(출)이 시작시점부터 1시간까지는 15분 간격, 이후 유입(출)이 중단되는 시점까지는 1～4시간 간격으로 한다.

5. 강우시 가동되는 비점오염저감시설 중 누적처리용량 3,500세제곱미터 또는 시간당 처리용량 500세제곱미터 미만인 시설로 국립환경과학원장이 정하는 비점오염저감시설 유지관리실적대장 작성지침에 따른 유지관리실적대장을 제출하는 경우 기본삭감량을 인정할 수 있다. 다만, 다음 각목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

가. 개별사업장에서 여러 개의 저감시설을 동시에 운영하여 사업장 내 시설의 전체 누적처리용량이 3,500세제곱미터 이상 또는 시간당 500세제곱미터 이상인 경우

나. 「물환경보전법」제53조에서 정하는 바에 따라 이행명령 등을 받은 시설