정수장센터 교차 점검표

1. 점검자 및 확인자

점검일시	2021. 11. 18.	점검구분	정수센터 교차점검
점검장소	구의아리수정수센터
점 검 자	광암아리수정수센터	(직위)	(성명) (서명)
		(직위)	(성명) (서명)
		(직위)	(성명) (서명)
		(직위)	(성명) (서명)
확 인 자	구의아리수정수센터	(직위)	(성명) (서명)
		(직위)	(성명) (서명)
		(직위)	(성명) (서명)
		(직위)	(성명) (서명)

2. 점검사항

정수장명	구의아리수 정수센터	소재지	광진구 광나루로 571			설치 년월일	1941. 6월
설계시설 용량 (㎥/일)	50만톤	정수 방식별 설계시설용량 (㎥/일)	소독 만의 방식	완속 여과 방식	급속 여과 방식	막 여과 방식	고도 처리	기타
					50만톤		45만톤
관련 취수장	강북취수장 자양취수장	급수 지역	7개구, 63개동			급수 인구	1,411천명
송수펌프		12대		송수펌프용량			6,460kW
구 분	근무인원형태
	정규직원 (공무원신분)	청원경찰		무인시스템활용			기타
주 간	42	6
야 간	6	3
공휴일
안전관리 담당자 지정여부	지정	담당자 직급 시설6급 성명 이용성
	미지정	사유 :
비상연락망 작성·비치여부	작성	캐비넷보관		○
		사무실부착		○
	미작성	사유 :

점 검 항 목	점 검 결 과
	위 치	내용 또는 상태
▪ 정수시설
【수질관리】
∙ 일일‧주간‧월간 시험실시 여부
∙ 상수원수 모니티링용 생물감시장치 운영 여부 - 10,000m3/d 이상 정수장
∙ 수도종사자 건강진단 여부
∙ 수처리 장애물질 유입 대비방안 여부 - Fe, Mn, NH3-N, 조류유입(이‧취미물질, 여과장애)
∙ 취‧정수시설 울타리 시건장치 설치여부
【착수정】
∙ 용량부족, 누수 여부
∙ 유량계 또는 수위표 설치 여부
【약품주입설비】
∙ 약품 주입율 결정의 적정여부 - JAR TEST 실시 여부 - 약품 투입 조견표 비치 여부
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 개인보호장구, 소화설비 등 적정비치 여부
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등 * 수산화나트륨, 황산 등 화학물질관리법에 의한 유해화학물질 취급 시
∙ 정수약품 품질검사 실시 여부
∙ 약품 적정 비축량(30일분) 보유 여부
∙ 약품주입설비 정량주입 여부
∙ 약품 주입방식/방법의 적정여부
∙ 균등분배 주입 여부
∙ 주입배관 청소 여부
∙ 주입약품의 상호간섭 여부
∙ 약품배관 보온조치 여부
∙ 약품 주입기 용량(20~80%) 적정 여부
∙ 고체약품 교반기 작동상태 점검
∙ 교반탱크 누설 여부
∙ 고체약품(소석회, PAC 등) 보관상태 점검
∙ 집진장치 정상 작동 여부
∙ 정수약품 누액방지턱 설치 여부
∙ 정수약품 누액감시기(센서) 설치 여부
∙ 수질시험실, 정수약품 폐액탱크 설치여부
∙ 약품 폐액처리 현황 여부
∙ 정수장 내 방제장비(약품) 보유 여부

점 검 항 목	점 검 결 과
	위 치	내용 또는 상태
【혼화지】
∙ 혼화기 교반강도 적정(300s-1) 여부
∙ 순간혼화장치 설치 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【응집지】
∙ 혼화기 교반강도 적정 여부 - 각 단별 점감식 교반(10~75s-1)
∙ 계절별 교반강도 조절 여부
∙ 플럭 형성 정상 상태 유지 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ 감속기 박스오일 누유 여부
【침전지】
∙ 안전난간 높이, 간격 적정 여부
∙ 침전지 청소(방법/주기) 여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정설치 및 가동여부
∙ 슬러지 콜렉타 적정 이송속도 여부
∙ 슬러지 적정 인발 여부
∙ Scum 발생 여부
∙ Carry over현상 발생 여부
∙ 감속기어 박스오일 누유 여부
∙ 이송용 대차 표시기 설치 여부
【여과지】
∙ 적정여과 속도 유지 여부
∙ 여과지속시간 적정 여부
∙ 적정여과 수위 유지 여부
∙ 여과지 함몰 및 사리층 이탈 여부
∙ 탁질의 여상표면 퇴적 여부 - 역세척시, 탁질 배출 적정 여부
∙ 여상균열, Mud ball 생성 여부
∙ 역세척 시기 결정 적정 여부 - 여과탁도, 수위, 사용시간 등
∙ 트러프와 사면과의 거리(40~70cm) 적정여부
∙ 역세시 여재팽창율 적정(20~30%) 여부
∙ 물+공기 역세시 균등 발포 여부
∙ 역세척수 잔류염소 함유 여부
∙ 여과지 수위계 정상작동 여부

점 검 항 목	점 검 결 과
	위 치	내용 또는 상태
【염소주입시설】
∙ 고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육 실시 여부
∙ 화학물질관리법 규정 이행 여부 - 정기, 수시검사 이행, 표시기준 준수 등
∙ 저장용기 검사 여부
∙ 염소용기 적정 보관(공병표기, 시건장치) 여부
∙ 소독제 적정 보관(유효기간, 보관량 등) 여부
∙ 염소주입기 용량 적정(20~80%) 여부
∙ 주입기 등 주요설비 작동 상태
∙ 예비기기 확보 여부
∙ 계량설비(저울) 설치/작동 여부
∙ 기화기 및 주입기 상호 교차사용 가능 여부
∙ 누액방지턱 설치 여부
∙ 가스누출 경보장치 설치 및 가동 여부 - 설치 : 누액방지턱 하단 - 개수 : 벽둘레 10m당 1개 센서 설치
∙ 가스누출시 응급조치 장구 비치 여부
∙ 보온설비 설치 여부
- 동절기 전열기기 사용 금지
【염소가스 중화설비】
∙ 중화설비 설치 및 작동 여부 - 이동용(분사식) 중화/방제 설비 - 고정용(타워식) 중화설비
∙ 고정용 중화설비 중화액 적정 여부 - 가성소다 적정 농도(20%) 유지여부 - 가성소다 누출 여부
∙ 중화액 수위확인용 액면계 설치 여부
∙ 소화기, 방독면, 보호장구 비치 활용 여부 * 화학물질관리법에 의한 규격준수 확인 - 비치 위치 확인 - 방독면(유효기간), 방독복(보관상태) - 양압식 공기호흡기통 충전여부
∙ MSDS 비치 여부
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등

점 검 항 목	점 검 결 과
	위 치	내용 또는 상태
【정수지】
∙ 적정 잔류염소 유지 여부
∙ 소독능(불활성화비) 적정 여부
∙ 주기적 청소(1회/년) 여부
【배출수 처리시설】
∙ 배출시설 신고/허가 여부
∙ 탈수케익 적정처리 여부 - 재활용 여부(해양투기 금지)
∙ 배슬러지 월류수 회수금지 준수 여부
∙ 방류수 수질 관리 - TMS 설치 운영 적정성 여부 - TMS 미설치시, 주기적 수질검사 실시 여부
【밸브류‧전기‧계측제어설비】
∙ 밸브류 정상 작동 여부
∙ 무정전전원장치(UPS) 정상 작동 여부
∙ 수질계측기기 정상 작동 여부
∙ 유량계 검교정 실시 / 정상 작동 여부
▪ 기초 지반, 절토부, 굴착사면
∙ 기초지반 연약화로 붕괴․침하 발생 유무
∙ 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부
∙ 표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부
∙ 비탈사면 보호․보강시설의 상태
▪ 옹벽, 석축, 건축물
∙ 콘크리트 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙ 보강토 옹벽 파손, 균열 발생 여부
∙ 석축 파손, 손상, 균열 발생 여부
∙ 주변 배수시설 관리상태 적정 여부
∙ 건축물 부재의 구조적 균열․변형 여부
∙ 건축물의 기울음, 외벽 경사․균열 발생 여부
∙ 주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부
▪ 기계 및 전기시설
【배관 및 밸브류 상태】
∙ 관랑실내 배관 및 밸브류 부식상태
∙ 상수도관 관받침 및 지지대 안정상태
∙ 강관 용접부 도장 및 부식상태
∙ 주철관 관로 및 이음부 부식상태
∙ 상수도관 누수발생 여부

점 검 항 목	점 검 결 과
	위 치	내용 또는 상태
【조명시설】
∙ 램프의 점등상태(부점등 여부)
∙ 소등(에너지절약) 실시 여부
【특∙고압 전기설비】
∙ 특/고압패널(내․외부기기 일체)
∙ 인입전선로 배관 및 케이블 상태
∙ 개폐기, 차단기 접속부 상태
∙ 각종 지시계기 동작상태
∙ 단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태
∙ 유입/몰드 변압기 설비 이상유무
【저압 전기설비】
∙ 저압패널(내․외부기기 일체)
∙ 차단기 패널 전기적 접속부
∙ UPS설비(본체, 배터리)
【모터펌프 및 송풍기】
∙ 모터기동반(리액터, 인버터)운전
∙ 모터펌프 운전중 소음/진동
∙ 인입토출 관압계 작동/전송
∙ 전동밸브 외관 및 동작신호
∙ 배수펌프 가동 및 침수경보 동작
∙ 크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부
【중앙제어실 HMI 감시반】
∙ 공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무)
∙ UPS설비(본체, 배터리)
【중앙제어실 등 자동제어설비】
∙ PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무
∙ 수위계설비(계측, 전송, 편차)
【영상감시설비】
∙ CCTV동작상태 및 방송테스트
【배관, 구조물(관랑실)】
∙ 맨홀, 배관 이상유무
∙ 배수펌프 동작 및 침수경보 동작
【소방 및 보안시설】
∙ 화재수신기, 감지기, 경종울림 등
∙ 화재 동작시험 및 제어실 전송상태
∙ 펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등
▪ 기타 시설개선 사항

중대재해처벌법 점검사항

□ 도급인이 지배 관리하는 장소
○ 토사(土砂)ㆍ구축물ㆍ인공구조물 등이 붕괴될 우려가 있는 장소

○ 기계ㆍ기구 등이 넘어지거나 무너질 우려가 있는 장소

○ 안전난간의 설치가 필요한 장소

○ 비계(飛階) 또는 거푸집을 설치하거나 해체하는 장소

○ 건설용 리프트를 운행하는 장소

○ 지반(地盤)을 굴착하거나 발파작업을 하는 장소

○ 엘리베이터홀 등 근로자가 추락할 위험이 있는 장소

○ 석면이 붙어 있는 물질을 파쇄하거나 해체하는 작업을 하는 장소

○ 공중 전선에 가까운 장소로서 시설물의 설치ㆍ해체ㆍ점검 및 수리 등의 작업을 할 때 감전의 위험이 있는 장소

○ 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소

○ 프레스 또는 전단기(剪斷機)를 사용하여 작업을 하는 장소

○ 차량계(車輛系) 하역운반기계 또는 차량계 건설기계를 사용하여 작업하는 장소

○ 전기 기계ㆍ기구를 사용하여 감전의 위험이 있는 작업을 하는 장소

○ 「철도산업발전기본법」 제3조 제4호에 따른 철도차량(「도시철도법」에 따른 도시철도차량을 포함한다)에 의한 충돌 또는 협착의 위험이 있는 작업을 하는 장소

○ 그 밖에 화재ㆍ폭발 등 사고발생 위험이 높은 장소로서 고용노동부령으로 정하는 장소

□ 건설현장 준수사항

○ 작업조건에 맞는 안전모, 안전대 등 보호구를 지급하고 착용하도록 조치

○ 작업발판 및 개구부 등 근로자가 떨어질 위험장소에 안전난간, 울타리 및 덮개 설치

○ 물체가 떨어질 위험이 있는 장소에는 낙하물방지망, 방호선반 등 설치

○ 지반의 굴착장소 등에는 안전기울기 유지, 흙막이 지보공 등 설치

○ 거푸집동바리 구조검토 실시 및 조립도에 따라 조립

○ 건설현장에 신규 채용하는 사용목적(근로자 안전보건 확보)에 맞게 집행

○ 산업안전보건관리비는 사용목적(근로자의 안전보건 확보)에 맞게 집행

○ 공사규모에 따라 안전보건관리책임자, 안전관리자, 보건관리자 등 선임 업무수행 관련 서류 비치

○ 유해위험방지계획서 및 공정안전보고서 작성

□ 중점점검사항

○ 화기작업(용접 등 불티 비산작업)

○ 감전–이동식크레인 붐대 고압전선에 접촉, 이동식 투광등 감전, 용접작업중 감전

○ 폭발성, 발화성, 인화성, 독성 등(유해, 위험성 화학물질) 안전

○ 충돌, 협착, 끼임사고 발생 가능 여부           ○ 추락, 낙하 우려

○ 양중작업                                     ○ 장비안전

○ 질식 및 붕괴                                 ○ 안전인증기준 적합여부

□ 보호구

○ 추락 및 감전 위험방지용 안전모  ○ 안전화  ○ 안전장갑  ○ 방진마스크  ○ 방독마스크

○ 송기(送氣)마스크  ○ 전동식 호흡보호구  ○ 보호복  ○ 안전대   ○ 용접용 보안면

○ 차광(遮光) 및 비산물(飛散物) 위험방지용 보안경  ○ 방음용 귀마개 또는 귀덮개

건설공사장 시설물 점검표

구 분	점 검 항 목	점검결과
		위 치	내용 또는 상태
일반사항	◦ 원지반 상태, 시공의 적정성 여부
	◦ 지하매설물 조사여부
	◦ 굴착사면 적정구배 준수 여부 (보통토사 1:1~1:1.5, 암반<풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3>)
	◦ 측구 및 토공작업구간 배수로 설치여부
	◦ 표면수 유입방지 조치여부
	◦ 동절기공사 시행지침 준수여부 ※ 시방서 및 지자체 규정 등
사면붕괴	◦ 부석제거 여부
	◦ 굴착 단부의 출입금지 조치여부
	◦ 산마루 측구 설치여부
	◦ 높이 5m마다 1m이상의 소단설치 여부
흙 막 이 지 보 공	◦ 조립도 작성 및 작업순서 준수여부
	◦ 수평버팀대, 좌굴방지 등의 조치 이상여부
	◦ 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 실시 여부
	◦ 계측관리 실시 여부
	◦ 수직 승강계단 설치 유무
	◦ 토류판 배면의 공극 유무
지반침하	◦ 침하, 균열, 변형 여부
	◦ 차량 및 건설기계 등의 전도, 전락방지 조치 여부
	◦ 중량정비 사용전 지반 및 가설도로 지지력 확보 여부
	◦ 비계, 거푸집동바리 등 가시설물 설치상태 이상 유무
	◦ 지반침하로 인한 가시설물의 변형 여부
구 조 물 공 사	◦ 혹한기 시공된 하부구조물 콘크리트 강도 확인 - 슈미트해머 등 비파괴 검사 실시
	◦ 구조물 양생시 질식 및 화재조치 여부 - 외부감시자 및 안전장비(마스크) 비치, 착용여부 - 소화기 비치여부
	◦ 거푸집 동바리 조립상태 이상유무 - 구조검토 및 조립도 작성 여부 - 수평보강재 등 전용철물 사용 여부
기타 시설 개선 사항