화재예방 합동점검 지적사항 조치결과

(서울물연구원)

□ 점검장소 : 본관 지하1층 기전교육 실습장

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2023. 12. 7(목)~8(금)
지적내용	기전실습장 소화기주변 적치물 방치	조치내용	기전실습장 소화기주변 적치물 제거
지적사진		조치사진

□ 점검장소 : 본관 지하1층 기계실 내부

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2023. 12. 7(목)~8(금)
지적내용	신관 기계실 살수 배관 마감 요함	조치내용	신관 기계실 살수 배관 마감 조치
지적사진		조치사진

※ 즉시 정비가 어려운 경우(예산 수반, 공사시행 등) 정비 예정일자 기재

□ 점검장소 : 본관 3층 다모임실 내부

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2024. 2. 28일까지 조치 예정
지적내용	본관 3층 강당 유도등 점등불량	조치내용
지적사진		조치사진
		전기배선공사가 필요하여 2024년 2월 28일까지 조치예정

□ 점검장소 : 본관 3층 실험실 천정

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2023. 12. 7(목)~8(금)
지적내용	실험실 감지기 탈착 → 설치 요함	조치내용	실험실 감지기 탈착→이동조치 완료
지적사진		조치사진

※ 즉시 정비가 어려운 경우(예산 수반, 공사시행 등) 정비 예정일자 기재

□ 점검장소 : 별관 지하1층 기계실

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2023. 12. 7(목)~8(금)
지적내용	별관기계실 미사용기기 전원분리요함	조치내용	별관기계실 미사용기기 전원분리완료
지적사진		조치사진

□ 점검장소 : 별관 지하1층 기계실

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2023. 12. 7(목)~8(금)
지적내용	본관 기계실 세탁물 등 정리 요함	조치내용	본관 기계실 세탁물 등 정리 완료
지적사진		조치사진

※ 즉시 정비가 어려운 경우(예산 수반, 공사시행 등) 정비 예정일자 기재

□ 점검장소 : 본관 2층 사무실

지 적 사 항		조 치 결 과
점 검 일	2023. 12. 6.(수)	조 치 일	2023. 12. 7(목)~8(금)
지적내용	개인용 전열기 철거 요함	조치내용	개인용 전열기 철거 요함
지적사진		조치사진