터널, 지하차도 시설물 점검 체크리스트(기계)

점검분야	점검항목	점검내용	점검결과 (적정여부, 개선계획 등)
비상시 배수펌프 작동 가능여부	펌프제어 이중화 설치 등	수위계 이중화 및 고장시 전환 상태 확인
		펌프운전 수위 설정 적정성 확인
		예비전력, 비상발전기 가동 및 원격제어 상태 확인
경보설비 관리 적정성	비상상황(침수, 화재, 사고 등) 시 통제 가능여부	진입차단시설 수동, 원격제어 및 알람상태 확인
		정보표지판 표시 및 우회 안내표지판 적절 위치 확인
관리체계 적정성	비상연락체계 구축여부	비상연락망 현행화 확인
		지하차도별 현장책임관 지정 확인
	평상시 예찰활동 적정성	주간, 월간 현장 점검일지 작성 및 비치 확인
		휴가 등 공백시 대체 점검인력 지정 확인
		점검조 2인 1개조 이상 편성 확인
	비상상황(침수, 화재, 사고 등) 대비 행동 요령 숙지여부	비상상황 전·후 조치 매뉴얼 부착 확인
		매뉴얼 내용 교육 및 숙지 확인
배수시설 상태	배수부 압력계	토출관 압력계 설치 및 가동 후 압력상태 확인
	배수로 청소상태	측구 배수로 청소상태 확인
		집수정 부유물 제거 및 잔류수 수위 확인
	집수정 관리상태
소화기구	소화기 사용가능여부	소화기 외관 및 지시계 압력, 수명 상태 확인
		법적 소화기 수량 적정성 확인
피난·대피 시설	피난·대피시 사용 적정성	차단문 외관 및 도장상태 확인
		피난연결통로 차단문 작동 상태 확인
제연설비	비상시 사용가능여부	상황실 모니터링 원격 제어 상태 확인
		화재시 근무자 제연팬 가동요령 숙지 확인
기타	침수감지장치	침수감지장치 작동 상태 확인

점검일자 : 2024.     .      .

점 검 자 : 직          성명       (인)

직          성명       (인)

직          성명       (인)

터널, 지하차도 시설물 점검 체크리스트(전기)

점검분야	점검항목	점검내용	점검결과 (적정여부, 개선계획 등)
비상시 배수펌프 작동 가능여부	정전시 전원공급 이중화 여부	메인전원 차단시 전력이중화 전환상태 확인
		예비전력, 비상발전기, 펌프 전력계통 확인
	침수시 펌프작동 가능여부	비상분전반 지상 설치 상태 확인
		전기설비(수배전반 등) 지상 설치 상태 확인
경보설비 관리 적정성	침수상황 감시· 확인 가능여부	감지센서 경보알람 상태 확인
		CCTV 사각지대 상태 확인
		긴급전화 통화 후 음질 및 연결 상태 확인
		UPS 정상 작동 상태 확인
		원격감시 모니터 밝기 및 오염, 파손 확인
	침수상황 안내 가능여부	비상경보·방송설비 송출 확인
		재방송설비 송출 확인
전기 조작부 및 설비 관리	수배전반 판넬 상태 유지	수배전반 외함 파손, 부식 및 내부 이물질 확인
		수배전반 내부 각 기구 부착 상태 확인
		배전반 내 제습 및 결로 방지 상태 확인
		지상 수배전반 안전 펜스 및 경고 문구 설치
	전기시설 화재 대비 및 대응	화재 대비 강제 전선관 사용 확인
		전선 케이블 배선 및 피복 상태 확인
		전기안전점검 정기검사 실시 확인
		소방 정기검사 실시 확인
기타	기타	조명등 및 비상조명등 정상 작동 확인
		비상콘센트설비 설치 및 작동 확인
		영상유고설비 작동 상태 확인
		정보표지판 작동 상태 확인

점검일자 : 2024.     .      .

점 검 자 : 직          성명       (인)

직          성명       (인)

직          성명       (인)