□ 영등포아리수정수센터(2022년 12월)

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명			영등포아리수정수센터
위 치			서울시 영등포구 노들로 11(양화동 1-29)번지
담당자명 (전화번호)			김종호 (3146-5646)
시설용량 (m3/일)	1정수장	300,000	월 평균생산량(m3/일)	1정수장	217,491
	2정수장	300,000	월 평균생산량(m3/일)	2정수장	202,800
여과공정	여과방식	1정수장	급속여과(정속여과, 수위제어형, 스트레이나 블록)
		2정수장	급속여과(정속여과, 수위제어형, 유공블록)
	측정지점/방법	1정수장	여과지 유출배관/빛산란광법 연속측정
		2정수장	여과지 유출배관/빛산란광법 연속측정
소독공정	염소소독방식	1정수장	수중급속혼화(디퓨져) 방식
		2정수장	수중급속혼화(디퓨져) 방식
	오존소독방식	1정수장	수중혼화(인젝터) 방식
		2정수장	수중혼화(인젝터) 방식
	염소소독지점	1정수장	정수지 유입부(활성탄 여과지 유출부)
		2정수장	정수지 유입부(활성탄 여과지 유출부)
	오존소독지점	1정수장	여과지 유출부
		2정수장	여과지 유출부
	측정지점/방법	1정수장	정수지 유출부/연속측정
		2정수장	정수지 유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항 목		수질검사결과
		평 균(최대～최소)		기준 초과
1. 탁도(Turbidity)		1정수장	0.04(0.20~0.04)	해당 없음
			95% 탁도	0.04
			최고 탁도	0.04
		2정수장	0.04(0.06～0.04)	해당 없음
			95% 탁도	0.05
			최고 탁도	0.06
2. 잔류소독제 농도		1정수장	0.43(0.57~0.37)	해당 없음
		2정수장	0.45(0.53～0.38)	해당 없음
3. CT계산 값		1정수장	135.19(231.21～67.71)	해당 없음
		2정수장	132.82(277.60～65.18)	해당 없음
4. 불활성화비	바이러스	1정수장	24.98(48.52～16.49)	해당 없음
		2정수장	22.43(44.64～13.11)	해당 없음
	지아디아 포 낭	1정수장	8.97(16.10～2.46)	해당 없음
		2정수장	4.02(6.12～2.03)	해당 없음

※ 95% 탁도 값은 만약 정수 탁도를 100번 측정하였으면 95번째로 높은 값을 나타낸 것임.