상수원 상류 특별수질조사 결과보고

최근 취수원수 냄새물질(2-MIB) 증가와 관련, 북한강 수계 등 상수원 상류에 대한 수질조사를 실시하고 결과를 보고드림

□ 조사개요

○ 조 사 일 : ’18. 11. 15(목)

○ 조사지점 : 7지점(북한강 3, 남한강 1, 팔당호 2, 한강본류 1)

○ 조사항목 : 6항목(수온, pH, DO, 남조류, 지오스민, 2-MIB)

○ 조사결과(2-MIB)

- 북한강수계 삼봉리에서 262 ng/L로 가장 높은 농도를 나타내고 있으며 하류인 한강본류 강북취수장에 84 ng/L를 나타내고 있음

○ 취수원 전망 : 최고 144 ng/L, 영향기간(20 ng/L 이상) 약 42일

- 남‧북한강 및 팔당댐 방류량에 따른 수리적 혼합 및 체류시간 산정

※ 댐방류량(단위 CMS, ’18. 11. 15.) : 청평댐 116, 이포보 98, 팔당댐 195

○ 검토사항 : 고도정수처리 대응한계 우려에 따른 조치 필요

※ 10℃이하 저수온기 2-MIB 고도정수처리(오존,GAC) 한계농도 : 70 ng/L (고수온기 250 ng/L)

□ 발생원인

○ 북한강수계 상류 정체수역(의암댐, 청평댐)이 발생원

○ 최근 가을철 이후(11월～1월) 반복되는 계절적인 특성

- 겨울철 취수원 2-MIB 20 ng/L 초과 상황

시기(기간)	최고농도(ng/L)
’18. 11. ～ 진행중	84(강북, ’18.11.15), 262(삼봉리, ’18.11.15)
’17. 11. ～ ’17. 12. (약 40일)	34(강북, ’17.12.4), 101(청평댐, ’17.11.24)
’16. 12. ～ ’17. 1. (약 50일)	61(광암, ’16.12.20), 92(청평댐, ’16.12.8)

※ 상수원 상류 최고농도는 연구원 특별조사 시점의 상황

○ 발생원인 생물 : 남조류(Pseudanabaena)로 추정

□ 취수원 영향

○ 취수원 최고 발생농도 전망 : 144 ng/L

- ((북한강농도×청평댐방류량)+(남한강농도 × 이포보방류량))/(방류량 합)

⇒ ((262 × 116)+(4 × 98))/(214) = 144 (ng/L)

- 취수원에서 2-MIB는 지속 상승, 일주일 후 최고점 도달 예측

○ 지속기간(20 ng/L 이상) : 약 42일

- 상류댐 체류시간(41.7일) 만큼 한강 취수장에 영향이 지속될 것으로 판단, 팔당댐 방류량이 감소하면 영향 지속기간은 증가 예측

구 분	의암댐	청평댐	팔당댐
총저수용량(m3)	80,000,000	185,000,000	244,000,000
일방류량(m3, ’18.11.15. 기준)	106	116	195
체류시간(일)	8.7	18.5	14.5

□ 대응방안

○ 고도정수처리 강화

- 분말활성탄 투입 및 남한강 방류량 증가 요청 등 별도 조치 필요

○ 상수원 상류 수질조사 강화 및 신속한 전파로 정수처리 대응 지원

붙임. 수질분석 결과

○ 수질분석결과

수 계	지점명	2-MIB (ng/L)	지오스민 (ng/L)	남조류 (세포수/mL)	수온 (℃)	pH	DO (mg/L)
북한강	의암댐	21	2	1,910	12.3	7.6	9.7
	청평댐	250	8	8,130	11.7	7.7	10.1
	삼봉리	262	7	5,610	11.5	7.7	10.4
팔당호	다산유적지	85	4	330	11.9	7.9	9.9
	광 암	62	3	690	12.1	7.8	9.6
한강본류	강 북	84	3	2,610	12.0	7.8	10.0
남한강	복포리	4	3	180	13.2	8.0	10.6

○ 남조류 세부 분석결과

지점	남조류 (세포수/mL)
	총 세포수	Pseudanabaena	Osclatoria 등 유해남조류
의암댐	1,910	1,910	0
청평댐	8,130	8,130	0
삼봉리	5,610	5,610	0
다산유적지	330	330	0
광 암	690	690	0
강 북	2,610	2,610	0
복포리	180	180	0

※ 남조류 : 총남조류(유독성남조류 + 무독성남조류)