2019년 민간위탁 연수원 국가안전대진단 지적사항 조치계획

□ 점검일시 : 2019.03.08.(금)

□ 점검대상 : 수안보 연수원

□ 점 검 자 : 서울시 인력개발과, 외부전문가, 수안보연수원 시설팀

□ 점검결과 및 조치방향

구 분	주요 점검사항	조치방향	비고
건 축	- 창의관, 다산관 연결통로 지붕틀 녹발생 보수요망	샌딩 및 도장작업 완료	완료
	- 창의관 지붕 난간이 흔들리므로 어린이 접근 금지요망(출입문 잠금관리 지속 요망)	안내판 설치 및 보수완료	완료
	- 족구장 팬스 철망 교체 요함, 다산관 1층 중정바닥 데크 교체 요망	하반기 교체 공사 예정	11월한
	- 창의관 외부 벽돌계단 보수 요망	10개소 보수완료	완료
전 기	- 변압기의 수용률이 낮으므로 제고방안 검토(장기) ⇒ 향후 변압기 노후로 인한 교체시 변압기 용량축소 검토	장기 개보수 시 변압기 용량 축소 검토	-
	- 전기설비는 양호하나 식당 등 운영상 필요한 전기기기가 많은 장소에는 멀티탭 정비 필요	멀티탭 정리 및 고정콘센트 설치	완료
	- 식당 토스터기, 전기밥솥 등 멀티탭 연접개소 정리 필요	멀티탭 정리 및 고정콘센트 설치	완료
	- 전기실 배전반 앞 적재물 이동	이동조치완료	완료
가 스	- 용기실과 기계실(기화기 등) 분리 요망 ⇒ 현재 분리설치가 불가하므로 소형저장탱크 설치 권고	소형저장탱크 설치 업체와 협의	6월한
	- 외벽 가스배관 주기표시(가스명, 흐름방향, 최고사용압력)할 것	주기표시완료	완료
	- 주방 다단 취반기 후면 배관과 전선이 접촉되어있으니 절연조치	절연조치완료	완료
	- 주방 연소기 하단 설치된 검지부 노후(5년 경과)로 교체 요망	검지부 발주완료 교체예정	4월한
소 방	- 2018년 소방안전점검 지적내용은 대부분 조치가 필요함 □ 완강기 일부 창문 밖으로 전개 불가, 층별 수직라인 동일위치에 설치된 부분(솔숲관, 하늘관 일부) 보완할 것 □ 솔숲관 5층 알람밸브실 공간협소로 유지관리 불가하므로 조적벽 철거 등의 조치요망 □ 지하주차장 스프링클러헤드 및 차폐판 추가 설치 요망 □ 대강당 감지기 불량 교체, 유도등 교체 및 추가	예산반영 확인 후 조치예정	7월한
	- 방화구획 관리상태 일부 미흡함 (방재실, 전기실 등 방화문은 항상 닫힌 상태로 유지시킬 것)	조치완료	완료
	- 시험밸브함 말단 개방형헤드 또는 오리피스 미설치	오리피스 발주완료 교체예정	4월한
	- 전기실, 발전기실 CO2소화기는 인체에 해롭고, 전기 연소효과가 크지 않으므로 청정소화기로 교체 요망 ※ 청정소화기 : 우수한 소화력의 가스계소화기로 소화약제에 의한 2차피해 없음	일부교체완료 순차적 구매 교체예정	11월한
승강기	- 특이사항 없음		-

※ 점검결과 현장사진
[사진1] 창의관, 다산관 연결통로 지붕틀 녹발생 보수요망	샌딩 및 도장작업 완료
[사진2] 창의관 지붕 난간이 흔들리므로 어린이 접근 금지요망(출입문 잠금관리 지속 요망)	안내판 설치 및 보수완료
	하반기 교체공사 예정
[사진3-1] 족구장 팬스 철망 교체 요함
	하반기 교체공사 예정
[사진3-2] 다산관 1층 중정바닥 데크 교체 요망
[사진4] 창의관 외부 벽돌계단 보수 요망	10개소 보수완료
[사진5] 전기기기가 많은 장소 멀티탭 정비	멀티탭 정리 및 고정 콘센트 설치
[사진6] 식당 멀티탭 연접개소 정리 필요	멀티탭 정리 및 고정 콘센트 설치
[사진7] 전기실 배전반 앞 적재물 이동	이동 조치 완료
	소형저장 탱크 설치 업체와 협의 후 진행
[사진8] 용기실과 기화기 분리 요망 ⇒ 1층 소형저장탱크로 교체 설치 권고
[사진9] 외벽 가스배관 주기표시(가스명, 흐름방향, 최고사용압력)할 것	주기표시완료
[사진10] 주방 다단 취반기 후면 배관과 전선이 접촉되어있으니 절연조치	절연조치완료
	발주완료 교체예정
[사진11] 주방 연소기 하단 설치된 검지부 노후(5년 경과)로 교체 요망