`17년 하절기

전력수급 전망 및 대책

2017. 7. 6

산업통상자원부

목   차

1. 전력수급 전망	1

2. 전력수급 안정 대책	2

3. 에너지 수요관리	3

1. 전력수급 전망

◈ 올 여름 최대전력수요는 8,650만kW, 최대공급능력은 9,660만kW, 최대전력수요시 예비력은 1,010만kW(예비율 11.7%) 수준으로 전망

◈ 전반적으로 안정적인 전력수급 상황이 예상되나, 폭염 가능성‧누진제 완화효과 등에 대비해 철저한 수급안정 대책 시행

□ (수요) 8월 중순(8.7∼8.18)으로 예상되는 최대전력수요(피크)는 지난해 보다 132만kW 증가한 8,650만kW 예상(역대 최고치)

* 하계피크(만kW) : (`12) 7,429 → (`13) 7,402 → (`14) 7,605 → (`15) 7,692 → (`16) 8,518

ㅇ (예측방법) 기상전망 등을 반영한 수요예측모형 예측치(8,570만kW)에 지난해 누진제 개편에 따른 수요증가 효과(80만kW)를 반영

ㅇ (위험요인) 기상청 기상전망 등을 반영하였으나, 예상을 넘어서는 폭염 등으로 냉방수요 급증시 피크수요는 8,850만kW를 넘을 가능성

* 8월 평균기온이 평년기온(25.1℃)보다 2℃이상 크게 오르는 경우

□ (공급) 발전기 신규준공 등으로 피크시 전력 공급능력은 지난해 여름대비 420만kW 증가한 9,660만kW 수준

* 증가요인(1,519만kW) : 신규준공(15대 등 1,444만kW), 기존발전기 정상화(75만kW)

* 감소요인(1,099만kW) : 폐지 4대 124만kW, 시운전완료 328만kW, 정비물량 증가
124만kW, 발전출력 제한 등 505만kW)

□ (예비력) 돌발 상황이 없으면 피크시 예비력은 1,010만kW(예비율 11.7%) 수준으로 예상되며, 전력수급에 큰 문제는 없을 것으로 전망

ㅇ 폭염으로 수요가 급증하더라도 예비력 500만kW* 이상은 유지 가능하나, 철저한 수급관리로 안정적 전력공급에 차질이 없도록 만전

* 위기경보 기준 : 500만kW 이하부터 100만kW 단위로 준비‧관심‧주의‧경계‧심각 발령

2. 전력수급 안정 대책

◈ 상시 예비력 1,000만kW 이상을 목표로 하되, 돌발 상황에 대비하여 긴급 가용자원(555만kW)을 확보하고 단계별 비상대책(233만kW) 운영

◈ 피크기간 중 전력설비 불시고장에 대비하여 취약설비에 대한 고장예방 및 복구‧전파에도 만전

□ (긴급가용자원 : 555만kW) 예비력 500만kW 이하가 예상되는 긴박한 상황 발생시 활용하여 예비력을 500만kW 이상 유지

* 1) 금년 하반기 준공예정인 발전기 시운전 출력 확보(2대, 80만kW)
2) 석탄화력발전기 출력상향 운전(13대, 40만kW)
3) 수요자원(DR)거래시장을 활용하여 전력수요 감축(17개 사업자, 435만kW)

□ (단계별 비상대책 : 233만kW) 예비력 500만kW 이하로 저하되는 위기상황에 대비하여 위기경보단계별 비상대책 운영

* (준비‧관심단계) 변압기 전압조정(2,317대, 85만kW), 공공부문 비상발전기(34개기관, 12만kW), 냉방기 원격제어(978호, 6만kW) 등 103만kW

* (주의‧경계단계) 긴급절전 수요감축(186호, 100만kW), 석탄발전 최대보증출력(18대, 30만kW), 공공기관 냉방기 사용중지 및 자율절전 등 130만kW

□ (취약설비 고장예방) 고장빈도‧설비중요도 등을 감안, 취약설비에 대한 특별점검(～7.15일)을 통해 고장예방에 만전

* 1) 최근 고장 빈도가 높은 주요 발‧변전소에 대해서는 산업부 특별점검(8개소)
2) 10년이상 변전소‧주택가 변압기 등 한전의 송변전(767개소), 배전(1,864개소) 설비 특별점검
3) 노후아파트 2,638단지, 다중이용시설 2,765호, 전통시장 314개소 등 사용자시설 특별점검

□ (고장복구‧전파) 고장발생시 긴급 설비복구‧비상발전기 가동을 통한 신속한 고장복구와 대국민 안내체계 강화

* 1) 한전의 비상발전차, 임시공급설비, 한전 임시변압기 시설 등 긴급 출동
2) 전기안전관리자(41,869개소)의 비상발전기 가동 현장실습 등 비상대응 역량 강화
3) 대국민 정전안내 및 재난문자를 확대하여 필요한 정보를 신속하게 제공

3. 에너지 수요관리

◈ 국민참여형 절전운동 등 공공·민간부문 여름철 에너지절약 추진

□ (절전운동) 시민들의 자발적인 절전운동 참여를 유도‧촉진함으로써 에너지절약 문화를 확산

ㅇ 여름철(6~8월) 절전캠페인* 시행 및 ‘에너지의 날(8.22)’ 행사 개최

* 시민단체협의회(에너지시민연대 등 5개 단체 연합)와 공동으로 추진

ㅇ 자발적 절전실천을 약속하는 ‘시민 절전실천 서약운동’ 진행

* 온·오프라인으로 가정 및 일반시민들의 서약참여 운동 추진(6.28∼8.31)

ㅇ ‘손쉽게 실천하는 여름철 7대 절전요령’ 및 ‘스마트 절전요령’ 전파

* 에어컨과 선풍기 함께 사용하기, 형광등 대신 LED조명 사용하기 등

□ (공공선도) 부분 조명소등, 실내온도 준수(28℃이상) 등 에너지절약 선도

ㅇ 기관별 자체 절약조치를 시행하고, 실내온도 준수 등 실태점검(7~8월)

* ‘17년 여름철 공공부문 에너지절약대책은 별도 보도자료 배포 예정

□ (민간계도) 대표적 에너지낭비 사례인 ‘문 열고 냉방영업’ 계도·홍보

ㅇ 민관합동 주요상권 실태점검*, 지자체별 자체 상시계도** 추진

* 산업부·지자체·에너지공단·상인회 등 합동 실태점검(‘16년 14개 → ’17년 18개 상권)

** 에너지 수급상황 악화 예상시 에너지사용 제한 조치(문 열고 냉방영업 단속) 시행

ㅇ 에너지절약 우수 상점에 대한 ‘에너지 착한가게*’ 인증 및 홍보 캠페인

* 문 닫고 영업, 권장온도(26°C) 준수 상점에 에너지공단의 ‘에너지 착한가게’ 인증마크 부착

□ `17.7.10일 ~ 9.8일까지 ‘전력수급대책기간’으로 특별관리

ㅇ 정부‧한전‧전력거래소‧발전사로 구성된 ‘종합수급대책상황실’을 산업부 내에 설치, 각 기관은 자체 상황실을 별도 운영