기전시설물 점검표

사업소명:		(북부)수도사업소					점검일자:			‘18년 9월 3일~9월 14일
점검장소:		미아가압장외 7개소		미아1증압장외 32개소
구분	점검항목					관리상태 (√)		점검결과				비고
특/고압 전기설비	-특/고압패널(내․외부기기 일체) -인입전선로 배관 및 케이블 상태 -개폐기, 차단기 접속부 상태 -각종 지시계기 동작상태 -단로기, 피뢰기, BUS바 접속부 상태 -유입/몰드 변압기 설비 이상유무					-양호: -불량:		정상
저압전기설비	-저압패널(내․외부기기 일체) -차단기 패널 전기적 접속부 -UPS설비(본체, 배터리)					-양호: -불량:		정상
HMI감시반 (제어실)	-공급시설 자동제어 운영상태(제어PC) (계측수치, 각종신호, 알람 이상유무) -UPS설비(본체, 배터리)					-양호: -불량:		정상
모터펌프 (펌프실)	-모터기동반(리액터, 인버터)운전 -모터펌프 운전중 소음/진동 -인입토출 관압계 작동/전송 -전동밸브 외관 및 동작신호 -배수펌프 가동 및 침수경보 동작 -크레인, 호이스트 안전검사 시행 여부					-양호: -불량:		정상
자동제어설비 (제어실 등)	-PLC 및 계측/전송관련 설비 이상유무 -수위계설비(계측, 전송, 편차)					-양호: -불량:		정상
CCTV설비	-CCTV동작상태 및 방송테스트					-양호: -불량:		정상
배관, 구조물 (관랑실)	-맨홀, 배관 이상유무 -배수펌프 동작 및 침수경보 동작					-양호: -불량:		정상
소방/보안	-화재수신기, 감지기, 경종울림 등 -화재 동작시험 및 제어실 전송상태 -펜스, 잠금장치, 무인경비 시스템 등					-양호: -불량:		정상
조명설비	-램프 점등 상태 등 -소등(에너지절약) 상태					-양호: -불량:		정상
특이사항	수유가압장 제어 전원용 UPS 출력 전압 저하 → UPS 교체 후 출력전압 정상 가동 무수골증압장 2호기 인버터 이상으로 출력저하 → 수리 후 정상 가동