업무참고용

태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼

2018

기후환경본부

(녹색에너지과)

태양광설비 설치·관리 업무매뉴얼

□ 태양광설치 세부 업무흐름도

○ 설계 및 시행

입지대상 및 설비용량 결정		·설치장소 선정(음영발생여부 사전 확인 등)
		·방위각, 경사각, 설치높이 등
		·설치방식 및 설치가능 면적에 따른 용량 산정
		예시) 1열 단독설치(소요면적): 10㎡/1kW당
		2열이상 설치(소요면적): 15㎡/1kW당
태양광설비 시스템 선정		·태양전지(단결정, 다결정) 선정
		·접속반, 인버터 형식 선정
		·기타 시스템 구성기기
태양전지 어레이 배열방법 설계		·모듈규격, 태양전지 용량, 총 발전용량 등
		·어레이 배열 및 용량 산정(직렬, 병렬군 구성)
		·어레이 설치(부식, 적설·구조·풍하중 고려) ※경사지붕 부착시: 모듈과 지붕면간 이격거리 10cm이상
전기설비계통 및 지지대 (구조물)형식 설계		·전력단선결선도 및 상세 설계도면 작성 (설비용량 50kW초과: 단순병렬운전 시, 역전력계전기 설치)
		·감시제어설비 구성(모니터링 시스템)
		·풍하중을 고려한 구조물 설계(구조안전검토)
		※서울지역 설계 기본풍속 : 26m/sec 이상(2016.5.31.개정)
실시설계도서 작성		·분야별 공사비(자재비, 노무비, 경비 등) 산출 (한국전력공사 계통연계비용 산정)
		·공사시방서, 자재사양서, 도면
		·설계계산서, 구조안전검토서, 단가산출서 등
공사시행 및 착공		·일상감사, 계약심사, 기술심사 대상여부 판단
		·계약방법 결정(일반경쟁, 물품구매 등)
		·공사시행 및 착공

○ 실시설계 시, 주요 고려사항

1) 방위각

○ 그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향 설치를 원칙으로 하여 가능한 정남향 방향으로 설치하도록 한다.

2) 경사각

○ 현장여건에 따라 조정하여 설치하되 가능한 일반적 최적 경사각인 30°에 근접하도록 한다.

3) 태양광설비 시공기준 및 분산형전원 계통연계 보호

○ 태양광 모듈 및 계통연계형 인버터는 한국에너지공단(신재생에너지센터)에서 인증한 제품을 사용하여야 한다.

※ 기타 자세한 사항은 신재생에너지센터 공고「태양광설비 시공기준」에 따른다.

○ 단순 병렬운전 분산형전원의 설비용량 50kW 초과시설은 이상 또는 고장 발생시 자동적으로 분산형전원을 전력계통으로부터 분리하기 위한 장치 시설 및 해당 계통과의 보호협조를 위해 계통연계용 보호장치(역전력계전기)를 설치하여야 한다. 다만 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치를 생략함(전기설비기술기준의 판단기준 제283조)

4) 접속함 및 기타

○ 커넥터(접속 배선함)

- 태양전지판의 프레임은 냉간압연 강판 또는 알루미늄 재질을 사용하고 밀봉 처리하여 빗물 침입을 방지하는 구조이어야 하며, 이를 부착할 경우에는 흔들림이 없도록 고정하도록 한다.

- 태양전지판 결선 시에 접속 배선함 구멍에 맞추어 압착단자를 사용하여 견고하게 전선을 연결해야 하며, 접속 배선함 연결부위는 일체형의 방수용 커넥터를 사용하도록 한다.

5) 발전설비 모니터링 시스템

○ 서울특별시(기후환경본부)에서 기 구축하여 운영중인 태양광 발전시설 통합모니터링 시스템 서버에 연계 가능하도록 설치·운영하여야 한다.

6) 기타

○ 태양전지 모듈의 유지보수를 위한 공간과 작업안전을 고려한 발판 및 안전난간을 설치해야 한다. 단, 안전성이 확보된 설비의 경우에는 예외로 한다.

○ 태양광 발전설비 설치시에는「건축물 태양광 발전시설 설치 가이드라인」을 준용하여 설치하여야 한다.(서울특별시 공고 제2016-2471호, 2016.12.29.개정)

○ 서울지역 평균 일조시간은 3.2시간으로 계산한다.(전국 평균 일조시간 3.65시간)

(출처: 햇빛지도 연구용역보고서-서울연구원 2013.03.)

○ 공사착공 및 준공

기초공사		·풍압, 적설, 고정하중에 견딜 수 있도록 설치
		·건축물의 방수에 문제가 없도록 설치
		·점검통로 확보, 건축한계선 준수 등
가대 및 모듈 설치		·신재생에너지센터 인증제품 태양전지 모듈사용
		·경사각, 방위각, 음영발생 여부 고려하여 설치
		·용융아연도금 또는 동등 이상의 녹방지 자재사용
		·철골 구조물 재료규격, 강도, 부재 등 적정 시공
주요 기기 설치		·신재생에너지센터 인증제품 인버터 사용
		·옥내, 옥외용 구분하여 설치
		·모든 기기는 용량, 제작자, 제작년월일 명판부착
전기배선 및 접속반 공사		·태양전지 출력배선은 군별, 극성별 확인 가능토록
		회로별로 선로명을 표시하는 꼬리표 부착
		·접속반에는 LED조명등 표시 등 경보장치 설치
접지공사, 피뢰침공사		·전기설비기술기준 및 전기사업법에 의한 사용전
		점검 또는 사용전검사에 하자가 없도록 설치
계통연계 및 모니터링 설비		·한전 계통연계기술기준에 적합하게 시공
		·인버터 동작상태, 발전량 등을 감시 제어하는
		모니터링 시스템 설치
사용전점검 또는 검사		·일반용전기설비 → 사용전점검(한전 or 안전공사)
		·자가용 및 사업용전기설비 → 사용전검사
		(검사기관: 한국전기안전공사)
준공 및 발전개시		·현장확인점검표 작성, 설치확인서 신청·발급
		·정산보고 및 관리카드 작성관리
		·시스템 안정적 운영 및 사후관리

○ 점검·보수 등 관리(재산관리부서 소관업무)

이상 및 결함 발견, 조사

평가·판정

보수필요

보수공사

보수완료 및 관리

측정장비에 의한 정밀안전진단

(판정곤란시)

점검·보수체계

수시점검

일상점검

(월 1회)

정기점검

(년 1회)

특별점검

○ 점검주기

구 분	주요 점검내용	점검주기
수시점검	∙모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상동작 여부 ∙인버터 LCD표시창 발전상황 정보표시 이상 여부	수시
일상점검	∙태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙구조물 및 부속자재 고정볼트 풀림여부, 인버터 정상동작 여부	월 1회
정기점검	∙구조물 및 장비 부식 여부, 외부배선 손상, 접속단자 풀림 여부 ∙필요시 외부전문기관 전기안전진단 실시(한국전기안전공사)	년 1회
특별점검	∙태양광 발전설비 정상가동에 문제가 발생한 때 ∙외부기관 안전점검 등의 사유가 발생한 때 등	필요시

(양식)

태양광 발전설비 설치확인 점검표

가. 설치개요

설 치 장 소									설치완료일
설 치 형 태		□연계형 □독립형 / □고정형 □추적형 / □PV □BIPV
설치경사각 및 방향		모듈1	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
		모듈2	방위각 ( )도, 경사각 ( )도 (북0,동90,남180,서270)
설 치 위 치		□옥외 □옥상 □경사지붕 □건물일체형 □기타( )
모듈1		모델명				출력(Wp)							수량(매)
모듈2		모델명				출력(Wp)							수량(매)
인버터1		모델명				정격용량(kW)							수량(매)
인버터2		모델명				정격용량(kW)							수량(매)
설치 모듈(1)	수량	W × 매
	직렬수(단)	( )직렬					병렬수(열)					( )병렬
설치 모듈(2)	수량	W × 매
	병렬수(단)	( )직렬					병렬수(열)					( )병렬
총 설치용량		모듈			kW			인버터			kW
계통연계 방식		□ 저압연계 □ 고압연계

나. 설치상태

NO	항목		점검위치	점검방법	판정기준	판정
1	태양 전지판	모듈	□모듈 후면 또는 측면	□명판의 모델, 용량 확인	□인증제품 또는 시험성적서 (※BIPV의 경우, 서류로 확인 가능)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치용량	□모듈 전면	□모듈매수확인	□설계용량 동일여부 - 부득이한 경우 110%이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		음영발생	□모듈 전면	□육안 확인	□음영 발생 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치	□건물 상부	□육안 확인	□건물 외벽마감선 안에 설치 또는 빗물받이 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
2	지지대 (※BIPV의 경우, 서류확인 가능)	설치상태	□지지대 후면	□육안 확인	□바람, 적설 및 하중에 견고한 구조로 설치 □고정볼트에 스프링워셔 또는 풀림방지너트 등으로 체결	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		지지대, 연결부, 기초 (용접부위 포함)	□지지대 후면	□육안 확인	□용융아연도금 또는 동등이상 (방식능력) 녹방지 처리 □기초부분의 앵커 볼트, 너트는 볼트캡 착용 □절단,용접부위 방식처리	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		체결용 볼트, 너트	□지지대 후면	□육안 확인	□용융아연도금 또는 동등이상 (방식능력) 재질 사용 □제규격의 볼트,너트,워셔 삽입	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
	BIPV	단열 (건축관계법에 의해 단열해야 하는 부위)	□BIPV 설치 건축 부위	□육안 및 서류 확인	□건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 및 건축물에너지절약설계기준의 단열기준 준수	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		모듈온도상승 방지 조치	□BIPV설치 부위	□육안 및 서류 확인	□태양일사 유입 최소화 또는 모듈 배면에 통풍이 가능한 구조 ㅇ 태양일사 유입 최소화 조치 - 백쉬트 방식 또는 - GTOG방식 ·모듈의 셀대비 유리면적 비율 축소 ·일사획득계수가 낮은 BIPV 창호 적용	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		방수	□BIPV설치 부위	□육안 및 서류 확인	□건축외피-모듈 접합 부위 □모듈-모듈 접합 부위	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
3	전기 배선	모듈 배선	□모듈 후면	□육안 확인	□바람에 흔들림이 없게 단단히 고정(코팅된 와이어 또는 동등이상(내구성) 재질의 타이) □군별, 극성별로 별도 표시	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		접속함	□접속반 및 접속함	□육안 확인	□접속함에 환기구 및 방열판 설치 □휴즈단락 시 조명등 또는 경보 장치설치(실내․외부에서 확인가능) □접속함 재질 : 폴리카보네이트 또는 동등이상(내열성)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
4	인버터	사양	□인버터 전면 또는 측면	□명판의 모델, 정격용량,	□인증제품(없을 경우 시험성적서와 일치)	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
					□사업계획서의 인버터 설계용량 이상	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		설치상태	□설치장소	□옥내․옥외용 확인	□옥내용을 옥외에 설치 시 옥내에 준하는 수준(외함 등)으로 설치	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		인버터 설치용량 및 입력전압	□인버터 및 모듈	□인버터 입력 및 모듈출력 확인	□모듈 설치용량이 인버터설치용량의 105%이내 □모듈 개방전압(후면명판)은 인버터 입력전압(인증서, 시험성적서)의 범위 이내	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
		표시사항	□인버터 또는 별도 표시창	□육안 확인	□모듈 및 인버터의 출력 전압, 전류, 전력, 역율, 주파수, Peak, 누적 발전량	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
5	통합 명판	표시항목	□인버터 전면에 부착	□육안 확인	□신․재생에너지 설비 명판 설치 기준에 적합하게 부착되어 있는지 여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
6	모니터링 대상설비	정상작동	□인버터	□육안확인	□일일발전량, 생산시간	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
7	가동상태	정상조건 시에	□인버터, 전력량계 등	□육안 확인	□정상작동	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
8	운전교육	운전 매뉴얼	□점검현장	□신청자와의 면담	□소비자 주의사항 및 운전매뉴얼 제공, 교육 실시여부	□ 적합 □ 부적합 □ 제외
9	설치확인		□점검현장	□육안확인	□안전사고 방지위한 작업공간 및 접근장치 확보	□ 적합 □ 부적합 □ 제외

• 현장확인일		2018. 00. 00.
• 시공업체	상호:
	직위:
	성명:	(서명날인)
• 현장감독자	소속:
	직위:
	성명:	(서명날인)