관리번호(2014)	종로 - 1

에너지 다소비 건물 관리대장 (예 시)

1. 사 업 명 : 00빌딩 리모델링 공사(건물명 기재)

2. 사업기간 : 2013. 10. 1 ~ 2014. 6. 30('13년 10월부터 ‘14년 6월말까지 추진한 사업)

3. 건물현황(건축과 인허가대상 참조)

소 재 지	준공년도	총면적	규 모	에너지사용량/년
				구 분	사용량	석유환산톤	비 고
종로구 관철동 1258-5	'89. 4. 6	995.88㎡	지상5/지하1	계		296.2TOE
				전 기	① 1,070,430kWh	246.2TOE
				도시가스	② 53,070N㎥	50.0TOE
				경유, 등유 등	③ ℓ	0TOE

※ ① 전기 연간 사용량(한전자료 참조) ② 도시가스 연간 사용량(도시가스 회사자료 참조) ③ 경유, 등유 연간     사용량(사용자 자료 참조)

※ TOE(석유환산톤)은 에너지관리공단 홈페이지 참조(http://co2.kemco.or.kr/directory/toe.asp)

-  TOE(Tonnage of Oil Equivalent, 석유환산톤) 산출방법

․ 연료(도시가스) : 사용량(㎥)    × 석유환산계수(1.043/1,000) =  TOE

․ 전력           : 사용량(kWh) × 석유환산계수(0.230/1,000) =  TOE

4. 사업내용(설계도서 등 계약서류 참조)

○ 소요사업비 : ○○○백만원

○ 사업항목에 따른 절감량(예시 -  1항목 적용 가능)

순번	사업항목	소요사업비	절 감 량(TOE)
	소 계	800백만원	158.4
1	건물 단열 개선	100백만원	24.5(106,547kWh/년)
2	일반조명에서 LED 조명 교체	100백만원	11.9(51,744kWh/년)
3	저효율보일러에서 고효율보일러로 교체	100백만원	4.3(17,561Nm3/년)
4	저효율터보냉동기에서 고효율터보냉동기교체	100백만원	41.9(182,280kWh/년)
5	냉각수순환펌프를 고효율전동기로 교체	100백만원	2.4(10,290kWh/년)
6	고효율 인버터 설치	100백만원	33.9(147,240kWh/년)
7	자동제어 설치공사	100백만원	25.2(89,995kWh/년 4,756Nm3/년)
8	일반 보일러에서 폐열회수 히트펌프	100백만원	14.3 (62,145Nm3/h)

○ 사업항목에 따른 절감량 산출방법(예시)

※ <유의사항> 건물관리자에게 문의하여 에너지절약시설에 대한 절감량 산출 필요

(공사 전·후 에너지사용량 비교 및 절감량 산출)

확인가능한 자료에 대해서 절감사업으로 작성하여야 함

사 업 내 역	사업 전	사업 후	절감량
단열 및 창호 사용량 계산식	= 희망온도 X 열관류율(전-후) X 단열 면적 x 연간 가동시간 ※ 창호일 경우 창호 열관류율과 창호 면적으로 적용		사업 전 -사업 후
건물 단열 개선 (열관류율로 산정)	= 23℃(희망온도) X 1.7Kcal/m2h℃(열관류율)X1,116m2(면적)x2,520(h/년)÷860 = 127,917kWh/년	= 23℃(희망온도) X 0.284Kcal/m2h℃(열관류율)X1,116m2(면적)x2,520(h/년)÷860 = 21,370kWh/년	=(127,917-21,370) = 106,547kWh/년
LED 조명 사용량 계산식	= LED 조명 와트/1,000 X 교체개수 X 연간 가동시간		사업 전 -사업 후
일반조명에서 -> LED 조명 교체	=(100W/개 X 34개 + 72W/개 X 27개 + 60W/개 X 42개) X 12h = 94,368kWh/년	= (42W/개 X 34개 + 32W/개 X 27개 + 30W/개 X 42개) X 12h = 42,624kWh/년	=(94,368 - 42,624) = 51,744kWh/년
보일러가스사용량계산식	=시간당 가스소비량 X 가동댓수 X 연간 가동시간		사업 전 -사업 후
저효율보일러에서 -> 고효율보일러로 교체	=97(Nm3/h)*1대*858(h/년) =83,227(Nm3/년)	=76.53(Nm3/h)*1대* 858(h/년)=65,666(Nm3/년)	=(83,227-65,666) = 17,561(Nm3/년)
냉동기사용량 계산식	= 소비전력(kW) X 가동댓수 X 연간 가동시간(h/년)		사업 전 -사업 후
저효율터보냉동기에서 -> 고효율터보냉동기교체	=192(kW)*2대*1,470(h/년) =564,480(kWh/년)	=130(kW)*2대*1,470(h) =382,200(kWh/년)	=(564,480-382,200) =182,280(kWh/년)
전동기사용량 계산식	= 소비전력(kW) X 가동댓수 X 연간 가동시간(h/년)		사업 전 -사업 후
냉각수순환펌프를 -> 고효율전동기로 교체	=22(kW)*2대*1,470(h/년) = 64,680(kWh/년)	=18.5(kW)*2대*1,470(h/년) = 54,390(kWh/년)	=(64,680-54,390) =10,290(kWh/년)
인버터 사용량계산식	=소비전력(kW) X 가동댓수 X 연간 가동시간(h/년)		사업 전 -사업 후
정풍량, 정속도방식의 공조기 급.배기운전에서 -> 고효율 인버터 운전	=120.4(kW)*3600(h/년) =433,440(kWh/년)	=79.5(kW)*3600(h/년) =286,200(kWh/년)	=(433,440-286,200) =147,240(kWh/년)
자동제어설비(BEMS 등)	= 연간에너지사용량 X 보증 절감율		사업 전 -사업 후
자동제어 설치공사 (※에너지진단 결과 4%절감 보증)	전기(연간전력사용량* 절감율)	=2,249,480(kWh/년)*4% =89,995(kWh/년)	=89,995(kWh/년)
	열(연간가스사용량*절감율)	=118,897*4% =4,756(Nm3/년)	=4,756(Nm3/년)
히트펌프사용량 계산식	= 시간당 히트펌프 열량 X 가동댓수 X 연간 가동시간 ÷10,500		사업 전 -사업 후
일반 보일러에서 -> 폐열회수 히트펌프	=97(Nm3/h)*1대*858(h/년) =83,227(Nm3/년)	=258,000㎉/h(히트펌프) x858(h/년)÷10,430(열량) = 21,082㎥/년	=(83,227-21,082) = 62,145(Nm3/h)

5. 사업효과(예시)

구분	에너지절감(TOE)/년
계	158.4
전기(㎾h)	153.9
도시가스(N㎥)	4.5

6. 기타사항

○ 시공사         -                    ○○○   (☎              )

○ 건축주(관리자)  -                    ○○○   (☎              )

7. 사업 전 ․ 후 사진

BRP 추진 전	BRP 추진 후