수도계량기 동파예방을 위한

이중방풍형 벽체 계량기함 개발·설치

내  용  요  약

○ 해마다 겨울철 발생하는 수도계량기 동파사고 피해를 근본적으로 예방하기 위해 외부공기 유입을 완전히 차단할 수 있는 보온유지 효과가 우수한 이중방풍형 벽체 계량기함을 개발･설치하여 동파로 인한 단수와 겨울철 미검침 등으로 인한 시민불편 해소와 보온덮개 설치비용 등 12.2억원 예산절감으로 경영합리화

실  행  내  용

▢ 실행개요

실행구분	제안날짜	제안번호	실행시작일	실행결과
제안실행 (공무원제안)	2017.02.25	565121	2017.12.29	- 이중 밀페구조로 보온효과가 우수하여 내부온도 상승[평균 9.5℃] 및 동파 미발생 - 특허출원( )

▢ 사업개요

○ 동파사고는 벽체 계량기함 보온덮개의 보온 취약, 계량기함 뚜껑 파손 등       외부의 차가운 기온에 장시간 노출되는 원인이 대부분임

- 계량기 동파 원인별 현황 -              (2016년)

계	보온취약	부재(외출)	노출 등	보호통 미미
5,928	4,709 (79.4%)	906 (15.3%)	303 (5.1%)	10(0.2%)

- 계량기 동파사고시 단수 및 누수 등으로 장시간 시민 불편사항 발생

- 현재 보온덮개 설치로 수도사용량 검침불가, 사후정산으로 요금민원 발생

- 연간 보온덮개 설치비용 발생(872,139천원, 2016년 398천매 구매 설치)

▢ 실행현황

○ 이중방풍형 벽체 계량기함 개발

- 외부의 찬 공기가 들어오지 못하도록 내·외부문으로 만들어진 이중 방풍형

구조로 외부 문에는 매립형 걸쇠 잠금장치와 고무링을 설치하여 밀폐시키고

내부 문은 투명 강화유리창을 설치하여 문을 열지 않고도 편리하게 검침 가능

벽체 계량기함(개선)	외부문(잠금장치와 고무링 설치)	내부문(투명창으로 검침 가능)

▢ 실행성과

○ 이중 방풍형 고무 밀폐구조 벽체 계량기함 시범 설치 및 내부 온도 측정

- 위치 : 노원구 동일로 208길 20 무지재아파트 207동 2개소(2018.1.12.)

※ 선정사유 : 2017.12월에 동파사고 발생한 북향 복도식 아파트의 효과 분석

개선된 계량기함 시범설치		내부온도 측정

○ 효과 분석

- 동파 심각단계(-15℃이하 4일간 지속)시 내부온도 평균 9.5℃ 온도 상승 효과

구 분	평균(℃)	1.24(수)	1.25(목)	1.26(금)	1.27(토)	1.28(일)	비고
내부온도	-5.6	-5.0	-6.0	-8.0	-5.0	-4.0	-4.0~-8.0
외부온도	-15.1	-16.3	-16.4	-17.8	-15.9	-9.3
온도차	9.5	11.3	10.4	9.8	10.9	5.3	5.3~11.3

※ 이중방풍형 고무 밀폐구조로 외부공기 차단 효과가 우수하여 내부 보온유지 가능

○ 기대 효과

- 이중방풍형 구조로 계량기함 내부 보온효과가 뛰어나 동파사고 예방 가능

- 동파로 인한 단수, 누수 등 시민불편 사항과 동절기 미검침 민원 해결

- 예산절감을 통한 경영합리화 :  년간 1,220,156천원

· 보온덮개 및 PE보온재 구매비용 절감 : 872,139천원/년

(보온덮개 구매: 273,389천원, PE보온재 구매: 593,750천원)

· 계량기 동파로 인한 교체비용 절감 :    348,017천원

(5,809건(최근 5년간 평균)×59,910원/개당=348,017천원)

▢ 향후계획

○ 타 지자체에 우수사례 전파 및 횡단전개

○ 실용신안, 특허 신청 및 신규 주택 건설시 설치 등 법제화 추진

○ 기존 벽체 계량기함 교체시 민간기업의 설치 유도

【실행자】- 공동실행인 경우 공동실행자 병기

소 속	직렬	직급	이름	기여(%)	연락처(사무실, 휴대폰)
상수도사업본부 중부수도사업소	시설	6	김상웅	25	3146-2191 *************
상수도사업본부 생산부 기술진단과	환경	6	장지애	25	3146-1365 *************
상수도사업본부 북부수도사업소	행정	6	송성하	25	3146-3219 *************
상수도사업본부 북부수도사업소	행정	7	김정은	20	3146-2901 *************
상수도사업본부 북부수도사업소	공업	6	정상호	5	3146-2907 *************