붙임3		정전사고 예방을 위한 공동주택 변압기 등 전기안전점검 착안사항

순번	점 검 내 용	점 검 결 과
1	○ 배전반 1) 배전반의 전체적인 노후화 상태 점검 2) TR용량 점검 - TR의 평균수명 초과여부 확인(내용연수 15년, 교체주기 20~30년) - TR의 용량 초과 여부확인 - TR용량 초과사용시초과사용용량 및 시간 확인(TR용량 내구력 판단) - 여유율확인 - 시설 적기 교체 여부
2	○ 케이블의 용량점검 - 과부하시 사용가능한 케이블용량 확인 - 케이블의 내구연한 상태확인
3	○ 전기실 사용 상태 - 환기상태점검 - SPACE - 여름철 우기시 누수여부
4	○ 비상 발전기 상태점검 - 상용전원 전력공급중단시 비상전원 전력공급 자동(ATS) 및 수동전환상태 - 연료의 탱크 용량 정상(20분 이상) 및 누수 여부 - 축전지 전압 및 전류 적정 여부 - 내연기관 윤활유 적정 여부 - 비상전원 설치장소 점검편의성 및 화재, 침수 등 재해방지 환경 적정여부
5	○ 화재 예방 및 소방시설 상태 점검 - 누전 및 과전류 차단기(경보기)의 음향장치, 차단기구, 스위치 개폐상태, 결선 및 접지상태 적정여부 - 소화기, 가스계 소화설비, 소공간(분전반 등) 자동소화장치 등 소화설비 - 감지기, 비상벨, 자동화재탐지설비 등 - 피난구 유도등 및 유도표지 등 - 비상조명등의 작동상태 및 설치위치 적정여부
6	○ 기타 안전과 관련된 사항 - 가연성 및 인화성 물질 비치 여부 - 비상구 및 피난통로 확보 여부 (물품적재, 잠금장치 설치 등) - 방화문 및 방화구획 등