제작설치 설명서

[양재가압장 수배전반 제작구매]

2019. 6.

서울특별시 상수도사업본부

1장 수변전설비 공통사항

1장 수변전설비 공통사항

1장 수변전설비 공통사항

1. 일반사항

1.1  적용범위

1.1.1  적용

이 시방서는 서울특별시상수도사업본부에서 발주하는 우면산가압장(양재가압장) 급수체계 개선사업에 적용한다.

1.2  관련시방절

이 공사와 관련된 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 서울특별시 건축전기설비 전문시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07020 “고압폐쇄 배전반”

(2)  E07030 "저압폐쇄 배전반“

(3)  E07040 “전력용변압기”

(4)  E07050 “교류차단기”

(5)  E07060 “고압 진상콘덴서”

(6)  E07080 “피뢰기”

(7)  E07090 “파워퓨즈(Power Fuse)”

1.3  납품 자격

본 사업은 수변전설비가 중요한 설비임을 감안하여, 유지관리 및 A/S를 위하여 규격 통일이 요구되므로 단일업체에서 일괄 수급 제작, 납품, 설치하여야 한다.

1.4  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.4.1   한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60076   전력용 변압기

KS C IEC 60129   교류단로기 및 접지개폐기기

KS C IEC 60141   OF 케이블 및 가스압 케이블과 그 부속품에 대한 시험

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60601   의료용 전기기기 Part1

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60726   건식변압기

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

KS C IEC 60905   건식변압기의 부하지침

KS C IEC 60919   고전압 직류시스템의 성능

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C IEC 61558   전력용 변압기, 전원장치 및 유사기기의 안전

KS A 3504 안전 표지판

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1203 전력량계류의 내후 성능

KS C 1204 전력량․무효 전력량 및 최대 수요전력 표시 장치(분리형)

KS C 1206 무효 전력량계

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1211 최대 수요 전력계

KS C 1706 계기용 변성기(표준용 및 일반 계기용)

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 3325 전기 기기용 비닐 절연 전선(KIV)

KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비

KS C 7702 전구류의 베이스 및 소켓

KS C 8304 상자 개폐기(저압 회로용)

KS C 8321 배선용 차단기

KS C 8331 특고압 교류차단기

KS D 5530 동 부스바

KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금박

1.4.2  한국전력 표준규격 및 잠정규격 (ES, PS)

ES 143-310-385 권선형 계기용 변압기

ES 145 변류기

ES 150 교류차단기

ES 151-181-596 단로기

ES 153-261-282 전력용 피뢰기

ES 158 배전반 일반규격

ES 158-680 폐쇄배전반

PS 117-810-875 23㎸ 케이블 종단접속재 및 직선접속재

PS 150-578 가스절연개폐장치

1.4.3  한국전기공업 협동조합 규격

KEMC 1103 배전반의 배선방법

KEMC 1104 배전반, 제어반 및 부착기구 색채

KEMC 1106 폐쇄 배전반

KEMC 1107 저압폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시 제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 스위치

KEMC 1115 23㎸ 케이블 종단접속재 및 직선접속재

KEMC 1118 전력용 피뢰기

KEMC 1120 디지털형 보호계전기

KEMC 1121 특고압 교류부하개폐기

1.4.4  국제규격

IEEE Std 48 Standard Test Procedures and Requirements for High-Voltage               Alternating-Current cable Terminations

IEC 517 Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear for Rated Voltages of  72.5㎸ and Above

NEC 450 Transformers and Transformer Vaults

NEC 445 Generators

2. 자재

2.1  품질수준

2.1.1  고압 수전설비 또는 특고압 수전설비의 기계기구 및 전선

이 시방과 설계도서에 기기 및 자재의 품질이 명시되지 않은 경우에는 이와 동등 이상인지 여부에 대하여 공사감독자의 승인을 받아 선정한다.

2.1.2  보안상의 책임분계점과 구분개폐기

(1)  보안상의 책임분계점은 자가용 전기설비소유자(이하 「자가용」이라 한다)의 구내에 설치한다. 다만, 전기사업자가 자가용 인입 전용의 분기개폐기를 시설하는 경우 또는 특별한 사유에 의하여 자가용의 구내에 설정하기 곤란한 경우에는 보안상의 책임분계점을 자가용의 구외에 설정할 수 있다.

(2)  보안상의 책임분계점에는 구분개폐기(보수점검시 전로를 구분하기 위한 개폐기를 말한다)를 시설한다. 다만, 전기사업자가 자가용 인입 전용의 분기개폐기를 시설하는 경우에는 보안상의 책임분계점 근접된 곳에 구분개폐기를 시설할 수 있다.

(3)  구분개폐기에는 부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기를 사용한다. 다만, 전기사업자가 자가용 인입 전용의 분기 개폐기를 시설하는 경우로서  단로기를 옥내 또는 금속제의 함에 넣어 옥외에 시설하고 이것을 조작할 때 부하전류의 유무가 확인될 수 있도록 시설하는 경우에는 구분개폐기로서 단로기를 사용할 수 있다.

(4)  부하개폐기는 기중개폐기, 진공개폐기 등 불연성 절연물을 사용한 것으로 한다.

2.2  폐쇄배전반 도장

2.2.1  배전반은 분체정전 도장 공법으로 도장하여야 한다.

2.2.2  색상은 다음에 의한다.

(1)  외부 : MUNSELL NO 5Y 7/1

(2)  내부 : MUNSELL NO 5Y 7/1

(3)  건조두께 : 30 ~ 40 미크론

2.3  명판

2.3.1  배전반에는 기기의 명칭을 기재하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 고정하여야 한다.

2.3.2  명판의 재질은 3층 성형된 아크릴판에 흑색 문자 조각을 하여야 한다.

2.3.3  내용 및 규격은 공사감독자의 승인을 받아 제작한다.

2.4  주모선

2.4.1  재료

(1)  동 부스바를 사용하며, 접속부는 은도금을 실시하여야 한다.

(2)  모선의 전기적, 기계적 강도는 그 회로의 단락전류 값 이상이어야 한다.

(3)  모선의 전류 용량은 설계도서의 용량 이상이어야 한다.

(4)  특고압 및 고압 모선은 절연 튜브(갈색)로 절연처리를 하여야 한다.

(5)  저압 모선은 색상 튜브로 한다.

2.4.2  도체의 색별

주회로 도체의 색별 표시를 할 때에는 아래 규정과 같이 하며, 그 단부 또는 일부에 실시하는 것으로 한다.

(1)  삼상 회로

제A상 : 흑색,   제B상 : 적색,   제C상 : 청색,   중성상 : 백색

(2)  단상회로

제1상 : 적색,      제2상 : 청색,      중성상 : 백색

(3)  삼상 회로로부터 분기하는 단상회로에 있어서는 분기전의 색별에 의하는 것으로 한다.

(4) 모선 상별 색상은 다음과 같다

제A상 : 흑색,   제B상 : 적색,   제C상 : 청색,   중성상 : 백색

2.5  접지

2.5.1  접지모선

폐쇄배전반에는 후면하단에 3㎜×25㎜ 이상의 동재질의 부스를 설치하여 접지선을 접속할 수 있고 점검이 용이하도록 설치하여야 한다.

2.5.2  금속함의 접지

(1)  각 단위 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어 있어야 한다.

(2)  칸막이 등 비충전부의 금속부분은 금속볼트 조임 또는 용접으로서 금속함에 전기적으로 접속시켜야 한다.

(3)  도어힌지는 금속제로 하여야 한다.

2.6  이면배선

2.6.1 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1103을 따르는 것 외에 아래에 적합하게 시설하여야 한다.

(1)  배선방법 : PVC 닥트 배선 또는 묶음배선

(2)  제어 회로도의 전선 접속 부분에 표기된 번호와 같은 번호를 전선 말단에 표기하여야 한다.

2.6.2 부스바와 전선의 지지와 연결

(1)  배전반 위의 전선과 부스바

전선과 부스바는 물리적 손상을 피하도록 설치하고 제자리에 견고하게 설치하여야 하며, 요구되는 상호접속과 제어배선 이외에 배전반의 수직연결 부위에 있는 단자용 전선은 그 연결부위에 설치한다.

(2)  단자

배전반의 단자는 접속하기 위해 접지된 부스라인을 지나 닿지 않도록 설치한다.

(3)  표시

중성점이 접지된 계통으로부터 공급되는 배전반 위에 대지 고전압을 갖고 있는 상 부스바나 전선은 효과적인 방법으로 외부에 표시하여야 한다.

(4)  최소배선 굴곡공간

단자에서의 최소전선 굴곡 공간과 배전반 내에는 충분한 공간을 두어야 한다.

2.7 제작 공정표

계약상대자는 제작에 대한 세부 사항의 제작 공정표를 제출하여야 한다.

2.8 제작 검사

특별 시방서 혹은 계약자가 지시한 개소 등에 대한 제작의 연계 공정에는 계약자의 검사를 받은 후에 다음의 작업을 진행하여야 하고 계약자의 요구에 따라 일부 완성검사(부분검사)를 받아야 한다.

2.9 사진 제출

계약상대자는 제작 및 완성시의 사진을 촬영하고, 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 계약자에게 잘 정리된 기록 사진 1부를 제출하여야 한다.

2.10 기기의 성능 보증

계약상대자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술 검토를 한 후에 제작도면의 승인을 요구하여야 하며 기자재의 성능에 대해서는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

만약 시방의 불합리성으로 성능 보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체없이 시방 및 설계도서의 변경 요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다. 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.

2.11 제작의 점검 및 입회

제작 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 조립 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 계약자의 입회 검사를 받아야 한다.

2.12  기타

(1) 계약상대자는 각종 차단기, 개폐기, 단로기 및 절환스위치 등을 설치 전에 계측제어설비의 「Process I/O List」와 「운전제어일람표」를 검토하고 감독원과 협의 후 감시제어시스템에서 확인이 필요하다고 판단될 때에는 필요한 접점을 확보하여야 한다.

(2) 수배전반 납품업체에서 준공도서 제출시 “보호계전기 정정계산서”를 작성하여 제출하여야 하며, 보호협조시 기존 수배전반 계통에 영향을 끼치지 않도록 하여야 한다.

3. 시험 및 검사

3.1 시험 및 검사 체제

시험 및 시운전은 공장시험 등 자체시험을 하여야 하며 설치완료 후 무부하 시운전과 종합 시운전을 행하여야 한다. 계약상대자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원, 가설재 등을 공급하고, 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

3.2 비용의 부담

시험 및 검사에 필요한 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

3.3 공장 시험

완제품 혹은 반제품 상태 기기는 실제 운전 상태를 시험받는다. 시험 완료시 계약상대자는 제작공장에서 계약자 입회하에 공장시험을 하여 시험성적서를 제출하여야 한다. 해당 품목에 대하여는 공인기관 시험성적서나 인증면제 시험성적서를 첨부한다.

3.4 무부하 시운전

계약상대자는 무부하 상태에서 기기의 시운전에 대한 책임을 지며 시험 완료 후 계약 시방서에 따르거나 시험 결과보고서를 계약자에게 작성 제출하여야 한다.

4. 교육 및 훈련

계약상대자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 및 훈련 계획을 수립하여 유지관리운영요원에게 교육훈련을 실시하여야 한다.

5. 제작 기간 및 납기

제작기간은 계약 후 2019.12.20.까지로 하되 계약자와 충분한 협의를 거친 후 공사현장 여건에 따라 적합한 시기에 맞추어 모든 공정을 행하도록 하여야 한다.

6. 제품보증

6.1 계약상대자는 개별 기기 및 완성품이 한국전기안전공사의 사용전검사 규정에 적합하도록 제작 설치하여야 한다. 만일 사용전검사에 불합격 요인이 계약상대자의 책임일 경우 이와 관련 수전 지연 등 모든 문제에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

6.2 계약상대자는 고의적인 사고 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품 완료일로부터 2년간 발생하는 하자에 대한 책임을 진다. 본제품은 납품, 설치 후 2년간 책임보증 하여야하며, 보증 기간 내 하자가 발생하였을 시는 계약상대자 부담으로 즉시 보수하여야 한다.

7. 운반

가. 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치 현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려하여 현장 반입의 가능 여부를 파악하고 계약자의 승인을 득한 후 지정된 장소에 운반, 납품하여야 한다.

나. 운반 시에는 기기의 파손 및 외부도장면의 보호를 철저히 하며 기기의 손상이나 타 구조물 등에 손상을 준 경우는 계약상대자의 책임으로 복구하여야 한다.

8. 제작도면 제출

8.1. 제출도면

계약상대자는 제작에 착수하기 전 수배전반에 대한 다음 도면 3부를 작성하여 제출하여야 한다.

1) 외형도

2) 결선도 (단선도, 삼선도, 제어회로도)

3) 주요자재목록 및 제작사양

4) 제작 공정표

8.2 제작도면은 단선결선도, 외형도 및 본 시방서에 의거 각 반별 제작도면을 작성 하여 현장 감독원의 승인을 받은 후에 제작하여야 한다.

8.3 설계도면 및 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기기 특성 또는 기능상 당연히 필요한 사항은 감독원과 협의하여 제작하여야 한다.

8.4 설계도 및 시방서에 명기된 사항으로 변경을 요할 는 감독원의 승인을 득 하여야 한다.

9. 준공도서 제출

계약상대자는 제작 및 시운전 완료까지 유지 관리상 필요한 준공도서 및 기타 서류 일체를 아래와 같은 요령으로 준공도서 3부를 제본하여 제출하여야 하며, 한글 사용을 원칙으로 하고 부득이한 경우에는 영어로 명기할 수 있다.

가. 승인제작도 완성도

1) 준공도면 (A3)

2) 각종 시퀸스도 및 외형도 (A3)

3) 시험 성적서 (A4)

4) 기기 유지 관리 지침서 (A4)

5) 기타 필요 도서 일체 (A4)

나. 관공서등 제반 수속 서류 (A4)

다. 유지 관리 및 운전 조작에 관한 지침서 (A4)

10. 납품 시험 및 납품 완료

현장에서 시운전이 완료되고, 또한 한국전기안전공사 사용 전 검사 기준에 적합한 부분별 공인기관 시험성적서 및 공인인증 시험성적서를 제출하여야 납품 완료로 간주한다.

제2장 고압폐쇄 배전반

2장 고압폐쇄 배전반

2장 고압폐쇄 배전반

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련된 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 서울특별시 건축전기설비 전문시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  소방법

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

제6장 소방용품의 품질관리

1.2.2  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60129   교류단로기 및 접지개폐기

KS C IEC 60197   고체 전기절연재료의 절연저항 측정방법

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60601   의료용 전기기기 Part1

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법

KS C IEC 60919   고전압 직류시스템의 성능

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1203 전력량계의 내후 성능

KS C 1204 전력량ㆍ무효 전력량 및 최대 수요전력 표시 장치(분리형)

KS C 1206 무효 전력량계

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1211 최대 수요 전력계

KS C 1706 계기용 변성기(표준형 및 일반 계기용)

KS C 4502 단로기

KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비

KS C 4601 고압 지락 계전장치

KS C 4610 고압 피뢰기

KS C 4611 고압 교류 차단기

KS C 4612 고압 전류 제한 퓨즈

KS C 4613 누전 차단기

KS C 4802 고압 및 특고압 진상 커패시터

KS C 4805 전기 기기용 콘덴서

KS C 8321 배선용 차단기

KS A 3504 안전 표지판

1.2.3  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1106 폐쇄배전반

KEMC 1107 저압 폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤 센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시 제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 개폐기

KEMC 1115 23㎸ 케이블 종단접속재 및 직선접속재

KEMC 1117 특고압 컷 아웃트 스위치

KEMC 1118 전력용 피뢰기

KEMC 1120 디지털형 보호계전기

KEMC 1121 특고압 교류 부하 개폐기

KEMC 1126 고장 구간 자동 개폐기

1.3 품질조건

수배전반은 지진 발생 시 진동에 의한 설비 피해가 없도록 내진장치를 구비한 내진형 배전반으로 제작, 설치하여야 한다. 해당 내진은 상수도시설기준, 국가건설기준 상수도 내진설계 등 관련 규정에 부합하여야 한다.

2.  자재

2.1  고압 폐쇄배전반

2.1.1  기능

(1)  폐쇄배전반은 개폐기기와 개폐기기의 조작․보호․조정 등을 행하는 기구를  조합시켜, 변경 가능한 내부접속, 부속 기기류, 폐쇄함 및 지시구조물을 구비한 기기․장치의 집합체를 의미한다. 컨트롤함은 위의 기능을 제어의 목적으로 구성한 것을 의미한다.

2.1.2  구조

(1)  인출형의 교류차단기 및 개폐기를 사용하는 경우 인출용 가이드 레일 및 스토퍼 등을 구비한다.

(2)  다단식 배전반은 리프트에 의하여 교류차단기의 조립, 적재 등을 쉽게 행할 수 있는 구조로 한다.

(3)  교류차단기는 고정 취부식의 것은 볼트 등을 사용하고 인출형은 이동방지장치를 이용한 구조체에 고정한다.

(4)  배전반은 견고하고 양질의 재료를 사용하여 전기적 기계적 특성이 우수하고, 전선의 접속, 개폐장치의 조작, 기기의 보수 및 점검을 안전 용이하게 수행할 수 있는 구조로 한다.

(5)  구조는 위험요소 배제와 접속케이블 및 기기의 전압시험, 케이블 고장 개소의 탐지, 케이블의 접지, 위상순서검사 등을 안전하게 수행할 수 있도록 한다.

(6)  교체가 필요한 동일규격의 모든 부품은 필요시 부품 또는 부품 군별로 용이하게 교환할 수 있는 호환성을 가져야 하며 교체는 간단히 행할 수 있어야 한다.

(7)  배전반은 단위폐쇄형을 상호연결 조립하는 방식으로서 증설, 이설 등 설치가 간단 용이한 분할구조로 한다.

(8)  외피 내부의 각 격실의 기기류는 각 기기의 표준규격에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 한다.

(9)  모선의 접속구조는 외피 내 임의의 개소의 기기를 단시간 내에 절체 분기접속이 용이하여야 한다.

(10)  배전반 전면에는 계기, 계전기, 제어스위치 등을 부착한다.

(11)  배전반은 전면 및 후면에 명판을 부착하되, 후면에 보수점검 공간이 없는 경우에는 전면에만 부착하고, 명판은 합성수지제 또는 금속제로 하여 문자가 쉽게 지워지지 않도록 한다.

(12)  배전반 전면 DOOR에 전력계통 MIMIC BUS를 표기하여야 한다.

(13)  변압기, 교류차단기 등은 볼트 등으로 바닥판 또는 구성재에 견고하게 고정한다.

(14)  배전반 내에 고압 인입 및 인출용 케이블 헤드 취부 여유를 고려하여 취부대 등을 설치한다.

(15)  변압기, 교류차단기, 고압 진상콘덴서 등의 기기 단자와 고압 충전부에는 보호판 등을 설치한다. 단, 사람이 쉽게 접촉할 수 없는 경우는 예외로 한다.

2.1.3  캐비닛

수납되어 있는 기기의 온도가 최고허용 온도를 넘지 않도록 적당한 통기구  또는 환기장치를 설치한다. 이때 쥐, 뱀 등 동물이 출입할 수 없게 한다.

2.1.4  도전부

(1)  고압 주회로는 그 회로를 보호하는 차단기의 정격차단전류(차단전류를 한류하는 것은 그 한류값)에 대한 기계적 강도 및 열적 강도를 가진 것으로 한다.

(2)  저압의 주회로 배선에 동대 또는 동봉을 사용하는 경우는 도전율 97% 이상의 것으로 하고 피복, 도장, 도금 등으로 산화방지처리를 한다.

(3)  배전반의 제어회로의 배선은 1.5㎟ 이상으로 한다. 다만, 전자회로용 함내 배선은 제조자의 표준으로 한다.

(4)  주회로 도체는 다음 표에 의하여 배치하고 말단부 또는 일부에 색별을 실시한다.

전압종별	배전방식	좌우ㆍ상하ㆍ원근구 별	흑 색	적 색	청 색	백 색 또는 회 색
고 압	3상3선식	좌우의 경우 좌에서, 상하의 경우 상에서, 원근인 경우 근거리에서	A상	B상	C상	-
			A상	B상	C상	접지측상
저 압	3상3선식
			A상	B상	C상	중성상
	3상4선식
			A상	B상	-	접지측상
	단상2선식
			A상	B상	-	중성상
	단상3선식
	직류2선식	위와 동일	-	정극	무극	-

①  (주)  3상회로 또는 단상 3선식회로에서 분기하는 회로는 분기 전 색별에 의한다.

②  3상 교류의 상은 제1상, 제2상, 제3상 순으로 상회전하는 것으로 한다.

③  좌우, 원근의 구별은 각 회로부분에서 주가 되는 개폐기의 조작측 또는 여기에 준하는 측에서 본 상태로 한다.

④  좌우의 경우 좌측부터, 상하의 경우 상부에서, 원근의 경우 근거리부터 구분한다.

(5)  전류용량은 다음에 의한다.

①  변압기에 직접 접속하는 모선의 전류용량은 유입 변압기에서는 정격전류의  1.1배 이상, 몰드변압기에서는 정격전류의 1.0배 이상으로 한다.

②  모선의 전류용량은 그 모선에서 분기하는 배선용 차단기 등의 정격전류의 총합으로 한다. 다만, ①에 제시한 모선전류용량을 초과하는 경우에는 그 전류용량으로 하여도 된다.

③  모선과 배선용 차단기 등을 접속하는 분기도체의 전류용량은 그 배선용 차단기 등의 정격전류 이상으로 한다.

④  차단기, 모선 등의 도전부 차단용량 및 과전류 내량은 해당 설비 설치점의 최대 고장전류보다 커야 한다.

(6)  저압의 주회로 중성모선은 다음에 의한다.

① 중성모선의 전류용량은 다른 모선의 전류용량과 동일하게 한다.

② 다선식 전로의 중성모선에는 과전류 차단기를 설치하지 않는다. 다만, 과전류차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단되는 것은 예외로 한다.

(7)  변압기와 동대와의 접속은 가요성 도체 또는 전선을 사용하여 가요성이 있도록 접속한다.

(8)  저압의 외부배선을 접속하는 단자부(기구단자부를 포함한다)는 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

①  터미널 랙을 사용하는 경우 압착단자로 하고, 주회로에 사용하는 압착단자는 KS C 2620 의 규격에 적합한 것으로 한다.

②  절연 피복이 없는 터미널 랙은 절연 갭 또는 절연 커버를 부설한다.

(9)  고압의 주회로 배선에는 PF․S(PF+Switch)형인 경우는 16㎟ 이상의 굵기의 것으로 CB 형인 경우는 50㎟ 이상의 굵기의 것으로 한다. 다만, 계기용 변압기, 피뢰기, 고압 진상 콘덴서 등의 배선은 16㎟ 이상의 굵기의 것으로 하여도 된다.

2.1.5  반내 기구류

(1)  지시계기의 오차계급은 다음과 같이 한다.

①  지시계기의 계급은 1.5급으로 한다.(주파수계, 위상계, 역률계, 무효율는 제외한다)

②  주파수계의 계급은 1.0급으로 한다.

③  위상계, 역률계 및 무효전력계의 계급은 5.0급으로 한다.

④  디지털식 지시계기는 복수의 계기를 병용하여 한 대로 여러 항목을 표시하여도 된다.

2.1.6  접지

(1)  일반적으로 접지계통은 고장전류에 따른 열적 기계적 응력에 충분히 견디어야한다.

(2)  타부분과 단락될 수 있는 주회로와 각 부분은 접지할 수 있어야 한다.

(3)  단위기기 유닛의 외피는 접지도체와 접속 접지되어야 하며, 모든 금속부분과 주회로 또는 보조회로에 속하지 않는 다른 모든 부분은 직접 접지도체에 접속하거나 금속구조물 부분을 통하여 접속되어야 한다.

(4)  접지되는 각 부분의 상호연결은 볼트조임 또는 용접처리하여 본체 덮개, 문짝, 격벽 또는 기타 구조물 부분간에 전기적으로 접속되도록 한다. 고압 격실의 문짝은 적절한 방법에 의해 본체 프레임에 접속한다.

(5)  상기 접지된 인출부의 금속부분은 시험 또는 단로상태에서 접지접속을 유지함은 물론 보조회로가 모두 단로되지 않은 인출 중에도 접지되어 있어야 한다.

2.1.7  표시

배전반에는 정면 문 또는 내면에 다음사항을 기록한 명판을 설치한다.

(1)  명칭

(2)  형식

(3)  옥내, 옥외 구별

(4)  수전형식(상, 선식, 전압)

(5)  정격주파수

(6)  수전설비용량(kVA)

(7)  정격차단전류(㎄)

(8)  총중량(㎏)

(9)  제조자 및 제조 년 월

2.1.8  크기 : 설계도서 참조

2.1.9  내부조명

폐쇄배전반 내부조명은 LED등(10W) 이상으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 폐쇄배전반마다 전ㆍ후면에 각각 설치하여야 한다.

2.1.10  습기제거 장치

폐쇄배전반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 Space Heater를 설치하여야 한다.

2.1.11  시험용 단자

폐쇄 배전반에는 시험용 단자(CTT, PTT)를 설치하여야 한다.

2.2  구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 배전반 구성품의 수량은 설계도서에 의한다.

(1) 부하 개폐기 (LBS)

① 형  식 : 3P, 쌍투, 금속폐쇄형

② 정격전압 : 24kV

③ 계통공칭전압 : 22.9kV

④ 정격전류 : 630A

⑤ 조작방식 : 전동/수동

⑥ FUSE : 80A

(2) 전력 수급계기용 변압 변류기 (MOF)

① 형  식  :  몰드형

② 구  조  :   MOF는 변류기와 변성기가 규정 정격을 갖추고 동일 외함에 내장되어야 한다.

2차측 인출용 전선과 연결장치를 갖춘 방수형 Junction Box를 구비하여야 한다.

③ 정  격  :  계통 공칭전압 - 22.9kV

절연 Level (BIL) - 150kV

④ 부대품  : 고압측 단자 및 접지단자를 포함한 모든 필요 부대품

(3) 피뢰기 (LA)

① 형  식 : LA는 3개의 단극, 거치형, Gapless Type

② 구  조 : LA Lightning Surge 및 개폐 Surge에 대하여 변압기 및 기타 기기                    를 보호하도록 설계하고 방수 구조이어야 한다.

③ 정  격 : 계통 공칭 전압 : 22.9kV

정  격  전  압 : 18kV

공칭 방전 전류 : 2.5kA

④ 부대품 : 선로 및 접지단자, Disconnector (18kV LA용)

(4) 써지흡수기 (SA)

① 형  식  :  Gapless Type

② 구  조  :  개폐 Surge에 대하여 변압기 및 기타 기기를 보호할 수 있는 구조이어야 한다.

③ 정  격  :  계통 공칭 전압 :  22.9kV or 6.6kV

정  격  전  압 : 18kV or 7.2kV

공칭 방전 전류 : 100A

④ 부대품  : 선로 및 접지단자

(5) 계기용 변류기 (C.T)  :  MOLD형

① 정 격 전 압  :  25.8kV or 6.6kV

② 정 격 전 류  :  도면 참조

③ 정 격 부 담  :  40VA

④ 오 차 계 급  :  1.0급

⑤ 과전류 정수 :   n ＞10

⑥ 과전류강도  :  도면참조

(6) 계기용 변압기 (PT)

수        량    :  1 세트 (3개)

형        식    : 옥내형 (Epoxy Mold Type)

정 격 전 압     : 22.9kV/110V or 6.6kV/110V

정 격 부 담     : 100VA

오 차 계 급     : 1.0급

극       성     : 감극성

(7) 진공 차단기 (VCB)

① 형    식  :   F2급, 인출형

② 적용규격  :  JEC, IEC - 56, BS - 5311, ES - 150

③ 정격전압  :  24 kV or 7.2 kV

④ 정격전류  :  도면참조

⑤ 정격차단전류  :  도면참조

⑥ 정격 투입 조작 전류  :  5 A

⑦ 정격 차단 조작 전압  :  DC 110V

⑧ 투입조작방식    : Motor Spring Charge 방식

⑨ 조작방식  :  전동식, 수동식

⑩ 차단시간  :  5 cycle이내

무부하 투입시간 : 0.1

보조접점 : 4a, 4b

(8) 내부 조명

① 취     부  :  전, 후면

② 기     구  :  형광램프 AC 220V/DC 110V 10W 또는 이에 준하는 램프

③ 기     타  :  도어 개폐에 의해 점등

(9) 전 열 기  (SPACE HEATER)

① 조작 전원  :  AC 220V

② 정격 용량  :  100 W

③ 기     타  :  온도조절기부

(10) 표 시 등  (FI, PL)

① 조작 전원  :  DC 110V, AC 220V  (GROUND FAULT용)

② 취부 구경  :  40 × 40mm, 30mm

③ 색     상  :  폐(적), 개(녹), 고장(황)

④ 기     타  :  LED TYPE  (발광다이오드형)

(11) 환기 방식  (FAN 강제통풍)

① 조작 전원  :  AC 220V

② 조작 방식  :  자동 및 수동

자동 운전시 온도감지기의 SETTING치에 의해 일정온도 이상에서 동작

③ 부 속 품  :  전자식 온도계

(12) 디지털 보호 계전기 (최소 다음 항목을 만족하여야 한다.)

① 형       식 : Digital Type

② 취 부 방 식 : 매입형

③ 보 호 기 능 : OCR, OCGR, UVR, OVR, OVGR, SGR, NSOVR

④ 계 측 기 능 : A, V, F, PF, Vo, Hz, kW, kWH

⑤ 주   파  수 : 60Hz

⑥ 전       압 : PT 110V, GPT 190V, 190/√3V

⑦ 전       류 : CT 5A, ZCT 1.5mA

⑧ 입 력 접 점 : 20EA

⑨ 출 력 접 점 : 20EA

⑩ 보호계전기 내에서 이루어지는 각종 기기(OCR, OCGR, UVR, OVR, OVGR, SGR, NSOVR) 동작 상태를 보호계전기 Digital화면에 표기 가능하고 원격으로 상태를 감시할 수 있는 기능지원

⑪ 차단기와 연동되어 보호계전기의 Trip 신호를 받아 차단기를 개방 시킬 수 있도록 Interlock 기능을 갖고 원격으로 Digital 전력보호감시제어장치를 이용하여 차단기를 투입/개방 할 수 있는 기능 지원

⑫ 전용의 MMI 설비를 구성하여, 전체 보호계전기의 상태 및 기타 관련 전력 설비의 감시, 제어를 할 수 있도록 구성 (PLC 기능)

(13) 소공간용 자동소화장치

① 구성요소

ⓐ 소화용기 : 약제는 HFC0227a(헵타플루오로프로판)

충전압력 : 10∼35kg/cm2

사용온도범위 : -10℃ ∼ 55℃

ⓑ 전원 : 주전원 AC 220V, 예비전원 DV 24V 6000mA(Ni-Cd Battery)

ⓒ 주요 구성품 : 약제 저장용기

압력계

용기밸브

약제도관

연기감지기

분사헤드 및 구동장치

제어반

(14) 영상변류기 (Z.C.T)

① 형    식 : Epoxy Type

② 정격 1차 전류 : 100A

③ 정격 2차 전류 : 5A

(15) 고압 진공 전자 접촉기 (V.C.S)

① 형 식	: E급 인출형(순시여자방식)

② 정 격 전 압	: 7.2kV

③ 정 격 전 류	: 200A

④ 정 격 차 단 전 류	: 4kA

⑤ 정격투입 조작전압	: DC 110V

⑥ 조 작 전 압	: DC 110V

⑦ 부 속 장 치	:

(16) 직렬리액터 (S.R)

① 형 식	: 건식형(F종)

② 정 격 전 압	: 7.2kV

③ 정 격 용 량	: 도면참조

(17) 고압 진상 콘덴서 (CONDENSER)

① 형 식	: 옥내형

② 정 격 전 압	: 7.2kV

③ 상 수	: 3Ø

④ 정 격 용 량	: 도면참조

(18) 통전표시기

① 정 격 전 압	: 22.9kV, 6.6kV

② 표 시 문 자	: 통전중(적색점멸)

③ 점 멸 주 기	: 1초

④ 표 시 소 자	: TN형 액정소자

(19) 전력용변압기 (특고압용)

① 형 식	: 표준소비효율MOLD형

② 정격 1차전압	: 22.9kV

③ 정격 2차전압	: 6.6kV

④ 정격 용량	: 3∮ 1250kVA

⑤ 정격 주파수	: 60Hz

⑥ 결선 방식	: △ -△Y

⑦ 부속 장치	: THERMOMETER용 온도 SENSOR

⑧ 내충격강도(BIL)	: 125kV

⑨ %임피던스	: 7%

(20) 전력용변압기 (고압용)

① 형 식	: 표준소비효율MOLD형

② 정격 1차전압	: 6.6kV

③ 정격 2차전압	: 380-220V

④ 정격 용량	: 75kVA

⑤ 정격 주파수	: 60Hz

⑥ 결선 방식	: △ - Y

⑦ 부속 장치	: THERMOMETER용 온도 SENSOR

⑧ %임피던스	: 5%

(21)  표 시 등 (FI, PL)

① 조작 전원 : DC 110V, AC 220V  (GROUND FAULT용)

② 취부 구경 : 40 × 40mm, 30mm

③ 색     상 : 폐(적), 개(녹), 고장(황)

④ 기     타 : LED Type  (발광다이오드형)

(22) 스위치 (CS)

① 형    식 : 회전용

② 손 잡 이 : PISTOL 형

③ 정격전류 : 10A

④ 용    도 : 차단기 (ON - OFF)

(23) 전환 스위치 (AS, VS, 자동, 수동)

① 형     식 : 회전용

② 손 잡 이 : ROUND 형

③ 정격전류 : 10A

(24) 주모선

① 규    격 : 허용전류 이상의 용량

② 색상구분 : R흑, S적, T청, N백색 - 색상 스티커 부착

③ 착    색 : 절연수축 Tube(갈색 AIR SHRINK)

④ 도    금 : 은도금

(25) 시험용 단자 (CTT, PTT)

① 형    식 : PLUG IN Type

② 시험용 단자는 변류기 2차 회로에 단락면이 있는 것으로 한다.

(26) 푸쉬 보턴 스위치 : 2a2b 5A 이상

2.3  자재 품질관리

2.3.1  배전반 시험

(1)  고압 및 특고압 폐쇄배전반의 경우는 KEMC 1106의 10(시험) 중 인도시험에 관하여 실시한다.

(2)  인도시험 항목은 구조검사, 기구동작 시험, 시퀀스 시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.3.2  고압 및 특고압기기 시험

고압 및 특고압 기기인 경우는 산업통상자원부고시(전기기기 공인시험 기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업통상자원부고시(전기기기 공인시험 기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 계약상대자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.3  디지털 계측기 및 디지털 보호계전기 시험

(1)  KEMC 1110(수배전반용 전자식 집중표시제어장치) 및 KEMC 1120(디지털형 계전기)에 따라 공인시험기관의 인증시험을 한 제품이어야 한다. 단, 전자기적 합성시험(EMC)을 필한 것이어야 한다.

(2)  다만, 산업통상자원부고시(전기기기 공인시험 기준 및 방법에 관한 요령)에 의한 공인시험기관(공인인증시험)을 면제받는 경우는 계약상대자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.4  자재 검수

(1)  수급인은 배전반 제작완료 후 공사감독자의 공장검사를 받고 합격한 후에 배전반을 현장에 반입하여야 한다.

(2)  공장검사 항목은 내장기기 시험성적서 확인, 시험성적서와 기기의 대조 및 폐쇄 배전반의 인도시험 항목에 관하여 시험을 실시 확인한다.

(3)  자재 현장 반입전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(4)  검수항목은 규격, 구조 등의 육안검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3.  제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60㎐ 이하, 정격전압 600V 이상 25.8㎸ 이하의 전로에 접속된 고압 및 특고압 폐쇄배전반에 적용한다.

- 설치장소 : 옥내용

- 설치방식 : 자립형

3.2 제작사양

3.2.1 폐쇄배전반 정격

(1) 공칭전압 : 22.9 or 6.6㎸ 3상 60㎐

(2) 정격전압 : AC 22.9 or 6.6㎸

(3) 주모선 허용전류 : 도면참조

3.2.2 외함 재질 및 규격

재 질 : 일반구조용 압연강재

- Frame	: 3.2t 이상 Angleless Type

- Front Door	: 3.2t

- Rear Door	: 3.2t

- Side Plate	: 2.3t[Inside 1.6t]

- Top Plate	: 2.3t

- Bottom Plate	: 2.3t

- Channel Base	: “ㄷ”Channel 130㎜×65㎜×6t

3.2.3 구조 및 형태

(1) 외함은 수직 자립형이며 주요 내장기기는  SA, VCB, CT, GPT, ZCT, VC,  Digital 보호계전기, Bus-Bar,  고압 TR 등으로 구성되어 운송, 설치 및 운전중에 발생 할 수 있는  충격에 대해 손상없이 견딜 수 있는 강도로 제작되어야 한다.

(2) 배전반은 단일폐쇄형을 상호 연결 조립하는 구조로 설계하여 증설, 이설시 편리하게 작업할 수 있는 구조로 한다.

(3) 차단기 주모선과 인출회선의 모든 고정 접촉자를 완전하게 보호하는 Shutter가 공급되어야 한다. 이 Shutter는 차단기 운반대의 이동에 의해서 자동적으로  개폐 되어야하며 차단기가 인출되었을 때는 주모선의 고정접촉자에 접근 되지 않도록 하여야 한다.

(4) 전면의 차단기실과 계기 및 계전기실은 Key장치 핸들이 부착된 Door로 제작한다.

(5) 전면 Door는 다단적인 경우 둘 혹은 세개로 분리되는 구조이어야 한다.

(6) Cable 접속실은 Cable처리, 안전한 보수 및 검사가 용이하도록 충분한 공간을  확보하여 제작하고 보호카바는 Door 안쪽에 설치하며, 특고압[고압] 부위의 우발적인 접촉으로부터 보호될 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 제작에 적용된 각종 부품은 상호 호환성이 있도록 제작하여 교체 필요시 부품을 용이하게 교환할 수 있도록 한다.

(8) 각 Panel에는 외부 케이블 인입, 인출용 개구부를 설치하여야 하며 개구부는 Bolt에 의한 조립식 Cover를 부착하여야 한다

(9) 고압케이블 인입, 인출시 고정시킬 수 있도록 측면에 고정대를 설치한다.

(10) 변압기반은 내부에 일정온도 이상이 되면 자동으로 Fan 등 기타 냉각계통이 작동되어야 한다.

(11) 각 Panel 내부를 점검할 수 있는 조명장치를 Door개폐와 연동하여 점멸할 수 있도록 전후면 상부에 설치한다.

(12) 전력 차단기의 Panel 내부에는 인출핸들 및 조작공구 걸이에 안전하게 보관할 수 있는 구조이어야 한다.

(13) Panel 상부에는 운반시 이용할 수 있는 Eye Bolt 등의 Lifting Device를 각 모서리에 견고하게 설치한다.

3.2.4 주회로모선 및 분기모선 접속도체

(1) 재  료 : 구리[Cu] 또는 CV Cable[필요시]

(2) 도  금 : 전체 은도금

(3) 도전율 : 98% 이상

(4) 절  연 : 에어씽크 Tube(갈색)

(5) 모선 단락강도 : 도면참조

(6) 주모선 허용전류

주모선 허용전류	Bus Bar Size	비 고
도면참조	6t × 40㎜ 이상	1. 수평, 수직 모선 2. 적용 Bus Size는 도면참조
-	5t × 30㎜ 이상	접지모선

3.2.5 온도상승 허용온도

측 정 개 소		최 대 치		비 고
		온도상승 한도	최고 허용온도
모선 및 분기	은도금 접촉부	75℃	115℃
	동 접속부	50℃	90℃
접 촉 부	은접촉(은도급)	65℃	105℃
기준온도 한도(주위온도)		40℃

3.2.6 전원인입 및 인출방식

(1) 주회로 인입 : 후면하부, Cable

(2) 주회로 인출 : 후면하부, Cable

(3) 제어회로    : 전면하부 Control Cable

3.2.7 조작전원

(1) 조작전원전압

① 차단기 및 개폐기 제어전원 : DC 110V

② 조명등 및 제어전원 : AC 220V

(2) 조작전원공급

① 차단기 및 개페기 제어전원 : 정류기반으로부터 공급

② 조명등 및 Heater 제어전원 : 저압반으로부터 공급

(3) 부속장치

① 조명등 : AC 220V LED등[10W]/Door Limit S/W 조작 - 전 ․ 후면 각각 설치

② Space Heater : AC 220V 100W, Thermostat 조작

[배선은 단자대까지 석면선 사용]

3.2.8 명  판

(1) 재    질 : 투명 Acrylic

(2) 크    기 : 5t× 60㎜× 320㎜

(3) 문    자 : 흑색 고딕체[이면조각]

(4) 기입문자 : 제작도면 승인시 결정

3.2.9 공급내역 LIST

(1) 도면참조

제8장 고압전동기 기동반

3장 고압폐쇄 배전반

3장 고압폐쇄 배전반

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 의한다.

(1)  E02000 “배관공사”

(2)  E03000 “배선공사”

(3)  E11020 “접지공사”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60034   회전기기

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압 개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61020   전자기기의 사용을 위한 전기기계식 개폐기

KS C IEC 61800   가변속 전력구동 시스템

KS C 3131 고압가교 폴리에틸렌케이블

KS C 3325 전기기기용 비닐절연전선(KIV)

KS C 4601 고압 지락계전장치

KS C 4804 고압 및 특별고압 진상 커패시터용 방전코일

KS C 4806 고압 및 특별 고압 진상 콘덴서용 직렬리액터

KS C 4614 고압 진공 전자 접촉기

KS C 4802 고압 및 특별고압 진상 콘덴서

1.2.2  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1109 고압전동기 기동반

KEMC 1124 고압모터 기동용 리액터

2.  자재

2.1  외함 재료

2.1.1  재질 : 냉간압연강관

2.1.2  두께

(1)  측면, 바닥면, 천정면 : 2.3㎜

(2)  문(전면, 후면) : 3.2㎜

(3)  칸막이 : 1.6㎜

2.2  구조

2.2.1  사용장소 : 옥내형

2.2.2  구조 : 폐쇄자립형

2.2.3  시건장치

전면, 후면에 각각 문을 만들고 시건장치를 설치하여야 한다.

2.2.4  내부조명

기동반 내부조명은 형광등으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 배전반마다 전ㆍ후면에 각각 설치하여야 한다.

2.2.5  습기제거 장치

기동반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 스페이스히터(Space Heater)를 설치하여야 한다.

2.2.6  시험용 단자

기동반에는 시험용 단자(CTT, PTT)를 설치하여야 한다.

2.2.7  보호장치

고압전동기 기동반 제작 전에 전동기 제작업체와 전동기 보호계통(베어링 온도, 권선온도 감지 후 일정온도 이상일 때 전동기를 정지시킴)의 구성방법에 대하여 협의한 후 제작에 착수 한다.

2.2.8  함의 방호 조치

함 내부로 쥐 등의 소동물과 곤충이 침입할 수 없도록 적절한 방호조치를 취하여야 한다.

2.3  구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 기동반 구성품의 수량은 설계도서에 의한다.

2.3.1  고압진공전자접촉기

(1)  KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2)  형식 : 인출형

(3)  정격전압 : 설계도서 참조

(4)  정격전류 : 설계도서 참조

(5)  차단전류 : 설계도서 참조

(6)  차단용량 : 설계도서 참조

(7)  조작방법 : 전동식

(8)  제어방법 : 현장/원방

(9)  제어전원 : DC 110V

2.3.2  고압모터 기동용 리액터

(1)  KEMC 1124의 규정에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2)  정격전압 : 설계도서 참조

(3)  정격용량 : 설계도서 참조

(4)  절연종류 : 건식

2.3.3  CT

(1)  형식 : 몰드 타입

(2)  정격전압 : 설계도서 참조

(3)  정격1차전류 : 설계도서 참조

(4)  정격2차 전류 : 설계도서 참조

(5)  오차 계급 : 1.0급

2.3.4  ZCT

(1)  형식 : 몰드 타입

(2)  정격전압 : 설계도서참조

(3)  정격전류 : 설계도서 참조

2.3.5  지시계기(전류계, 전압계, 역율계, 전력계)

(1)  KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2)  형식 : 광각도형

(3)  오차계급 : 1.5급

(4)  취부방식 : 매입형

2.3.6  표시등

(1)  색상은 아래에 의한다.

(2)  투입 : 적,   차단 : 청,   전원 : 백,   고장 : 황

2.3.7  지지애자

모선간격, 기계적강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 선정 취부 하여야 한다.

2.4  자재 품질관리

2.4.1  기동반 시험

(1)  고압 전동기 기동반은 KEMC 1109의 6(검사 및 시험) 중 인도시험에 관하여 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

(2)  인도 시험항목은 구조검사, 절연저항, 동작시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.4.2  고압기기 시험

(1)  고압기기인 경우는 중전기기기 시험기준 및 방법에 관한 요령 제5조(시험방 법 및 참조규격)에 의하여 공인인증 시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인기관인증시험 면제품목에 대하여는 제작자 자체 시험을 실시하여야 한다.

2.4.3  자재 검수

(1)  수급인은 고압전동기 기동반 제작완료 후 감독관과 상호 협의에 의해 반입하여야 한다.

(2)  공장검사 항목은 내장기기 시험성적서 확인, 시험성적서와 기기의 대조 및 고압전동기 기동반의 인도시험 항목에 관하여 시험을 실시 확인한다.

3.  제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60㎐ 이하, 정격전압 600V 이상 6..6㎸ 이하의 전로에 접속된 고압 폐쇄배전반에 적용한다.

- 설치장소 : 옥내용

- 설치방식 : 자립형

3.2 제작사양

3.2.1 공급내역 LIST

(1) 도면참조

4장 저압폐쇄 배전반

4장 저압폐쇄 배전반

4장 저압폐쇄 배전반

1.  일반사항

1.1  관련 시방

이 공사와 관련된 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 서울특별시 건축전기설비 전문시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60129   교류단로기 및 접지개폐기

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60601   의료용 전기기기 Part1

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS A 3504 안전 표지판

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 3325 전기 기기용 비닐 절연 전선(KIV)

KS C 4613 누전 차단기

KS C 4805 전기 기기용 콘덴서

KS C 8321 배선용 차단기

1.2.2  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1108 컨트롤 센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 개폐기

KEMC 1120 디지털형 보호계전기

1.2.3  화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

제6장 소방용품의 품질관리

1.2.4  한국소방검정공사 규격(KOFEIS)

KOFEIS 0308 누전경보기의 검정기술기준 및 검정시험세칙

1.2.5  한국전력 표준규격 및 잠정규격(ES, PS)

ES 158 배전반 일반규격

1.3 품질조건

수배전반은 지진 발생 시 진동에 의한 설비 피해가 없도록 내진장치를 구비한 내진형

배전반으로 제작, 설치하여야 한다.

2.  자재

2.1  저압폐쇄 배전반

2.1.1  기능

(1)  폐쇄함에 수납되어 있는 기기는 제조자의 규격에 의한다.

(2)  각 분기회로의 전류 흐름을 상별로 측정할 수 있는 구조로 한다.

2.1.2  구조

(1)  금속함

①  외함은 견고한 금속체로 하며 내장기기의 중량 작동에 의한 충격에 충분히 견딜

수 있는 구조로 한다. 외함의 최저 두께는 전ㆍ 후면 문은 2.3㎜, 기타부분은 2.3㎜

이상으로 한다.

②  칸막이에 금속판을 사용하는 경우 판 두께는 함체 상호간이 1.6㎜ 이상, 기타는 1

㎜ 이상으로 하며, 절연물을 사용할 경우에는 난연성으로 두께 3㎜ 이상의 것을

사용한다. 칸막이는 볼트 조임 또는 용접하여 탈착 가능한 것으로 공구를 사용하

지 않으면 탈착 되지 않도록 한다.

③  감시제어기구의 점검을 필요로 하는 부분은 도어로 하며 옥외형은 잠금장치를

하여야 한다.

④  일반적으로 사용되는 저압 배전반은 외함에 방청처리하며 내구성이 강한 도료로

도장한다.

⑤  감시창을 설치할 경우는 유리 또는 감시에 지장이 없는 내구성의 투명한 재료를

사용한다.

⑥  내장기기의 온도가 최고허용온도를 초과할 경우에는 적당한 환기구 또는 환기장치

를 한다.

(2)  배전반 전면 DOOR에 전력계통 MIMIC BUS를 표기하여야 한다.

(3)  배선 이격 거리

저압 주회로의 충전부 상호간 및 충전부와 비충전 금속체와의 이격거리는 공간 및

연면에서 10㎜ 이상으로 한다. 다만, 300V를 초과하는 선간전압이 가해지는 부분의

연면 거리는 20㎜ 이상으로 한다.

2.1.3  접지

(1)  접지모선

열반이 되는 저압폐쇄배전반에는 후면하단에 3㎜×25㎜ 알루미늄 또는 동제접지모선을

설치하여 접지선이 접속할 수 있는 구조로 하고, 점검이 쉽도록 설치한다.

(2)  접지선

기기 및 회로에는 적합한 접지선으로 접지를 한다. 계기용 변성기의 2차 및 3차의 접지선은 KS C 3302, KS C 3325의 규격에 적합한 전선을 사용한다.

(3)  금속함의 접지

금속함은 접지모선과 전기적으로 접속된 것으로 한다. 칸막이 판 등 비충전부의 금속볼트 조임 또는 용접에 의해 금속함에 전기적으로 접속된 것으로 한다.

(4)  인출형기기의 접지

인출형 차단기 등의 외피는 접지모선에 전기적으로 접속되어 있으며 본체를 인출 할 때는 용이하게 분해가 가능한 것으로 한다.

(5)  고정형 기기의 접지

고정형 차단기 등의 외함은 접지모선에 전기적으로 접지되어 있어야 한다. 또한, 단로기, 변류기 등 외함을 갖지 않은 기기부착대 등은 금속볼트로 조여 접지한다.

2.1.4  도전부

(1)  저압의 주회로 배선에 동대 또는 동봉을 사용하는 경우는 도전율 97% 이상의 것으로 하고 피복, 도장, 도금 등으로 산화방지 처리를 한다.

(2)  저압의 주 회로에 전선을 사용하는 경우 KS 해당 규격에 적합하여야 한다.

(3)  배전반의 제어회로의 배선은 1.5㎟ 이상으로 한다. 다만, 전자회로용 함내 배선은 제조자의 표준으로 한다.

(4)  주회로 도체는 다음 표에 의하여 배치하고 말단부 또는 일부에 색별을 실시 한다.

전압종별	배전방식	좌우ㆍ상하ㆍ원근구 별	흑 색	적 색	청 색	백 색 또는 회 색
고 압	3상3선식	좌우의 경우 좌에서, 상하의 경우 상에서, 원근의 경우 근거리에서	A상	B상	C상	-
저 압	3상3선식		A상	B상	C상	접지측상
	3상4선식		A상	B상	C상	중성상
	단상2선식		A상	B상	-	접지측상
	단상3선식		A상	B상	-	중성상
	직류2선식	위와 동일	-	정극	무극	-

① (주)  3상 회로 또는 단상 3선식 회로에서 분기하는 회로는 분기 전 색별에 의한다.

②  3상 교류의 상은 제1상, 제2상, 제3상 순으로 상회전하는 것으로 한다.

③  좌우, 원근의 구별은 각 회로부분에서 주가 되는 개폐기의 조작측 또는  여기에

준하는 측에서 본 상태로 한다.

④  좌우의 경우 좌측부터, 상하의 경우 상부에서, 원근의 경우 근거리부터 구분한다.

(5)  전류용량은 다음에 의한다.

①  변압기에 직접접속하는 모선의 전류용량은 유입변압기에서는 정격전류의 1.1배 이상, 몰드변압기에서는 정격전류의 1.0배 이상으로 한다.

②  모선의 전류용량은 그 모선에서 분기하는 배선용 차단기 등의 정격전류의 총합으로 한다. 다만, ①에 제시한 모선전류용량을 초과하는 경우에는 그 전류용량으로 하여도 된다.

③  모선과 배선용 차단기 등을 접속하는 분기도체의 전류용량은 그 배선용 차단기 등의 정격전류이상으로 한다.

④  차단기, 모선 등의 도전부 차단용량 및 과전류 내량은 해당 설비 설치점의 최대 고장전류보다 커야 한다.

(6)  저압의 주회로 중성모선은 다음에 의한다.

①  중성모선의 전류용량은 다른 모선의 전류용량과 동일하게 한다.

②  다선식 전로의 중성모선에는 과전류차단기를 설치하지 않는다. 단, 과전류 차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단되는 것은 예외로 한다.

(7)  변압기와 동대와의 접속은 가요성 도체 또는 전선을 사용하여 가요성이 있도록 접속한다.

(8)  저압의 외부배선을 접속하는 단자부(기구단자부를 포함한다)는 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

①  터미널 랙을 사용하는 경우 압착단자로 하고, 주회로에 사용하는 압착단자는 KS C 2620 의 규격에 적합한 것으로 한다.

②  절연 피복이 없는 터미널 랙은 절연 갭 또는 절연 커버를 부설한다.

2.1.5  표시

배전반에는 정면 문 또는 내면에 다음사항을 기록한 명판을 설치한다.

(1)  명칭

(2)  형식

(3)  옥내, 옥외 구별

(4)  수전형식(상, 선식, 전압)

(5)  정격주파수

(6)  수전설비용량(㎸A)

(7)  정격 차단전류(kA)

(8)  총중량(㎏)

(9)  제조자 및 제조 년월

2.1.6  크기 : 설계도서 참조

2.1.7  환기장치

폐쇄배전반에는 환기장치로 팬을 설치하여 일정온도 이상이 되면 팬이 자동적으로 회전하도록 하여야 한다.

2.1.8  내부조명

폐쇄배전반 내부조명은 LED등(10W) 이상으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 폐쇄배전반마다 전ㆍ후면에 각각 설치하여야 한다.

2.1.9  습기제거 장치

폐쇄배전반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 Space Heater를 설치하여야 한다.

2.1.10  시험용 단자

폐쇄배전반에는 시험용 단자(CTT, PTT)를 설치하여야 한다.

2.2  구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 배전반 구성품의 수량은 설계도서에 의한다.

2.2.1 주요내용

(1) ACB

(2) MCCB

(3) 디지털 전력보호 감시제어장치

2.2.2  기중차단기(ACB, Air Circuit Breaker)

(1)  형식 : 인출형

(2)  정격전압 : 600V급

(3)  정격전류 : 설계도서 참조

(4)  극   수  : 3Φ4Ｗ 4P

(5)  제어전원 : DC 110V

(6)  투입조작방식 : Motor Spring Charge 방식 (자동,수동)

2.2.3  계기용 변압기(PT, Potential Transformer)

(1) 정격전압  :  380kV

(2) 정격전류  :  도면 참조

(3) 정격부담  :  50VA

(4) 오차계급  :  1.0급

2.2.4  계기용 변류기(CT, Current Transformer)

(1) 정격전압  : 1150V급

(2) 정격전류  :  도면 참조

(3) 정격부담  :  50VA

(4) 오차계급  :  1.0급

(5) 과전류 정수 :   n ＞10

(6) 과전류강도  :  도면참조

2.2.5 디지털 보호 계전기 (최소 다음 항목을 만족하여야 한다.)

(1) 형       식 : Digital Type

(2) 취 부 방 식 : 매입형

(3) 보 호 기 능 : OCR, OCGR, UVR, OVR, OVGR, SGR

(4) 계 측 기 능 : A, V, F, PF, Vo, Hz, kW, kWH

(5) 주   파  수 : 60Hz

(6) 전       압 : PT 110V, GPT 190V, 190/√3V

(7) 전       류 : CT 5A, ZCT 1.5mA

(8) 입 력 접 점 : 20EA

(9) 출 력 접 점 : 20EA

(10) 보호계전기 내에서 이루어지는 각종 기기(OCR, OCGR, UVR, OVR, OVGR, SGR)

동작 상태를 보호계전기 Digital화면에 표기 가능하고 원격으로 상태를 감시할 수

있는 기능지원

(11) 차단기와 연동되어 보호계전기의 Trip 신호를 받아 차단기를 개방 시킬 수 있도록

Interlock 기능을 갖고 원격으로 Digital 전력보호감시제어장치를 이용하여 차단기를

투입/개방 할 수 있는 기능 지원

(12) 전용의 MMI 설비를 구성하여, 전체 보호계전기의 상태 및 기타 관련 전력 설비의

감시, 제어를 할 수 있도록 구성 (PLC 기능)

2.2.6. DIGITAL DC METER

(1) 형     식	: 매입형

(2) 전     압	: AC 20∼452V, DC 20∼264V

(3) 제어 전압	: AC/DC 88∼264V (Free Voltage)

(4) 계측 기능	: AC (V, F)

DC(V, 출력전류, 배터리 전류)

(5) 통신 방법	: RS-485

2.2.7 무전원 변류기 2차 개방방지 장치

(1) 형       식 : CTP

(2) 제 어 전 원 : NONE

(3) 입 력 전 류 : AC 0-5A

(4) 동 작 전 압 : AC 5.5V, 11V, 16V, 21V

(5) 출 력 접 점 : 1a1b

(6) 반도체 스위칭 소자를 이용하여 별도의 제어전원을 구비하지 않고 라인복구시 자동

으로 복구되므로 오동작 발생을 최소화 함

2.2.8 소공간용 자동소화장치

(1) 구성요소

ⓐ 소화용기 : 약제는 HFC0227a(헵타플루오로프로판)

충전압력 : 10∼35kg/cm2

사용온도범위 : -10℃ ∼ 55℃

ⓑ 전원 : 주전원 AC 220V, 예비전원 DV 24V 6000mA(Ni-Cd Battery)

ⓒ 주요 구성품 : 약제 저장용기

압력계

용기밸브

약제도관

연기감지기

분사헤드 및 구동장치

제어반

2.2.9  배선용 차단기(MCCB)

(1) 형식 : 전면 취부형

(2) 정격전압 : 600V

(3) 정격 차단전류 : 도면참조

(4) 부속품 : 보조접점(AX), 경보접점(AL)

2.2.10  누전경보기

(1) 누전경보기는 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

제6장(소방용기계․기구의 형식승인 등)의 형식승인품을 사용하여야 한다.

(2) 누전경보기는 KOFEIS 0308의 규정에 적합하여야 한다.

(3) 회로구성

전선(중성선포함)이 관통될 수 있는 크기의 영상변류기를 설치한다.

(4) 영상변류기(ZCT, Zero Current Transformer)

①  재질 : 석탄산 베크라이트

②  정격전압 : 설계도서 참조

③  정격전류 : 설계도서 참조

④  변류기 2차출력 : 200㎃, 100㎷

2.2.11 써어지 보호기 (SPD)

(1) 정격 전압	: 380/220V

(2) 전류 용량	: CLASS I  12.5kA

(3) 주 파 수	: 50-60Hz

(4) 기 타	: KS인증제품

2.2.12 정류기

(1) 냉각방식	: 자연공냉식

(2) 사용정격	: 100% 연속 사용.

(3) 제어방식	: SCR, 전파 BRIDGE

(4) 정격전압	: AC 380V

(5) 정격전류	: 도면참조

2.2.13  밧데리

(1) 형    식	: 무보수 밀폐형

(2) 용    량	: 12V 150AH

(3) 수    량	: 9cell

2.2.14  표시등

(1)  색상은 아래에 의한다

(2)  투입 : 적,   차단 : 청,   전원 : 백,   고장 : 황

2.2.15  지지애자

모선간격, 기계적 강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 취부한다.

2.2.16 주모선

(1)규    격 : 허용전류 이상의 용량

(2)색상구분 : R흑, S적, T청, N백색 - 색상 스티커 부착

2.3  자재 품질관리

2.3.1  배전반 시험

(1) 저압폐쇄배전반은 KEMC 1107의 10(시험) 중 인도시험 항목에 관해서 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

(2) 인도시험 항목은 구조검사, 기구동작 시험, 시퀀스 시험, 상용주파 내전압 시험으로

한다.

2.3.2  저압기기 시험

(1) 아래 자재가 KS 표시품, 안전인증 제품 기타 관계법령에 의하여 품질 검사를 받았

거나 품질인증을 받은 재료인 경우는 시험을 생략하고, KS 표시품 등이 아닌 경우에

는 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다.

①  배선용 차단기 : 시험 항목 및 방법은 KS C 8321에 따르며, 시험수량은 규격별

1개씩으로 한다.

2.3.3  누전경보기 시험

누전경보기는 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제6장(소방용기계․기구의 형식승인 등)에 의한 한국소방검정공사의 개별검정을 실시하고 검정결과서를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

2.3.4  디지털 계측기 및 디지털 보호계전기 시험

(1) KEMC 1110(수배전반용 전자식 집중표시제어장치) 및 KEMC 1120(디지털형 계전기)

에 따라 공인시험기관의 인증시험을 한 제품이어야 한다. 단, 전자기적 합성시험

(EMC)을 필한 것이어야 한다.

(2) 다만, 산업통상자원부고시(전기기기 공인시험 기준 및 방법에 관한 요령)에 의한 공인시험기관

(공인인증시험)을 면제받는 경우는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

3. 제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용 및 옥외용의 주파수 60Hz 이하, 정격전압 600V 이하의 저압전로에 접속된 저압 폐쇄배전반에 적용한다.

(1) 설치장소 : 옥내용

(2) 설치방식 : 자립형

(3) 제작품 외함의 크기 : 도면참조

3.1.1 폐쇄배전반 정격

(1) 공칭전압 : 3상 4선. 60㎐. 600V

(2) 정격전압 : AC 380/220V

(3) 주모선 허용전류 : [Main 차단기 정격전류]

3.1.2 외함 재질 및 규격

재 질 : 일반구조용 압연강재

- Frame	: 2.3t 이상 Angleless Type

- Front Door	: 3.2t

- Rear Door	: 3.2t

- Side Plate	: 2.3t[Inside 1.6t]

- Top Plate	: 2.3t

- Bottom Plate	: 2.3t

- Channel Base	: "ㄷ“Channel 130㎜×65㎜×6t

3.1.3 구조 및 형태

(1) 외함은 수직 자립형이며 주요 내장기기는 전력차단기, Digital 보호계전기, CT, PT, MCCB, Bus-Bar, Rectifier, Battery, 지시계기류 등으로 구성되어 운송, 설치 및 운전 중에 발생할 수 있는 충격에 대해 손상없이 견딜 수 있는 강도로 제작되어야 한다.

(2) 배전반은 단일폐쇄형을 상호 연결 조립하는 구조로 설계하여 증설, 이설시 편리하게 작

업 할 수 있는 구조로 하고 전면 Door는 다단적인 경우 둘 또는 세개로 분리되는 구조

이어야 한다.

(3) Cable 접속실은 Cable처리, 안전한 보수 및 검사가 용이하도록 충분한 공간을  확보하여 제작하고 보호카바는 Door 안쪽에 설치하며, 충전부위의 우발적인 접촉으로부터 보호될 수 있는 구조이어야 한다.

(4) 제작에 적용된 각종 부품은 상호 호환성이 있도록 제작하여 교체 필요시 부품을 용이하게 교환할 수 있도록 하고 각 Panel 에는 외부 케이블 인입, 인출용 개구부를 설치하여야 하며 개구부는 Bolt에 의한 조립식 Cover를 부착 하여야 한다.

(5) 케이블 인입, 인출시 고정시킬 수 있도록 측면에 고정대를 설치한다.

(6) ACB, Rectifier, Battery Panel 에는 내부를 점검할 수 있는 조명장치를 Door개폐와 연동하여 점멸할 수 있도록 전후면 상부에 설치한다.

(7) 전력 차단기의 Panel 내부에는 인출핸들 및 조작공구 걸이에 안전하게 보관할 수 있는 구조이어야 하고 Panel 상부에는 운반시 이용할 수 있는 Eye Bolt 등의 Lifting Device를 각 모서리에 견고하게 설치한다.

(8) 차단기는 접속, 시험, 단로 및 인출 위치를 가지며 시험위치에서 주회로는 분리되고 어회로는 접속되어 있으며, 인출위치는 전부 분리된 상태이다.

(9) 차단기는 수동조작이 가능하게 하며 기계적, 전기적 지시장치로 표시한다.

(10) 정격 및 제어전압이 동일한 차단기는 상호 호환성이 있게 구분한다.

(11) 각 차단기는 최소한 3개의 N/C, O 보조접점을 가지며, 사용자를 위해 단자대 까지 결선한다.

(12) 전력차단기 인출시 주모선과 분리되도록 Shutter가 내장되어야 하며 Panel 내부에는 인출핸들 및 조작공구 걸이에 안전하게 보관할 수 있는 구조이어야 한다.

3.1.4 주 회로모선 및 분기모선 접속도체

(1) 재    료 : 구리[Cu] 또는 KIV

(2) 도    금 : 전체 은도금

(3) 도 전 율 : 98% 이상

(4) 절    연 : 색상 Tube

(5) 모선 단락강도 : MAIN 차단기 단락용량 참조

(6) 주 회로 모선 및 접속도체

모선 및 분기전류용량	Bus Bar Size	비 고
1000A	8t× 50㎜	1. 수평 모선은 Main 차단기 용 량에 의거 적용 2. 분기 모선은 분기 차단기 용 량에 의거 적용
800A	8t× 40㎜
600A	6t× 40㎜
400A	8t× 25㎜
225A	5t× 20㎜
100A	3t× 15㎜
접지	5t× 30㎜

(7) MCCB 부하 인출용 Cable 및 TB 적용기준

모선 전류 용량	Cable size	비 고
225A 이하	95 Sq	250A 이상은 5) “사”항에 의거 단말 부를 Bus Bar 또는 KIV 전선으 로 처리
200A 이하	70 Sq
150A 이하	50 Sq
100A 이하	25 Sq
60A 이하	16 Sq
30A 이하	4 Sq
20A 이하	2.5 Sq

3.1.5 전원인입 및 인출방식

(1) 주회로 인입 : 후면하부, Cable

(2) 주회로 인출 : 후면하부, Cable

(3) 제어회로    : 전면하부, Control Cable

3.1.6 조작전원

(1) 조작전원 전압

① 차단기 및 개폐기 제어전원 : DC 110V

② 조명등 및 제어전원 : AC 220V

(2) 조작전원 공급

① 차단기 및 개페기 제어전원 : 정류기반으로부터 공급

② 조명등 및 Heater 제어전원 : 저압반 으로부터 공급

(3) 부속장치

① 조명등 : DC 110V LED등[10W]/Door Limit S/W 조작

② Space Heater : AC 220V 150W, Thermostat 조작

3.1.7 명  판

(1) 재    질 : 투명 Acrylic

(2) 크    기 : 5t× 60㎜× 320㎜

(3) 문    자 : 흑색 고딕체[이면조각]

(4) 기입문자 : 제작도면 승인시 결정

3.3.1 공급내역 LIST

(1) 도면참조

5장 전동기제어반

5장 전동기제어반

5장 전동기제어반

1.  일반사항

1.1  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.1.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60034   회전기기

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압 개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61020   전기기기의 사용을 위한 전기기계식 개폐기

KS C IEC 61800   가변속 전력구동 시스템

KS C 3325 전기 기기용 비닐절연전선(KIV)

KS C 4202 일반용 저압 3상 유도전동기

KS C 4204 일반용 단상 유도 전동기

KS C 4504 교류 전자개폐기

KS C 4801 저압 진상 콘덴서

KS C 8304 상자개폐기(저압 회로용)

KS C 8321 배선용 차단기

KS D 5530 동부스바

1.1.2  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1108 컨트롤 센터(Motor Control Center)

KEMC 1112 비상전원 절체 스위치

1.2.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

(1) 제품자료

① 외형도

② 결선도 (단선도, 삼선도, 제어회로도)

③ 기기 배치도 및 접속도

④ 주요자재 목록

1.2.2 시험성적서

이 절의 시방 제 2.3.1항 및 제 2.3.2항(시험) 규정에 의하여 시험을 하도록 되어 있는 항

목의 시험성적서를 자재 반입시 공사감독자에게 제출하여야 한다.

1.2.3 품질조건

전동기제어반은 지진 발생 시 진동에 의한 설비 피해가 없도록 내진장치를 구비한 내진형

전동기제어반으로 제작, 설치하여야 한다.

2.  자재

2.1  동력제어반

2.1.1  일반구조

(1)  함을 구성하는 재료는 설계도서에 정한 규격을 사용하여야 하며, 정해진 규격이 없는 것은 제조자의 규격에 의하되 안전, 시공 및 유지보수 등을 고려하여 적절한 성능과 기능을 가진 것을 사용한다. 함체는 외부배선의 접속 및 배선에 지장이 없도록 충분한 크기로 한다.

(2)  충전부와 비충전 금속체 사이 및 다른 극의 충전부 사이의 이격거리(주회로 충전부의 절연거리)는 공간 및 연면 10㎜ 이상(300V를 초과하는 선간전압인 경우 연면거리는 20㎜ 이상)으로 한다.

(3)  함내의 장치는 기기류 및 배선을 단위장치로 구성하여 집합적으로 조립 구성하여도 된다. 반면의 기기배치 및 배선은 조작, 검사, 점검이 편리하도록 정돈된 상태로 구성한다.

(4)  함체의 문을 열었을 때 충전부가 노출되면 안된다. 문의 바깥면에 있는 누름버튼 등 감전될 수 있는 부분은 감전방지 처리를 한다. 반내의 습기방지를 위하여 적절한 습기방지를 한다.

(5)  외함의 문에 설치된 배선은 충분한 가요성이 있어야 하고 손상을 받지 않도록 구성한다. 문 및 외함은 접지의 연속성을 유지할 수 있도록 가요접지시설을 한다. 케이블이 인입 및 인출되는 개소는 케이블 브래킷을 견고하게 설치하여 케이블 설치에 지장이 없도록 한다.

(6)  문짝이 설치된 것은 보수 점검을 위한 적절한 조명설비를 한다.

(7)  반 내에 시설하는 기구 및 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 시설한다.

(8)  반 내에 시설하는 각종 기자재는 반 내에 적합한 것으로 내열성이 우수하고 폭발성이 없는 것을 사용하고 구조재는 철제형강으로 한다.

(9)  충전부 또는 배선은 노출되지 않아야 하며, 문 및 외함의 어느 부분을 만져도 감전의 위험성이 없어야 한다.

(10)  함 내부에 쥐 등의 소동물과 곤충이 침입 할 수 없도록 적절한 방호조치를 취하여야 한다.

(11)  함내 면의 기기 배치 및 배선은 조작, 검사, 점검이 편리하도록 정돈된 상태로 구성한다.

2.1.2  외함

(1)  외함을 구성하는 각부의 강판 두께는 1.6㎜ 이상으로 하고 견고하게 제작한다. 다만, 외함의 문에 조작용 기구를 취부 하는 경우에는 필요에 따라 강판으로 보강한다.

(2) 두께

① Frame : 2.0t 이상 Angleless Type

② Unit Door : 1.6㎜ 이상

③ 천정, 바닥, 옆면 : 2.0㎜ 이상

④ Channel Base : "ㄷ“Channel 130㎜×65㎜×6t

(3)  문의 손잡이는 비철금속제로 한다.

(4)  문의 안쪽에는 결선도를 보관할 수 있는 도면 보관대를 두어야 한다.

(5)  부하명칭 및 전동기 출력을 기재한 부하명칭판을 전류계 부근에 설치하여야  한다.

(6)  외함에는 접지BUS BAR를 설치한다.

(7)  함내에 내장된 기기에 의해 적절한 환기 장치를 설치해야 한다.

(8)  문의 폭이 800㎜를 초과하는 경우 양쪽으로 열 수 있는 구조로 한다.

(9) 외함 내부에는 전압계, 전류계 등의 계측기 및 주 개폐기, 배선용차단기, 자동 및 수동 절체 스위치, 전자개폐기, 기동장치, 과부하계전기, 예비전동기의 교대 운전용 자동절체스위치 등의 스위치류와 표시등 등 설계도면에 명시된 기기가 시설되어야 하며 필요한 배선을 질서 있게 시설한다.

(10)  함체 내의 자체 배선은 전용의 배선통로를 설치하고, 배선은 유지보수를 위하여 색별표시를 하거나 번호를 표시하여 배선 찾기가 용이하도록 한다. 배선 통로는 사고파급이 방지될 수 있는 구조와 방법으로 설치한다.

(11) 함체 내에는 배관설비나 배선방법에 따라 외부에서 인입 되거나 인출되는 전선을 연결하기 쉽게 상부나 하단의 적정 개소에 절연 단자대를 설치하고 전선을 연결한다.

(12)  반이 여러 개의 단위장치로 조립되는 경우에는 개별 단위장치의 사고가 다른 단위장치 또는 전체의 사고로 확대되지 않도록 단위장치와 단자함 사이, 단위장치와 콘덴서 등의 사이에 적절한 철제 격벽을 설치한다.

(13)  함내 주요기구는 두께 1.6mm 이상의 강판으로 된 취부판이나 두께  1.6mm 이상의 경량형강 또는 두께 3mm 이상의 평형강으로 된 취부대에 견고하게 부착한다.

(14)  문의 끝부분은 ㄴ 또는 ㄷ자의 굴곡된 형태로 가공하고 굴곡부는 용접가공을 한다.

(15)  양쪽으로 열 수 있는 문의 경우 오른쪽 문을 먼저 열 수 있는 구조로 한다.

(16)  문의 상부에 함의 명칭을 표시한다.

(17)  외함은 함내 기기의 방열을 고려한다.

2.1.3  문 및 시건장치

후면에 각각 문을 만들고 시건장치를 설치하여야 한다.

2.1.4  도전부

(1)  주회로의 도체

①  모선은 도전율 96% 이상의 KS D 5530 규격에 적합한 주석 또는 은도금 처리한 전기동을 사용하며, 전기용량은 주 부하기기의 정격전류 이상의 전류를 흘릴 수 있어야 한다.

②  도체를 병렬로 하여 사용하는 경우에는 모선의 전류용량이 400A를 초과하는 경우에 한하고, 각 도체는 동일 길이, 동일 굵기의 것을 사용한다. 이 때 3본 이상의 도체를 병렬로 접속하면 안된다. 각 도체의 단자부 및 분기점에서는 전기적으로 완전하게 접속한다. 각 도체는 모선의 전류용량의 60% 이상에 대응할 수 있는 굵기로 한다.

③  각 도체의 단자부 및 분기점에서는 전기적으로 완전하게 접속한다.

④  각 도체는 모선의 전류용량의 60% 이상에 대응할 수 있는 굵기로 한다.

(2)  전선피복의 색상

①  일반회로는 황색으로 하고, 접지선은 녹색으로 한다. 주회로에 특수한 전선을 사용할 경우 흑색으로 하여도 좋으나 라벨 또는 절연 수축 튜브로 표시를 한다.

②  제어회로에 특수한 전선을 사용한 경우 다른 색을 사용하여도 좋으나 라벨 또는 절연 수축 튜브로 제어회로임을 표시한다.

③  주회로는 다음과 같은 색으로 구분한다.

가. 교류 A상 : 흑색

나. 교류 B상 : 적색

다. 교류 C상 : 청색

라. 교류 접지측 : 백색 또는 회색

마. 중성선 : 백색 또는 회색

바. 접지선 : 녹색

사. 직류 : (정극 : 적색), (부극 : 청색)

(3)  도전체 접속부는 다음과 같이 접속하여야 하며, 전자접촉기 등의 Y-Δ 절체 회로, 굵기 5.5㎟ 이하 콘덴서회로, 제어회로 등은 압착단자로 전선을 2본 접속하여도 된다.

①  동대 상호간 및 동대 터미널간의 접속은 나사 또는 리벳 접속으로 하여 사용 중 불안전이 없어야 한다.

②  압착단자는 원칙적으로 전선 1본씩 접속한다.

③  기구의 단자에 적합한 굵기 및 개수의 압착단자를 사용하여 전선을 접속한다.

④  절연피복이 없는 터미널은 절연 캡 또는 절연용 덮게를 둔다.

(4)  동력부하용 접지 단자는 부하별로 두어야 한다. 접지모선과 접지선이 접속 가능하고 쉽게 점검할 수 있도록 볼트 및 너트. 부착 연결 단자 또는 전선 접속 연결단자를 두어야 한다.

(5)  함 후면 상부 또는 하부에는 인입 및 인출용 전선 및 제어배선을 접속하기 위하여 단자대를  설치하고, 회로 명을 표시하여 플라스틱 덮개를 부착한다.

(6)  각종 접속은 늘어짐이 없도록 하고 필요한 경우 2중 너트로 완전히 체결한다.

(7)  외부 배선과 접속하는 단자 또는 단자 근처에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 단자부호를 표시한다.

2.1.5  제어회로 배선

(1)  제어회로의 전선은 KS 해당 규격에 적합한 것으로 하고, 굵기는 1.5㎟ 이상으로 한다. 전자회로 및 통신회로용 함 내 배선은 제조자의 표준 규격으로 하여도 된다.

(2)  계기용 변성기의 2차측 회로의 굵기는 원칙적으로 2㎟ 이상으로 한다.

(3)  제어회로용 변압기는 절연변압기로 한다.

(4)  배선의 분기는 반드시 단자에서 한다.

(5)  제어회로의 양극에는 퓨즈를 두고 정격전류는 10A로 한다. 전자회로용은 제조자의 표준에 의한다. 다음의 극에는 퓨즈를 생략할 수 있다.

①  주회로의 배선용차단기 등의 정격전류가 15A 이하로, 그 단위장치의 제어회로 등의 배선용차단기 등의 2차측에 접속하는 경우 한 극 또는 양 극.

②  제어회로 등이 1선 접지된 경우 접지측 극.

③  제어회로 등에 사용하는 변압기의 2차측의 한 극.

④  제어회로 등에 접속되는 표시등 및 신호등의 한 극 또는 양 극.

⑤  직류 제어회로 등의 부극

(6)  전원 표시등은 간선 한 계통에 하나씩 설치하고 퓨즈를 설치한다. 퓨즈는 한극에만 설치한다.

(7)  배선의 단자 접속에는 덕트 배선방식 또는 묶음 배선방식으로 하고 회로 명판을 부착한다.

2.1.6  구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 배전반 구성품의 수량은 설계도면에 의한다.

(1)  저압 배선용 차단기

① MCCB 2P  50AF  :   도면참조

② MCCB 3P 225AF  :   도면참조

(2)  전자개폐기

사용되는 전자개폐기 및 전자접촉기는 K.S 해당 규격을 충분히 만족시키는 것을 사용한다.

① 개폐부 특성으로서 개폐 빈도에 의한 호별은 용량에 따라 정한다.

② 개폐부 특성으로서 수명에 의한 종별은 용량에 따라 정한다.

(3) 계기용 변류기  (C.T)

① 형       식  :  건식 몰드형, 1,150V

② 정격 1차전압 :  도면 참조

③ 정격 2차전압 :  5 A

④ 오 차 계 급  :  1.0 급

⑤ 정 격 부 담  :  15VA, 5VA

(4) 디지털 메터

① 형     식	: 매입형

② 전     압	: AC 10∼452V

③ 전     류	: 0.05∼6A

④ 제어 전압	: AC/DC 88∼264V (Free Voltage)

⑤ 계측 기능	: V, A, PF, KW, WH, F..

⑥ 통신 방법	: RS-485

(5) 누전경보기

① 누전경보기는 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

제6장(소방용기계․기구의 형식승인 등)의 형식승인품을 사용하여야 한다.

② 누전경보기는 KOFEIS 0308의 규정에 적합하여야 한다.

③ 회로구성

전선(중성선포함)이 관통될 수 있는 크기의 영상변류기를 설치한다.

(6) 영상변류기(ZCT, Zero Current Transformer)

①  재질	: 석탄산 베크라이트

②  정격전압	: 설계도서 참조

③  정격전류	: 설계도서 참조

④  변류기 2차출력	: 200㎃, 100㎷

(7) 디지털모터보호제어장치

① 형    식	: 디지털

② 보호기능	: 과전류, 결상, 역상, 지락, 구속, 불평형,부족전류

③ 조작전원	: AC 220V

④ 통신 기능	: RS-485

(8) 써어지 보호기 (SPD)

① 정격 전압	: 380/220V

② 전류 용량	: CLASS II 40kA(max)

③ 주 파 수	: 50-60Hz

④ 기 타	: KS인증제품

(9) 주 모 선  (CU.BAR)

① 규     격	:  허용전류 이상의 용량

② 색     상	:  R흑, S적, T청, N백

③ 착     색	:  PVC TUBE

④ 도     금	:  은 도금

(10) 접지모선 (EARTH BAR)  :  3t × 25mm

(11) 명    판

① 재       질  :  투명 아크릴

② 문       자  :  흑색 고딕체  (이면 조각)

③ 기 입 문 자  :  협의후 결정

(12) 조광형 누름버튼 스위치  (P.B.L)

① 정 격 전 압  :  AC 220V

② 취 부 구 경  :  25 mm

③ 색       상  :  폐(적), 개(녹)

④ 기       타  :  LED TYPE (발광다이오드형)

(13) 원형 표시등  (P.L)

① 정 격 전 압  :  AC 220V

② 취 부 구 경  :  25 mm

③ 색       상  :  고  장  (황)

④ 기       타  :  LED TYPE  (발광다이오드형)

(14) 선택 스위치  (SELECTOR SW)

① 접 점 구 성  :  2A2B

② 취 부 구 경  :  25 mm

(15) UNIT 구성기기

① MAIN UNIT

가. MCCB  (인입용)

나. 디지털메터

다. P. T

라. C. T

② FEEDER UNIT

가. MCCB

나. 전자 개폐기  (보조 접점부)

다. FUSE

라.디지털모터보호제어장치

마. AUX RELAY (2A2B)

바. CONDENSER 및 기타  (도면 참조)

2.1.7  표시

다음의 사항을 표시한 명판을 제어반의 외함에 설치한다.

(1)  명칭

(2)  정격전압

(3)  제어회로의 정격전압

(4)  제작자 명

(5)  제작 년 월 일

2.3  자재 품질관리

2.3.1  전동기 제어반 시험

(1)  시험은 KEMC 1108의 9(시험)항 중 인도시험 항목에 관해서 계약상대자 자체 시험을 실시하여야 한다.

(2)  인도시험 항목은 구조검사, 시퀀스 시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.3.2  내장기기 시험

(1)  아래 자재가 KS 표시품, 안전인증 제품 또는 기타 관계 법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질인증을 받은 재료인 경우는 시험을 생략하고, KS 표시품 등이 아닌 경우에는 아래 규정에 의하여 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다.

①  전자개폐기 : 시험항목 및 방법은 KS C 4504에 따르며, 시험수량은 규격별 1개씩 시험을 실시하여야 한다.

②  배선용차단기 : 시험항목 및 방법은 KS C 8321에 따르며, 시험수량은 규격별 1개씩 시험을 실시하여야 한다.

2.3.3  자재 검수

(1)  수급인은 전동기 제어반 제작완료 후 공사감독자의 공장 검사를 받고 합격 한 후에 현장에 반입하여야 한다.

(2)  공장검사 항목은 내장기기 시험성적서 확인, 시험성적서와 기기의 대조 및 전동기 제어반의 인도시험 항목에 관하여 시험을 실시 확인한다.

3. 제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용 및 옥외용의 주파수 60Hz 이하, 정격전압 600V 이하의 저압         전로에 접속된 MCC Panel에 적용한다.

- 설치장소 : 옥내용

- 설치방식 : 자립형, 매입형, 노출형

- 외함규격 : 도면 참조

3.2 제작사양

3.2.1 폐쇄배전반 정격

(1) 주 공급전원 : 3∅ 4W 380/220V

(2) 제어전원    : AC 220V

(3) 주모선 허용전류 : 도면 참조

3.2.2 외함 재질 및 규격

(1) 전동기제어반[MCC]

재 질 : 일반구조용 압연강재

① Front Door	: 1.6t

② Rear Door	: 2.0t

③ Side Plate	: 2.0t

④ In Side	: 1.6t

⑤ Top Plant	: 2.0t

⑥ Bottom	: 2.0t

⑦ Frame	: Angleless Type 2.0t 이상

3.2.3 구조 및 형태

(1) 구 조 : 옥내 자립형[MCC Panel Unit 인출형]

(2) 옥내 폐쇄 자립형으로 MCC Panel은 단위 인출형 Unit 집합체로서 편면형 구조로 외부 제어 배선 및 케이블 배선의 인입, 인출은 반하부로 한다.

(3) 주요 내장기기는 MCCB, CT, PT, DMPC, MC, Condenser, Bus-Bar,  PB, PBL, SOFT STARTER, Reactor, 지시계 등으로 구성되어 운송, 설치 및 운전중에 발생할 수 있는 충격에 대해 손상없이 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다.

(4) 제작에 적용된 각종 부품은 상호 호환성이 있도록 제작하여 교체 필요시 부품을 용이하게 교환할 수 있도록 한다.

(5) 각 기기의 배치는 적정하게 하고 PVC Duct를 설치하여 전선을 정리하여야 한다.

(6) 향후 증설이 용이하도록 내부공간을 확보하여야 한다.[단자대 포함]

(7) 자동제어 및 소방연동에 따른 외부인출 접점 단자대를 설치하여야 한다.

(8) 차단기[Molded Case Circuit Breaker] 단락전류의 차단능력을 충분히 가지며 부하의 개폐 기능을 가진다.

(9) 전자접촉기[Magnetic Contactor]는 Motor의 기종 및 정지를 위해 적용되며 가역 Motor의 경우는 정. 역 회전용 2개의 전자접촉기가 동시에 투입되지 않게 하기 위해 전기적 및 기계적인 연동장치를 가지고 보조접점은 2a2b이다.

(10) 60HP 이상의 Motor 스위치는 Y-△를 적용한다.

(11) 인버터의 경우 내부온도 상승에 의한 오동작 및 고장이 발생 우려가 있으므로 급·배기 FAN을 설치한다.

3.2.4 주 회로모선 및 분기모선 접속도체

(1) 재  료 : 구리[Cu] 또는 KIV Cable[필요시]

(2) 도  금 : 전체 은도금

(3) 도전율 : 98% 이상

(4) 절  연 : PVC Color Tube

(5) 규  격 : 주 모선 허용전류

모선전류용량	Bus Bar Size	비 고
400A	6t× 25㎜	1. 수평, 수직 모선 2. 차단기 Frame 전류치 기준 3. 적용 Bus Size는 도면 참조
600A	6t× 45㎜
접 지	3t× 30㎜	접지모선

(6) 상구분 : 라벨 부착

(7) 배  선

① 전선피복의 색별

- 제어회로 : 황색

- 접지회로 : 녹색

- 주 회 로 : 흑색

② 배선재료 : 제어회로 1.5sq 이상, 주회로는 4sq이상의 600V KIV 전선을 사용한다.

③ 배선방식 : Duct 또는 다발식으로 하여 문을 통과하는 부분은 비닐 Tube등으로 보호하며, 강판 구멍을 통과하는 부분은 피복이 상하지 않게 Bushing 처리한다.

④ 단자부호, 선부호 : 단자대에는 전개 접속도의 단자부호와 동일한 부호로 번호를 삽입하여 점검 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

⑤ 단자대 : 충분한 내전압, 전류 용량을 가진 것을 사용하고 제어용에는 10% 이상의 예비단자를 설치한다.

⑥ 압착단자 : 기기 또는 단자대에는 환형 압착단자로 Hot Mark Tube를 씌우며 적정한 압착 공구를 사용하여 견고히 압착한다.

(8) 주 회로도체

① 도체의 재질은 전기용 등을 사용하고 도체 표면에는 은도금을 한 후 PVC   Color tube 코팅처리 한다

② 극성 색상은 도체와 주 회로, 전선의 인출, 인입 접속 단말부와 주 모선의 일부에 도장이나 라벨로 표시한다.

- 삼상회로 : R상[흑색], S상[적색], T상[청색], N상[백색]

- 단상회로 : R상[흑색], T상[청색], N상[백색]

③ 도체는 견고한 절연물로서 충분히 고정하고 고정체에 직접 차단기 중량이 걸리지 않게 한다.

④ 도체의 단시간 전류는 사용된 차단기 정격 차단 전류치의 이상으로 한다.

⑤ 절연지지 물은 Epoxy Resin 애자 또는 동등 이상품을 사용하며 단락전류에 충분히 견딜 수 있도록 필요한 지지 간격을 둔다.

3.2.5 Unit 구성

(1) 주 회로 전원측은 자동 연결, 부하측은 나사 조임식이며 제어회로는 Plug 단자 착입식으로 한다.

(2) 타 Unit에 영향을 끼치지 않고 조립하거나 해체할 수 있도록 한다.

(3) 칸막이 각 Unit는 금속판으로 격리 되도록 한다.

(4). MCCB[Molded Case Circuit Braker] 조작 기구는 Door Interlocking를 갖추고 핸들이 ON, OFF에 있으면 문이 열리지 않고 Reset 위치에서 열리게 한다.

3.2.6 단락보호

(1) MCC[Motor Control Center]는 상위의 차단기와 충분히 협조된 차단방식으로 한다.

(2) 각 Feeder의 단락 보호 장치는 MCCB로 한다.

(3) MCC[Motor Control Center]의 MCCB를 포함하는 각 Feeder Circuit는 계통에 따르는 단락전류에 대해 충분히 견딜 수 있는 것을 사용한다.

3.2.7 전자개폐기[MS] 및 전자접촉기[MC]

사용되는 전자개폐기 및 전자접촉기는 K.S 해당 규격을 충분히 만족시키는 것을 사용한다.

(1) 개폐부 특성으로서 개폐 빈도에 의한 호별은 용량에 따라 정한다.

(2) 개폐부 특성으로서 수명에 의한 종별은 용량에 따라 정한다.

3.2.8 Unit 구성기기

(1) Main Unit : MCCB[인입용], DMM, PT, CT

(2) Feeder Unit : MCCB, DMPC, 전류계, MC[보조접점부], Condenser, ZCT, ELD

3.2.9 주 모선

(1) 규  격 : 허용 전류 이상의 용량

(2) 색  상 : R[흑색], S[적색], T[청색], N[백색]

(3) 표  시 : 상표시 라벨

(4) 도  금 : 은 도금

3.2.10 접지모선[Earth Bar] : 3tx30㎜

3.2.11 명  판

(1) 재  질 : 투명 Acrylic[Bolting or PVC Snap Pin]

※ 소방용 MCC Panel 있을시는 명판을 백색바탕에 적색문자 각인

(2) 문  자 : 흑색 고딕체[이면조각]

(3) 기입문자 : 제작도면 승인시 결정

3.3 구성품

3.3.1 SOFT STARTER & 인버터

형 명	규 격	비 고
입력전압	AC 380/440V +,-15%
정격용량	도면참조
주파수	60HZ
제어신호	접점방식 (DRY a접점)
운전상태표시	동작전류, 출력전압, 유효전력, 역률, FAULT

3.3.2 디지털 모터 보호 및 제어기기

형 명	규 격	비 고
전류조정범위	0.5∼6A/ 5∼6A
계전기 요소	과전류, 부족전류, 결상, 불평형, 지락, 단락
표 시	3상전류/전압/영상전류/유효전류/역률/주파수
부가기능	계전요소 자동설정기능, 순간정전보상 및 자동 재기동 기능

3.3.3 디지털 집중 표시 장치

형 명	규 격	비 고
조작전원	AC/DC 110V∼220V 겸용, 60HZ
계측항목	3상 전압, 3상 전류, 유효전력, 유효전력량, 역률, 주파수
인가전압	인가 전압 x PT 비율
인가전류	2차 정격 5A CT 사용

3.4 주요자재

MCC Panel 설비는 다음 기기들로 구성되며 전기실에 설치된다.  각 기기의 설계는 다음의 각 항에서 설명하는 주요 기기 및 장비들을 포함하며 설계 기준에 따라야 한다.

3.4.1 공급내역 LIST

(1) 도면참조

6장 분전반

5장 분전반

5장 분전반

6장 분전반

1.  일반사항

1.1  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.1.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60085   전기절연재료의 내열성 평가 및 분류

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료-내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C 0704 제어 기기의 절연 거리, 절연 저항 및 내전압

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1202 보통 전력량계(Ⅱ형 단독 계기)

KS C 1203 전력량계류의 내후 성능

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1706 계기용 변성기(표준형 및 일반 계기용)

KS C 4504 교류 전자 개폐기

KS C 4613 누전 차단기

KS C 8321 배선용 차단기

KS C 8326 주택용 분전반

1.1.2  내선규정

제1470절, 제1475절, 제1455절, 제1420절

1.1.3  배선규정

125ㆍ8절, 125ㆍ9절, 125ㆍ10절

1.1.4  국제규격

NEC 384 Switchboards and Panelboards

2.  자재

2.1  분전반

2.1.1  분전반 일반

분전반은 배전방식, 개폐기의 종별, 용량 등이 표시된 제작시방서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받는다.

2.1.2  분전반의 재료 및 부품

(1)  분전반은 구조가 튼튼하고, 각 부는 쉽게 헐거워지지 않도록 견고하게 조립되고 내구성이 있어야 한다. 분전반은 기판에 과전류차단기, 개폐기 등을 배치하고 견고하게 부착하여 보호판 등에 의해 조작이 안전한 구조로 하여야 한다. 또한, 배선의 접속, 개폐기의 조작, 퓨즈의 교환 등이 용이한 것이어야 한다.

(2)  분전반 내에 취부되는 재료와 부품은 KS 제품을 사용하여야 하며, KS 제품이 없는 품목 또는 KS 적용 이외의 제품에 대하여는 공사감독자에게 제작사양을 제출하여 승인을 받는다.

(3)  분전반 내 배선용 공간은 배선이 지장이 없는 충분한 크기를 갖는 것으로 시설한다.

(4)  문을 열은 상태에 있어서 충전부는 노출되지 않는 구조로 한다.

(5)  충전부의 간격은 다음에 의한다.

①  충전부와 비충전 금속체와의 간격 및 이극 충전부와의 간격은 공간, 연면 공히 10㎜ 이상으로 한다. 다만, 300V를 초과하는 상간전압이 가하여지는 연면 거리에 대하여는 20㎜ 이상으로 한다.

②  제어회로 등의 충전부는 KS C 0704에 의한다.

③  분전반 내 연결도체 상호간은 볼트 너트 조임 또는 동등 이상의 성능으로 하여 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

2.1.3  구조

(1)  분전반의 크기 및 재질은 설계도서에 따른다.

(2)  손잡이 및 나사는 녹이 생기지 않는 제품이어야 한다.

(3)  손잡이는 분리형 잠금장치를 겸용할 수 있는 구조이어야 한다.

(4)  보호판은 분리가 용이하도록 “ㄷ”자형 손잡이를 부착하여야 한다.

(5)  문짝 뒷면에는 분전반 결선도와 회로별 부하명을 적은 선번장을 부착하여야 한다.

(6)  도장은 소부도장이나 정전분체 도장으로 하여야 한다.

2.1.4  외함

(1)  외함에는 분전반의 정격전류에 따라 적정한 굵기의 접지선을 접속할 수 있는 접지단자를 설치하여야 한다.

(2)  보호판에는 저압배선용 차단기 또는 누전 차단기의 회로 구분을 위하여 명판을 꽂을 수 있는 구조로 만들어야 한다.

(3)  분전반에는 아래에 적합한 명판을 상부에 부착하여야 한다.

①  회로명칭 : 설계도면에 의하며 명기되지 않는 한 공사감독자와 협의하여 결정한다.

②  명판재질 : 투명 아크릴판에 흑색 문자 조각

(4)  분전반 외함 강판 부분은 방청 처리를 하여야 한다.

(5)  분전반 강판문의 색상은 공사감독자의 지시에 따른다.

(6)  분전반의 크기는 설계도서에 따른다.

(7)  손잡이 및 나사는 녹이 생기지 않는 제품을 사용하여야 함.

(8)  외함의 박스, 전면 태, 도어, 커버 및 보호판에 사용하는 강판의 두께는 정면의 면적에 따라 다음 표에서 제시한 값 이상으로 하고, 또한 유효한 방청처리를 한다.

정 면 의 면 적 ( ㎠ )	강 판 의 두 께 ( 호 칭 ) ㎜
1,000이하	1.0 ( 0.8 )
1,000을 초과 3,000이하	1.2 ( 1.0 )
2,000을 초과 하는 것	1.6 ( 1.2 )

(주) 접어 구부림, 리브 가공 등으로 보강한 것 또는 스테인리스강 등을 사용하는 경우는 ( )의 값을 적용하여도 좋다.

(9)  도면에 별도 표기가 없는 한 분전반의 폭은 500㎜ 이상, 깊이 150㎜ 이상, 높이 1,700㎜ 이하로 한다.

(10)  분전반 외함을 구성하는 각 부분은 견고하게 조립한다.

(11)  외함을 구성하는 금속판의 박스, 전면태, 도어, 보호판 및 커버는 조립된 상태에서 상호간에 전기적으로 연결되도록 한다.

2.1.5  도전부

(1)  도전부(모선 및 분기도체)는 띠모양 동도체를 사용하여야 한다.

(2)  모선 및 분기 도체에 띠모양 도체를 사용하는 경우는 도전율 96% 이상인 동을 사용하고, 모선 및 분기 도체의 정격전류 이상이어야 한다.

(3)  모선 및 분기도체는 병렬도체로 하지 않는 것을 원칙으로 하되, 병렬도체로 사용하는 경우 정격전류가 400A를 넘는 경우에 한하며, 병렬도체는 동일 굵기, 동일 길이의 것으로 한다. 다만, 3선 이상의 도체를 병렬접속하여 사용할 수 없다.

(4)  분기도체(중성선용은 제외)를 모선에 연결할 때에는 각 상모선의 순서대로 부하평형이 되도록 연결하여야 한다. 다만, 설계도면에 별도로 표기한 경우는 예외로 한다.

2.1.6  저압 배선용차단기

저압 배선용차단기는 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 하며 주차단기로 설치되는 것은 수직설치를 원칙으로 하고 분기 차단기로 설치되는 것은 100AF 이하는 수평설치, 225AF 이상은 수직설치를 원칙으로 한다. 다만 수평설치용으로 제작된 것이나 적절한 방호조처를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2.1.7  누전차단기

(1)  누전차단기는 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것으로서 지락보호 및 과전류 보호 겸용을 사용하여야 한다.

(2)  정격전류는 설계도서에 의하며 물기있는 장소이외의 장소에 인체의 감전보호를 목적으로 하는 경우, 정격감도전류는 30㎃(고감도형), 동작시간은  0.03초 이내(고속형)의 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2.1.8  전자개폐기

전자개폐기는 KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을  사용하여야 한다.

2.1.9  단자대

분전반 하단에 부하 용량에 적합한 중성단자대 및 접지단자대를 사용하여야 하며, 단자대는 접속되는 전선(모선)규격에 적합하여야 하고, 중성단자대는 중성선을 필요로 하는 분기 회로수와 예비(통상 20%이상) 회로 접속에 필요한 적절한 수의 단자를 갖고 있는 절연방식이어야 하며, 단자에는 분기회로 번호를 표기하여야 한다. 다만, 단자대가 아닌 동대를 사용할 경우에는 접지선이 접속되는 바닥에 표기하여야 한다.

2.1.10  전등 및 전기기기 분기회로용 분전반 내에는 주개폐기를 제외한 분기회로용 과전류 보호장치가 42개 이하(접지 및 중성선 개폐극은 제외한다) 이어야 하며 주 개폐기도 2조 이하여야 한다.

2.1.11  1개의 분전반 내에는 2개 이상의 다른 전원(변압기 뱅크가 다르거나 용도ㆍ 특성이 다른 전원을 말한다)이 공급되어서는 안된다.

2.1.12  조립

(1)  충전부와 비충전 금속체와의 간격 및 이극 충전부와의 간격은 KS C 8320의  규정에 적합하여야 한다.

(2)  분전반내의 배선용 공간은 배선이 지장이 없는 충분한 크기를 갖는 것으로 내선규정 1455-6(함)의 2항 규정에 따라 시설하여야 한다.

2.1.13  분전반 내에 사용전원이 다른 분기회로가 혼재하는 경우는 격판을 설치하고, 분기 회로를 쉽게 식별할 수 있게 하기 위하여 그 회로의 과전류 차단기 가까운 곳에 그 전원을 표시한다.

2.3  자재 품질관리

2.3.1  시험

(1)  KS 표시품 등인 경우에는 시험을 생략한다.

(2)  KS 표시품 등이 아닌 경우에는 아래 규정에 의하여 공인시험기관의 시험을 실시하여야 한다.

①  저압 배선용차단기 : 시험항목 및 방법은 KS C 8321에 의하며, 시험수량은 규격별 1개씩으로 한다.

②  누전차단기 : 시험항목 및 방법은 KS C 4613에 의하며, 시험수량은 규격별로 1개씩으로 한다.

③  전자개폐기 : 시험항목 및 방법은 KS C 4504에 의하며, 시험수량은 규격별 1개씩으로 한다.

2.3.2  반입자재 검수

(1)  수급인은 현장 반입자재에 대하여 공사감독자의 검수를 받아야 한다.

(2)  검수 항목은 자재의 KS 여부, 치수, 구조 등의 육안검사 및 성능에 대한 시험성적서 확인으로 한다.

3. 제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용 및 옥외용의 주파수 60Hz 이하, 정격전압 600V 이하의 저압 전로에 접속된 MCC, 분전반,  LOP Panel에 적용한다.

(1) 설치장소 : 옥내용, 옥외형

(2) 설치방식 : 자립형, 매입형, 노출형

(3) 외함규격 : 도면 참조

3.2 제작사양

3.2.1 분전반 정격

(1) 주 공급전원 : 3∅ 4W 380/220V

(2) 제어전원    : AC 220V

(3) 주모선 허용전류 : 도면 참조

3.2.2 외함 재질 및 규격

(1) 분전반

① 매입형 분전반

- Front Door : STS 304 2.0t

- Box        : STEEL 1.6t

② 노출형 분전반

- Front Door : STS 304 2.0t

- Box        : STS 304 2.0t

(2) 현장조작반[LOP]

재 질 : STS 316

① Front Door : STS 2.0t(자립형)

② Box        : STS 2.0t(Pipe 지지형)

③ Base Plate : 250 x 250㎜이상 STS 강판

④ Pole       : STS ∅100 이상 강관

3.3 상세 제작 사양

분전반, LOP Panel 설비는 다음 기기들로 구성되며, 각 기기의 설계는 다음의 각 항에서 설명하는 주요 기기 및 장비들을 포함하며 설계 기준에 따라야 한다.

(1) 도면참조