제작설치 설명서

[암사정수장 우면산계통 수배전반 제작구매]

2019. 6.

서울특별시 상수도사업본부

제1장 수변전설비 공통사항

제1장 수변전설비 공통사항

제1장 수변전설비 공통사항

1.  일반사항

1.1  적용범위

1.1.1  적용

이 시방서는 서울특별시상수도사업본부에서 발주하는 우면산가압장(암사정수장) 급수체계 개선사업에 적용한다.

1.2  관련시방절

이 공사와 관련된 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07020 “고압폐쇄 배전반”

(2)  E07030 "저압폐쇄 배전반“

(3)  E07040 “전력용변압기”

(4)  E07050 “교류차단기”

(5)  E07060 “고압 진상콘덴서”

(6)  E07080 “피뢰기”

(7)  E07090 “파워퓨즈(Power Fuse)”

1.3  납품 자격

본 사업은 수변전설비가 중요한 설비임을 감안하여, 유지관리 및 A/S를 위하여 규격 통일이 요구되므로 단일업체에서 일괄 수급 제작, 납품, 설치하여야 한다.

1.4  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.4.1   한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60076   전력용 변압기

KS C IEC 60129   교류단로기 및 접지개폐기기

KS C IEC 60141   OF 케이블 및 가스압 케이블과 그 부속품에 대한 시험

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60601   의료용 전기기기 Part1

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60726   건식변압기

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

KS C IEC 60905   건식변압기의 부하지침

KS C IEC 60919   고전압 직류시스템의 성능

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C IEC 61558   전력용 변압기, 전원장치 및 유사기기의 안전

KS A 3504 안전 표지판

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1203 전력량계류의 내후 성능

KS C 1204 전력량․무효 전력량 및 최대 수요전력 표시 장치(분리형)

KS C 1206 무효 전력량계

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1211 최대 수요 전력계

KS C 1706 계기용 변성기(표준용 및 일반 계기용)

KS C 2620 동선용 압착 단자

KS C 3325 전기 기기용 비닐 절연 전선(KIV)

KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비

KS C 7702 전구류의 베이스 및 소켓

KS C 8304 상자 개폐기(저압 회로용)

KS C 8321 배선용 차단기

KS C 8331 특고압 교류차단기

KS D 5530 동 부스바

KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금박

1.4.2  한국전력 표준규격 및 잠정규격 (ES, PS)

ES 143-310-385 권선형 계기용 변압기

ES 145 변류기

ES 150 교류차단기

ES 151-181-596 단로기

ES 153-261-282 전력용 피뢰기

ES 158 배전반 일반규격

ES 158-680 폐쇄배전반

PS 117-810-875 23㎸ 케이블 종단접속재 및 직선접속재

PS 150-578 가스절연개폐장치

1.4.3  한국전기공업 협동조합 규격

KEMC 1103 배전반의 배선방법

KEMC 1104 배전반, 제어반 및 부착기구 색채

KEMC 1106 폐쇄 배전반

KEMC 1107 저압폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시 제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 스위치

KEMC 1115 23㎸ 케이블 종단접속재 및 직선접속재

KEMC 1118 전력용 피뢰기

KEMC 1120 디지털형 보호계전기

KEMC 1121 특고압 교류부하개폐기

1.4.4  국제규격

IEEE Std 48 Standard Test Procedures and Requirements for High-Voltage               Alternating-Current cable Terminations

IEC 517 Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear for Rated Voltages of  72.5㎸ and Above

NEC 450 Transformers and Transformer Vaults

NEC 445 Generators

2.  자재

2.1  품질수준

2.1.1  고압 수전설비 또는 특별고압 수전설비의 기계기구 및 전선

이 시방과 설계도서에 기기 및 자재의 품질이 명시되지 않은 경우에는 이와 동등 이상인지 여부에 대하여 공사감독자의 승인을 받아 선정한다.

2.1.2  보안상의 책임분계점과 구분개폐기

(1)  보안상의 책임분계점은 자가용 전기설비소유자(이하 「자가용」이라 한다)의 구내에 설치한다. 다만, 전기사업자가 자가용 인입 전용의 분기개폐기를 시설하는 경우 또는 특별한 사유에 의하여 자가용의 구내에 설정하기 곤란한 경우에는 보안상의 책임분계점을 자가용의 구외에 설정할 수 있다.

(2)  보안상의 책임분계점에는 구분개폐기(보수점검시 전로를 구분하기 위한 개폐기를 말한다)를 시설한다. 다만, 전기사업자가 자가용 인입 전용의 분기개폐기를 시설하는 경우에는 보안상의 책임분계점 근접된 곳에 구분개폐기를 시설할 수 있다.

(3)  구분개폐기에는 부하전류를 개폐할 수 있는 개폐기를 사용한다. 다만, 전기사업자가 자가용 인입 전용의 분기 개폐기를 시설하는 경우로서  단로기를 옥내 또는 금속제의 함에 넣어 옥외에 시설하고 이것을 조작할 때 부하전류의 유무가 확인될 수 있도록 시설하는 경우에는 구분개폐기로서 단로기를 사용할 수 있다.

(4)  부하개폐기는 기중개폐기, 진공개폐기 등 불연성 절연물을 사용한 것으로 한다.

2.2  폐쇄배전반 도장

2.2.1  배전반은 분체정전 도장 공법으로 도장하여야 한다.

2.2.2  색상은 다음에 의한다.

(1)  외부 : MUNSELL NO 5Y 7/1

(2)  내부 : MUNSELL NO 5Y 7/1

(3)  건조두께 : 30 ~ 40 미크론

2.3  명판

2.3.1  배전반에는 기기의 명칭을 기재하여 반면 상부에 볼트 또는 이와 동등 이상의 방법으로 고정하여야 한다.

2.3.2  명판의 재질은 3층 성형된 아크릴판에 흑색 문자 조각을 하여야 한다.

2.3.3  내용 및 규격은 공사감독자의 승인을 받아 제작한다.

2.4  주모선

2.4.1  재료

(1)  동 부스바를 사용하며, 접속부는 은도금을 실시하여야 한다.

(2)  모선의 전기적, 기계적 강도는 그 회로의 단락전류 값 이상이어야 한다.

(3)  모선의 전류 용량은 설계도서의 용량 이상이어야 한다.

(4)  특고압 및 고압 모선은 절연 튜브(갈색)로 절연처리를 하여야 한다.

(5)  저압 모선은 색상 튜브로 한다.

2.4.2  도체의 색별

주회로 도체의 색별 표시를 할 때에는 아래 규정과 같이 하며, 그 단부 또는 일부에 실시하는 것으로 한다.

(1)  삼상 회로

제A상 : 흑색,   제B상 : 적색,   제C상 : 청색,   중성상 : 백색

(2)  단상회로

제1상 : 적색,      제2상 : 청색,      중성상 : 백색

(3)  삼상 회로로부터 분기하는 단상회로에 있어서는 분기전의 색별에 의하는 것으로 한다.

(4) 모선 상별 색상은 다음과 같다

제A상 : 흑색,   제B상 : 적색,   제C상 : 청색,   중성상 : 백색

2.5  접지

2.5.1  접지모선

폐쇄배전반에는 후면하단에 3㎜×25㎜ 이상의 동재질의 부스를 설치하여 접지선을 접속할 수 있고 점검이 용이하도록 설치하여야 한다.

2.5.2  금속함의 접지

(1)  각 단위 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어 있어야 한다.

(2)  칸막이 등 비충전부의 금속부분은 금속볼트 조임 또는 용접으로서 금속함에 전기적으로 접속시켜야 한다.

(3)  도어힌지는 금속제로 하여야 한다.

2.6  이면배선

2.6.1 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1103을 따르는 것 외에 아래에 적합하게 시설하여야 한다.

(1)  배선방법 : PVC 닥트 배선 또는 묶음배선

(2)  제어 회로도의 전선 접속 부분에 표기된 번호와 같은 번호를 전선 말단에 표기하여야 한다.

2.6.2 부스바와 전선의 지지와 연결

(1)  배전반 위의 전선과 부스바

전선과 부스바는 물리적 손상을 피하도록 설치하고 제자리에 견고하게 설치하여야 하며, 요구되는 상호접속과 제어배선 이외에 배전반의 수직연결 부위에 있는 단자용 전선은 그 연결부위에 설치한다.

(2)  단자

배전반의 단자는 접속하기 위해 접지된 부스라인을 지나 닿지 않도록 설치한다.

(3)  표시

중성점이 접지된 계통으로부터 공급되는 배전반 위에 대지 고전압을 갖고 있는 상 부스바나 전선은 효과적인 방법으로 외부에 표시하여야 한다.

(4)  최소배선 굴곡공간

단자에서의 최소전선 굴곡 공간과 배전반 내에는 충분한 공간을 두어야 한다.

2.7 제작 공정표

계약상대자는 제작에 대한 세부 사항의 제작 공정표를 제출하여야 한다.

2.8 제작 검사

특별 시방서 혹은 계약자가 지시한 개소 등에 대한 제작의 연계 공정에는 계약자의 검사를 받은 후에 다음의 작업을 진행하여야 하고 계약자의 요구에 따라 일부 완성검사(부분검사)를 받아야 한다.

2.9 사진 제출

계약상대자는 제작 및 완성시의 사진을 촬영하고, 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 계약자에게 잘 정리된 기록 사진 1부를 제출하여야 한다.

2.10 기기의 성능 보증

계약상대자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술 검토를 한 후에 제작도면의 승인을 요구하여야 하며 기자재의 성능에 대해서는 계약상대자가 모든 책임을 진다.

만약 시방의 불합리성으로 성능 보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체없이 시방 및 설계도서의 변경 요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다. 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.

2.11 제작의 점검 및 입회

제작 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 조립 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 계약자의 입회 검사를 받아야 한다.

2.12  기타

(1) 계약상대자는 각종 차단기, 개폐기, 단로기 및 절환스위치 등을 설치 전에 계측제어설비의 「Process I/O List」와 「운전제어일람표」를 검토하고 감독원과 협의 후 감시제어시스템에서 확인이 필요하다고 판단될 때에는 필요한 접점을 확보하여야 한다.

(2) 수배전반 납품업체에서 준공도서 제출시 “보호계전기 정정계산서”를 작성하여 제출하여야 하며, 보호협조시 기존 수배전반 계통에 영향을 끼치지 않도록 하여야 한다.

3. 시험 및 검사

3.1 시험 및 검사 체제

시험 및 시운전은 공장시험 등 자체시험을 하여야 하며 설치완료 후 무부하 시운전과 종합 시운전을 행하여야 한다. 계약상대자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원, 가설재 등을 공급하고, 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

3.2 비용의 부담

시험 및 검사에 필요한 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

3.3 공장 시험

완제품 혹은 반제품 상태 기기는 실제 운전 상태를 시험받는다. 시험 완료시 계약상대자는 제작공장에서 계약자 입회하에 공장시험을 하여 시험성적서를 제출하여야 한다. 해당 품목에 대하여는 공인기관 시험성적서나 인증면제 시험성적서를 첨부한다.

3.4 무부하 시운전

계약상대자는 무부하 상태에서 기기의 시운전에 대한 책임을 지며 시험 완료 후 계약 시방서에 따르거나 시험 결과보고서를 계약자에게 작성 제출하여야 한다.

4. 교육 및 훈련

계약상대자는 공급하는 설비의 운영과 유지관리를 위하여 교육 및 훈련 계획을 수립하여 유지관리운영요원에게 교육훈련을 실시하여야 한다.

5. 제작 기간 및 납기

제작기간은 계약 후 2019.12.20.까지로 하되 계약자와 충분한 협의를 거친 후 공사현장 여건에 따라 적합한 시기에 맞추어 모든 공정을 행하도록 하여야 한다.

6. 제품보증

6.1 계약상대자는 개별 기기 및 완성품이 한국전기안전공사의 사용전검사 규정에 적합하도록 제작 설치하여야 한다. 만일 사용전검사에 불합격 요인이 계약상대자의 책임일 경우 이와 관련 수전 지연 등 모든 문제에 대한 책임은 계약상대자가 진다.

6.2 계약상대자는 고의적인 사고 또는 천재지변으로 인한 사고를 제외하고는 납품 완료일로부터 2년간 발생하는 하자에 대한 책임을 진다. 본제품은 납품, 설치 후 2년간 책임보증 하여야하며, 보증 기간 내 하자가 발생하였을 시는 계약상대자 부담으로 즉시 보수하여야 한다.

7. 운반

가. 운반은 지정된 시험을 필한 후 설치 현장의 여건과 타 공사와의 연관성을 고려하여 현장 반입의 가능 여부를 파악하고 계약자의 승인을 득한 후 지정된 장소에 운반, 납품하여야 한다.

나. 운반 시에는 기기의 파손 및 외부도장면의 보호를 철저히 하며 기기의 손상이나 타 구조물 등에 손상을 준 경우는 계약상대자의 책임으로 복구하여야 한다.

8. 제작도면 제출

8.1. 제출도면

계약상대자는 제작에 착수하기 전 수배전반에 대한 다음 도면 3부를 작성하여 제출하여야 한다.

1) 외형도

2) 결선도 (단선도, 삼선도, 제어회로도)

3) 주요자재목록 및 제작사양

4) 제작 공정표

8.2 제작도면은 단선결선도, 외형도 및 본 시방서에 의거 각 반별 제작도면을 작성 하여 현장 감독원의 승인을 받은 후에 제작하여야 한다.

8.3 설계도면 및 본 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기기 특성 또는 기능상 당연히 필요한 사항은 감독원과 협의하여 제작하여야 한다.

8.4 설계도 및 시방서에 명기된 사항으로 변경을 요할 는 감독원의 승인을 득 하여야 한다.

9. 준공도서 제출

계약상대자는 제작 및 시운전 완료까지 유지 관리상 필요한 준공도서 및 기타 서류 일체를 아래와 같은 요령으로 준공도서 3부를 제본하여 제출하여야 하며, 한글 사용을 원칙으로 하고 부득이한 경우에는 영어로 명기할 수 있다.

가. 승인제작도 완성도

1) 준공도면 (A3)

2) 각종 시퀸스도 및 외형도 (A3)

3) 시험 성적서 (A4)

4) 기기 유지 관리 지침서 (A4)

5) 기타 필요 도서 일체 (A4)

나. 관공서등 제반 수속 서류 (A4)

다. 유지 관리 및 운전 조작에 관한 지침서 (A4)

10. 납품 시험 및 납품 완료

현장에서 시운전이 완료되고, 또한 한국전기안전공사 사용 전 검사 기준에 적합한 부분별 공인기관 시험성적서 및 공인인증 시험성적서를 제출하여야 납품 완료로 간주한다.

제2장 고압폐쇄 배전반

2장 고압폐쇄 배전반

2장 고압폐쇄 배전반

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련된 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 서울특별시 건축전기설비 전문시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  소방법

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률

제6장 소방용품의 품질관리

1.2.2  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60129   교류단로기 및 접지개폐기

KS C IEC 60197   고체 전기절연재료의 절연저항 측정방법

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60601   의료용 전기기기 Part1

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법

KS C IEC 60919   고전압 직류시스템의 성능

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C 1201 전력량계류 통칙

KS C 1203 전력량계의 내후 성능

KS C 1204 전력량ㆍ무효 전력량 및 최대 수요전력 표시 장치(분리형)

KS C 1206 무효 전력량계

KS C 1207 전력량계(변성기붙이 계기)

KS C 1208 보통 전력량계(단독 계기)

KS C 1211 최대 수요 전력계

KS C 1706 계기용 변성기(표준형 및 일반 계기용)

KS C 4502 단로기

KS C 4507 큐비클식 고압 수전 설비

KS C 4601 고압 지락 계전장치

KS C 4610 고압 피뢰기

KS C 4611 고압 교류 차단기

KS C 4612 고압 전류 제한 퓨즈

KS C 4613 누전 차단기

KS C 4802 고압 및 특고압 진상 커패시터

KS C 4805 전기 기기용 콘덴서

KS C 8321 배선용 차단기

KS A 3504 안전 표지판

1.2.3  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1106 폐쇄배전반

KEMC 1107 저압 폐쇄배전반

KEMC 1108 컨트롤 센터

KEMC 1110 수배전반용 전자식 집중 표시 제어장치

KEMC 1112 비상전원 절체 개폐기

KEMC 1115 23㎸ 케이블 종단접속재 및 직선접속재

KEMC 1117 특고압 컷 아웃트 스위치

KEMC 1118 전력용 피뢰기

KEMC 1120 디지털형 보호계전기

KEMC 1121 특고압 교류 부하 개폐기

KEMC 1126 고장 구간 자동 개폐기

1.3 품질조건

수배전반은 지진 발생 시 진동에 의한 설비 피해가 없도록 내진장치를 구비한 내진형 배전반으로 제작, 설치하여야 한다. 해당 내진은 상수도시설기준, 국가건설기준 상수도 내진설계 등 관련 규정에 부합하여야 한다.

2.  자재

2.1  고압 폐쇄배전반

2.1.1  기능

(1)  폐쇄배전반은 개폐기기와 개폐기기의 조작․보호․조정 등을 행하는 기구를  조합시켜, 변경 가능한 내부접속, 부속 기기류, 폐쇄함 및 지시구조물을 구비한 기기․장치의 집합체를 의미한다. 컨트롤함은 위의 기능을 제어의 목적으로 구성한 것을 의미한다.

2.1.2  구조

(1)  인출형의 교류차단기 및 개폐기를 사용하는 경우 인출용 가이드 레일 및 스토퍼 등을 구비한다.

(2)  다단식 배전반은 리프트에 의하여 교류차단기의 조립, 적재 등을 쉽게 행할 수 있는 구조로 한다.

(3)  교류차단기는 고정 취부식의 것은 볼트 등을 사용하고 인출형은 이동방지장치를 이용한 구조체에 고정한다.

(4)  배전반은 견고하고 양질의 재료를 사용하여 전기적 기계적 특성이 우수하고, 전선의 접속, 개폐장치의 조작, 기기의 보수 및 점검을 안전 용이하게 수행할 수 있는 구조로 한다.

(5)  구조는 위험요소 배제와 접속케이블 및 기기의 전압시험, 케이블 고장 개소의 탐지, 케이블의 접지, 위상순서검사 등을 안전하게 수행할 수 있도록 한다.

(6)  교체가 필요한 동일규격의 모든 부품은 필요시 부품 또는 부품 군별로 용이하게 교환할 수 있는 호환성을 가져야 하며 교체는 간단히 행할 수 있어야 한다.

(7)  배전반은 단위폐쇄형을 상호연결 조립하는 방식으로서 증설, 이설 등 설치가 간단 용이한 분할구조로 한다.

(8)  외피 내부의 각 격실의 기기류는 각 기기의 표준규격에 적합한 구조와 성능을 갖추어야 한다.

(9)  모선의 접속구조는 외피 내 임의의 개소의 기기를 단시간 내에 절체 분기접속 이용이하여야 한다.

(10) 배전반 전면에는 계기, 계전기, 제어스위치 등을 부착한다.

(11)  배전반은 전면 및 후면에 명판을 부착하되, 후면에 보수점검 공간이 없는 경우에는 전면에만 부착하고, 명판은 합성수지제 또는 금속제로 하여 문자가 쉽게 지워지지 않도록 한다.

(12)  변압기, 교류차단기 등은 볼트 등으로 바닥판 또는 구성재에 견고하게 고정한다.

(13)  배전반 내에 고압 인입 및 인출용 케이블 헤드 취부 여유를 고려하여 취부대 등을 설치한다.

(14)  변압기, 교류차단기, 고압 진상콘덴서 등의 기기 단자와 고압 충전부에는 보호판 등을 설치한다. 단, 사람이 쉽게 접촉할 수 없는 경우는 예외로 한다.

2.1.3  캐비닛

수납되어 있는 기기의 온도가 최고허용 온도를 넘지 않도록 적당한 통기구  또는 환기장치를 설치한다. 이때 쥐, 뱀 등 동물이 출입할 수 없게 한다.

2.1.4  도전부

(1)  고압 주회로는 그 회로를 보호하는 차단기의 정격차단전류(차단전류를 한류하는 것은 그 한류값)에 대한 기계적 강도 및 열적 강도를 가진 것으로 한다.

(2)  저압의 주회로 배선에 동대 또는 동봉을 사용하는 경우는 도전율 97% 이상의 것으로 하고 피복, 도장, 도금 등으로 산화방지처리를 한다.

(3)  배전반의 제어회로의 배선은 2.5㎟ 이상으로 한다. 다만, 전자회로용 함내 배선은 제조자의 표준으로 한다.

(4)  주회로 도체는 다음 표에 의하여 배치하고 말단부 또는 일부에 색별을 실시한다.

전압종별	배전방식	좌우ㆍ상하ㆍ원근구 별	흑 색	적 색	청 색	백 색 또는 회 색
고 압	3상3선식	좌우의 경우 좌에서, 상하의 경우 상에서, 원근인 경우 근거리에서	A상	B상	C상	-
			A상	B상	C상	접지측상
저 압	3상3선식
			A상	B상	C상	중성상
	3상4선식
			A상	B상	-	접지측상
	단상2선식
			A상	B상	-	중성상
	단상3선식
	직류2선식	위와 동일	-	정극	무극	-

①  (주)  3상회로 또는 단상 3선식회로에서 분기하는 회로는 분기 전 색별에 의한다.

②  3상 교류의 상은 제1상, 제2상, 제3상 순으로 상회전하는 것으로 한다.

③  좌우, 원근의 구별은 각 회로부분에서 주가 되는 개폐기의 조작측 또는 여기에 준하는 측에서 본 상태로 한다.

④  좌우의 경우 좌측부터, 상하의 경우 상부에서, 원근의 경우 근거리부터 구분한다.

(5)  전류용량은 다음에 의한다.

①  변압기에 직접 접속하는 모선의 전류용량은 유입 변압기에서는 정격전류의  1.1배 이상, 몰드변압기에서는 정격전류의 1.0배 이상으로 한다.

②  모선의 전류용량은 그 모선에서 분기하는 배선용 차단기 등의 정격전류의 총합으로 한다. 다만, ①에 제시한 모선전류용량을 초과하는 경우에는 그 전류용량으로 하여도 된다.

③  모선과 배선용 차단기 등을 접속하는 분기도체의 전류용량은 그 배선용 차단기 등의 정격전류 이상으로 한다.

④  차단기, 모선 등의 도전부 차단용량 및 과전류 내량은 해당 설비 설치점의 최대 고장전류보다 커야 한다.

(6)  저압의 주회로 중성모선은 다음에 의한다.

① 중성모선의 전류용량은 다른 모선의 전류용량과 동일하게 한다.

② 다선식 전로의 중성모선에는 과전류 차단기를 설치하지 않는다. 다만, 과전류차단기가 동작한 경우에 각 극이 동시에 차단되는 것은 예외로 한다.

(7)  변압기와 동대와의 접속은 가요성 도체 또는 전선을 사용하여 가요성이 있도록 접속한다.

(8)  저압의 외부배선을 접속하는 단자부(기구단자부를 포함한다)는 전기적, 기계적으로 완전하게 접속한다.

①  터미널 랙을 사용하는 경우 압착단자로 하고, 주회로에 사용하는 압착단자는 KS C 2620 의 규격에 적합한 것으로 한다.

②  절연 피복이 없는 터미널 랙은 절연 갭 또는 절연 커버를 부설한다.

(9)  고압의 주회로 배선에는 PF․S형인 경우는 16㎟ 이상의 굵기의 것으로 CB 형인 경우는 50㎟ 이상의 굵기의 것으로 한다. 다만, 계기용 변압기, 피뢰기, 고압 진상 콘덴서 등의 배선은 16㎟ 이상의 굵기의 것으로 하여도 된다.

2.1.5  반내 기구류

(1)  지시계기의 오차계급은 다음과 같이 한다.

①  지시계기의 계급은 1.5급으로 한다.(주파수계, 위상계, 역률계, 무효율는 제외한다)

②  주파수계의 계급은 1.0급으로 한다.

③  위상계, 역률계 및 무효전력계의 계급은 5.0급으로 한다.

④  디지털식 지시계기는 복수의 계기를 병용하여 한 대로 여러 항목을 표시하여도 된다.

2.1.6  접지

(1)  일반적으로 접지계통은 고장전류에 따른 열적 기계적 응력에 충분히 견디어야한다.

(2)  타부분과 단락될 수 있는 주회로와 각 부분은 접지할 수 있어야 한다.

(3)  단위기기 유닛의 외피는 접지도체와 접속 접지되어야 하며, 모든 금속부분과 주회로 또는 보조회로에 속하지 않는 다른 모든 부분은 직접 접지도체에 접속하거나 금속구조물 부분을 통하여 접속되어야 한다.

(4)  접지되는 각 부분의 상호연결은 볼트조임 또는 용접처리하여 본체 덮개, 문짝, 격벽 또는 기타 구조물 부분간에 전기적으로 접속되도록 한다. 고압 격실의 문짝은 적절한 방법에 의해 본체 프레임에 접속한다.

(5)  상기 접지된 인출부의 금속부분은 시험 또는 단로상태에서 접지접속을 유지함은 물론 보조회로가 모두 단로되지 않은 인출 중에도 접지되어 있어야 한다.

2.1.7  표시

배전반에는 정면 문 또는 내면에 다음사항을 기록한 명판을 설치한다.

(1)  명칭

(2)  형식

(3)  옥내, 옥외 구별

(4)  수전형식(상, 선식, 전압)

(5)  정격주파수

(6)  수전설비용량(kVA)

(7)  정격차단전류(㎄)

(8)  총중량(㎏)

(9)  제조자 및 제조 년 월

2.1.8  크기 : 설계도서 참조

2.1.9  내부조명

폐쇄배전반 내부조명은 LED(9W) 이상으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 폐쇄배전반마다 전ㆍ후면에 각각 설치하여야 한다.

2.1.10  습기제거 장치

폐쇄배전반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 Space Heater를 설치하여야 한다.

2.1.11  시험용 단자

폐쇄 배전반에는 시험용 단자(CTT, PTT)를 설치하여야 한다.

2.2  구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 배전반 구성품의 수량은 설계도서에 의한다.

(1) 케이블 헤드

① 정    격  :  6.6kV급

② 한국전기연구소 시험 합격품

(2) 써지흡수기 (SA)

① 형  식  :  Gapless Type

② 구  조  :  개폐 Surge에 대하여 변압기 및 기타 기기를 보호할 수 있는 구조이어야 한다.

③ 정  격  :  계통 공칭 전압 :  6.6kV

정  격  전  압 : 7.5kV

공칭 방전 전류 : 5kA

④ 부대품  : 선로 및 접지단자, 방전 Counter

(3) 계기용 변류기 (C.T)  :  MOLD형

① 정 격 전 압  :  6.6kV

② 정 격 전 류  :  도면 참조

③ 정 격 부 담  :  40VA

④ 오 차 계 급  :  1.0급

⑤ 과전류 정수 :   n ＞10

⑥ 과전류강도  :  도면참조

(4) 계기용 변압기 (PT)

수        량    :  1 세트 (3개)

형        식    :  옥내형 (Epoxy Mold Type)

정 격 전 압     : 6.6kV/110V

정 격 부 담     : 50VA

오 차 계 급     : 1.0급

극       성     : 감극성

(5) 진공 차단기 (VCB)

① 형    식  :   F2급, 인출형

② 적용규격  :  JEC, IEC - 56, BS - 5311, ESB - 150

③ 정격전압  :  7.2 kV

④ 정격전류  :  도면참조

⑤ 정격차단전류  :  도면참조

⑥ 정격 투입 조작 전류  :  5 A

⑦ 정격 차단 조작 전압  :  DC 110V

⑧ 투입조작방식    : Motor Spring Charge 방식

⑨ 조작방식  :  전동식, 수동식

⑩ 차단시간  :  3 cycle이내

무부하 투입시간 : 0.1

보조접점 : 4a, 4b

(6) 진공 전자 접촉기 (VCS)

① 형    식  :  인출형

② 정격전압  :  7.2kV

③ 정격전류  :  200A

④ 조작전압  :  DC110V

(7) 기동 리액터(REACTOR)

① 형    식  :  MOLD Type

② 정격전압  :  6.6kV

③ 상    수  :  3 POLE

④ TAP      : 50,65,80%

⑤ 정격용량  :  도면참조

(8) 직렬 리액터(SERIAL REACTOR)

① 형    식  :  MOLD Type

② 정격전압  :  7.2kV

③ 상    수  :  3 POLE

④ 정격용량  :  도면참조

(9) 써지 업소버(S.A)

① 정격전압  :  6.6kV

② 정격차단전류  :  5kA

(10) 영상 변류기(Z.C.T)

① 형    식  :  관통형

② 정격전압  :  7.2kV

③ 정격1차전류  :  100A

④ 정격2차전류  :  5A

(11) 콘덴서(CONDENSER)

① 정격전압  :  3P 7.2kV

② 정격용량  :  도면참조

(12) 계기 및 보호 계전기 스위치류

① 계기 (V, A, W, F, PF, WH, VAR, VARH, METER)

(전자식 배전반에는 적용하지 않음)

가) 적 용 규 격  :  KSC - 1303

나) 형       식  :  광각도형

다) 오 차 계 급  :  1.5급 (단, PF 불평형)

라) 정격 주파수  :  60 Hz

② 과전류 계전기 (OCR)

(전자식 배전반에는 적용하지 않음)

가) 형       식  :  유도원판형, 순시요소 및 동작 표시기 부

나) 구       조  :  인출형

다) 정격 주파수  :  60 Hz

라) 전류 정정 범위  :  4 ～ 12 A

마) 순시 전류 정정 범위  :  20 ～ 80 A

③ 과전류 접지 계전기 (OCGR)

(전자식 배전반에는 적용하지 않음)

가) 형       식  :  유도 원판형

나) 구       조  :  인출형

다) 정격 주파수  :  60 Hz

라) 전류 정정 범위  :  0.5 ～ 2.0 A

마) 순시 전류 정정 범위  :  10 ～ 40 A

④ 변환기 (TRANSDUCER) KW, KWH, V, A, PF, F

(전자식 배전반에는 적용하지 않음)

가) 정격전압  :  110V 1Φ 2W

나) 정격 입력 전류  :  5A

다) 정격 출력 전류  :  4 ～ 20㎃ DC

라) 응답속도  :  0.5초 이내

마) 신호 검출 방법  :  RMS (실효치) 방식

바) 기    타  :  KW, PF는 3상 불평형용

(13) 내부 조명

① 취     부  :  전, 후면

② 기     구  :  밀폐형 LED램프(AC 220V) 9W이상

③ 기     타  :  도어 개폐에 의해 점등

(14) 전 열 기  (SPACE HEATER)

① 조작 전원  :  AC 220V

② 정격 용량  :  100 W

③ 기     타  :  온도조절기부

(15) 표 시 등  (FI, PL)

① 조작 전원  :  DC 110V, AC 220V  (GROUND FAULT용)

② 취부 구경  :  40 × 40mm, 30mm

③ 색     상  :  폐(적), 개(녹), 고장(황)

④ 기     타  :  LED TYPE  (발광다이오드형)

(16) 환기 방식  (FAN 강제통풍)

① 조작 전원  :  AC 220V

② 조작 방식  :  자동 및 수동

자동 운전시 온도감지기의 SETTING치에 의해 일정온도 이상에서 동작

③ 부 속 품  :  온도감지기

(17) 디지털 보호 감시제어장치 (최소 다음 항목을 만족하여야 한다.)

① 입력사양

가) 전 압 : AC 190V/110V (선간/상간)

나) 전 류 : 회로전류 1~6A

다) 조작전원 : DC110V, AC 80~260V

라) Pulse Out : 유효, 무효전력량

마) 출력방식 : SSR (Solid State Relay)

② 입력설정 기능

가) 입력 PT비, CT비 설정

나) 결선방식 설정

다) 통신번지 설정

③ 기타 기능

가) 계측항목 : 전압, 전류, 영상전압, 영상전류, 유/무효전력, 전력량, 역률, 주파수 온도 etc.

나) 계전기 기능 : OCR, OCGR, OVR, UVR, OVGR, SGR etc.

다) 지시 기능 : Power, CB 투입/차단, 통신Error, 순/한시 작동, OVGR/SGR, Remote/Local, 경고장주의 Lamp, Fault etc.

라) 기타 : Fault시 Recording 기능, 경보기능, 상위 System과의 통신기능 etc.

2.3  자재 품질관리

2.3.1  배전반 시험

(1)  고압 및 특고압 폐쇄배전반의 경우는 KEMC 1106의 10(시험) 중 인도시험에 관하여 실시한다.

(2)  인도시험 항목은 구조검사, 기구동작 시험, 시퀀스 시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.3.2  고압 및 특고압기기 시험

고압 및 특고압 기기인 경우는 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.3  누전경보기 시험

누전경보기는 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제6장 소방용기계․기구의 형식승인 등에 의한 한국소방검정공사의 개별검정을 실시하고 검정 결과서를 제출하여야 한다.

2.3.4  디지털 계측기 및 디지털 보호계전기 시험

(1)  KEMC 1110(수배전반용 전자식 집중표시제어장치) 및 KEMC 1120(디지털형 계전기)에 따라 공인시험기관의 인증시험을 한 제품이어야 한다. 단, 전자기적 합성시험(EMC)을 필한 것이어야 한다.

(2)  다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의한 공인시험기관(공인인증시험)을 면제받는 경우는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.5  자재 검수

(1)  수급인은 배전반 제작완료 후 공사감독자의 공장검사를 받고 합격한 후에 배전반을 현장에 반입하여야 한다.

(2)  공장검사 항목은 내장기기 시험성적서 확인, 시험성적서와 기기의 대조 및 폐쇄 배전반의 인도시험 항목에 관하여 시험을 실시 확인한다.

(3) 자재 현장 반입전에 감독관과 상호 협의에 의해 반입하여야 한다.

(4)  검수항목은 규격, 구조 등의 육안검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3. 제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60㎐ 이하, 정격전압 600V 이상 6.6㎸ 이하의 전로에 접속된 고압 폐쇄배전반에 적용한다.

- 설치장소 : 옥내용

- 설치방식 : 자립형

3.2 제작사양

3.2.1 폐쇄배전반 정격

(1) 공칭전압 : 6.6㎸] 3상 60㎐

(2) 정격전압 : AC 6.6㎸[3.6㎸]

(3) 주모선 허용전류 : 630A 정격전류

3.2.2 외함 재질 및 규격

재 질 : 일반구조용 압연강재[KSD 3503]

- Frame	: 3.2t 이상 Anglelesss Type

- Front Door	: 3.2t

- Rear Door	: 3.2t

- Side Plate	: 2.3t[Inside 1.6t]

- Top Plate	: 2.3t

- Bottom Plate	: 2.3t

- Channel Base	: “ㄷ”Channel 100㎜×50㎜×5t

3.2.3 구조 및 형태

(1) 외함은 수직 자립형이며 주요 내장기기는  SA, VCB, CT, GPT, ZCT, VC, Digital 보호계전기, Bus-Bar,  고압 TR 등으로 구성되어 운송, 설치 및 운전중에 발생 할 수 있는  충격에 대해 손상없이 견딜 수 있는 강도로 제작되어야 한다.

(2) 배전반은 단일폐쇄형을 상호 연결 조립하는 구조로 설계하여 증설, 이설시 편리하게 작업할 수 있는 구조로 한다.

(3) 차단기 주모선과 인출회선의 모든 고정 접촉자를 완전하게 보호하는 Shutter가 공급되어야 한다. 이 Shutter는 차단기 운반대의 이동에 의해서 자동적으로  개폐 되어야하며 차단기가 인출되었을 때는 주모선의 고정접촉자에 접근 되지 않도록 하고 주모선의 고정접촉자는 Bushing 처리하여 차단기 격실과   모선 격실을 완전하게 폐쇄하여야 한다.

(4) 전면의 차단기실과 계기 및 계전기실은 Key장치 핸들이 부착된 Door로 제작한다.

(5) 전면 Door는 다단적인 경우 둘 혹은 세개로 분리되는 구조이어야 한다.

(6) Cable 접속실은 Cable처리, 안전한 보수 및 검사가 용이하도록 충분한 공간을  확보하여 제작하고 보호카바는 Door 안쪽에 설치하며, 특고압[고압] 부위의 우발적인 접촉으로부터 보호될 수 있는 구조이어야 한다.

(7) 제작에 적용된 각종 부품은 상호 호환성이 있도록 제작하여 교체 필요시 부품을 용이하게 교환할 수 있도록 한다.

(8) 각 Panel에는 외부 케이블 인입, 인출용 개구부를 설치하여야 하며 개구부는 Bolt에 의한 조립식 Cover를 부착하여야 한다.

(9) 고압케이블 인입, 인출시 고정시킬 수 있도록 측면에 고정대를 설치한다.

(10) 변압기반은 내부에 일정온도 이상이 되면 자동으로 Fan 등 기타 냉각계통이 작동되어야 한다.

(11) 각 Panel 내부를 점검할 수 있는 조명장치를 Door개폐와 연동하여 점멸 할 수 있도록 전후면 상부에 설치한다.

(12) 전력 차단기의 Panel 내부에는 인출핸들 및 조작공구 걸이에 안전하게 보관할 수 있는 구조이어야 한다.

(13) Panel 상부에는 운반시 이용할 수 있는 Eye Bolt 등의 Lifting Device를 각 모서리에 견고하게 설치한다.

3.2.4 주회로모선 및 분기모선 접속도체

(1) 재  료 : 구리[Cu] 또는 CV Cable[필요시]

(2) 도  금 : 전체 은도금

(3) 도전율 : 98% 이상

(4) 절  연 : 에어씽크 Tube

(5) 모선 단락강도 : 20㎄

(6) 주모선 허용전류

주모선 허용전류	Bus Bar Size	비 고
630A	6t × 50㎜ 이상	1. 수평, 수직 모선 2. 적용 Bus Size는 도면참조
-	5t × 30㎜ 이상	접지모선

3.2.5 온도상승 허용온도

측 정 개 소		최 대 치		비 고
		온도상승 한도	최고 허용온도
모선 및 분기	은도금 접촉부	75℃	115℃
	동 접속부	50℃	90℃
접 촉 부	은접촉(은도급)	65℃	105℃
기준온도 한도(주위온도)		40℃

3.2.6 전원인입 및 인출방식

(1) 주회로 인입 : 후면하부, Cable

(2) 주회로 인출 : 후면하부, Cable

(3) 제어회로    : 전면하부 Control Cable

3.2.7 조작전원

(1) 조작전원전압

① 차단기 및 개폐기 제어전원 : DC 110V

② 조명등 및 제어전원 : AC 220V

(2) 조작전원공급

① 차단기 및 개페기 제어전원 : 정류기반으로부터 공급

② 조명등 및 Heater 제어전원 : 저압반으로부터 공급

(3) 부속장치

① 조명등 : AC 220V 밀폐형 LED램프[10W]/Door Limit S/W 조작 - 전 ․ 후면 각각 설치

② Space Heater : AC 220V 100W, Thermostat 조작

[배선은 단자대까지 석면선 사용]

3.2.8 명  판

(1) 재    질 : 투명 Acrylic

(2) 크    기 : 5t× 60㎜× 320㎜

(3) 문    자 : 흑색 고딕체[이면조각]

(4) 기입문자 : 제작도면 승인시 결정

3.2.9 공급내역 LIST

(1) 도면참조

제3장 교류 차단기

제3장 교류 차단기

3장 교류 차단기

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 공칭전압 6.6㎸ 이상인 주파수 60㎐의 삼상 교류회로에 사용하는 교류 차단기에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 교류차단기의 설치

(2) 교류차단기의 구조

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1) E07010 “수변전설비 공통사항”

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS C 4611 고압교류차단기

1.3.2 한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1121 특고압 교류부하 개폐기

1.4 제출물

다음 사항은 E01000 전기설비공사일반 E01022 제출물 규정에 따라 제출한다.

1.4.1 자재 공급 전 제출물

수급인은 다음의 사항을 자재 공급 전에 감독관과 상호 협의에 의해 진행한다.

(1) 제품자료

차단기의 재질, 치수, 형태 등 제반사항과 납품 현황, 기술자료 및 설치 지침서

1.4.2 시험성적서

(1) 이 절의 시방 2.3.1(시험) 규정에 의하여 시험을 하여야 하는 품목의 시험성적서를 자재 반입시 제출하여야 한다.

(2) 공인인증시험 면제제품으로 제작자 자체시험성적서로 대신하는 경우에는 공인 인증시험 면제증 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

2. 재료

교류차단기는 KS C 4611 또는 KEMC 1121의 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1 정격

2.1.1 교류차단기의 정격사항은 다음과 같다.

(1) 정격전압 : 설계도면 참조

(2) 절연강도

(3) 정격주파수

(4) 정격전류 : 설계도면 참조

(5) 정격차단전류 : 설계도면 참조

(6) 정격과도회복전압

(7) 정격투입전류

(8) 정격단시간전류

(9) 정격차단시간

(10) 표준동작책무

(11) 회로조건

(12) 정격조작전압, 조작압력 및 제어전압

(13) 정격차단충전전류

(14) 부속변류기

2.2 구조

2.2.1 구조일반

(1) 차단기는 각 부에 양질의 재료를 사용해서 전기적 및 기계적으로 충분한 내구성을 갖고, 조작은 원활하며 충격이 적고 설치 상태에서 필요로 하는 외부 점검을 안전하고 쉽게 할 수 있는 구조이어야 한다. 특히, 볼트 체결부분은 기계적 충격에 의하여 이완되지 않는 구조이어야 한다.

(2) 차단기의 각부는 조작시의 충격하중, 단락시의 전자력에 최대 풍속 40m/s의 풍압하중(옥외용에 한함)이 중첩되어도 이에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

(3) 차단기의 부품 중에서 마모 또는 열화로 대체가 필요한 부분은 부품 또는 부품 군별로 용이하게 바꿀 수 있는 호환성을 가져야 하며, 대체는 간단히 행할 수 있어야 한다.

2.2.2 접지

(1) 개폐기 몸체에는 도체지름 4㎟ 이상(공칭 단면적 25㎟ 이하)의 접지선을 접속할 수 있는 구조이어야 한다.

(2) 독립된 제어장치에는 도체지름 2.5㎟ 이상(공칭 단면적 6㎟ 이하)의 접지선을 접속할 수 있는 구조이어야 한다.

(3) 단자에는 접지선을 확실하게 부착할 수 있는 볼트, 너트를 부속시켜야 한다.

2.3 자재 품질관리

2.3.1 시험

(1) 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.2 자재 검수

(1) 수급인은 자재 현장 반입 전에 공사감독자의 검수를 받고 반입하여야 한다.

(2) 검수 항목은 규격, 구조 등의 육안 검사, 성능에 대한 시험성적서 확인 및 시험성적서와 제품의 일련번호 확인으로 한다.

제4장 고압 진상콘덴서

4장 고압 진상콘덴서

4장 고압 진상콘덴서

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C 2301 전기 절연유

KS C 4802 고압 및 특별고압 진상 콘덴서

KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄 합금박

1.2.2  내선규정

3240 고압 전동기 및 고압 또는 특별 고압 진상용 콘덴서

2.  자재

(1)  역률 개선을 목적으로 부하와 병렬로 접속하여 사용하는 고압 또는 특별고압 진상 콘덴서에 대하여 적용한다.

(2)  상수는 3상으로 한다.

2.1  정격

2.1.1  고압 및 특별고압 진상 콘덴서의 정격 항목은 다음에 의하고, 세부 규격은  KSC 4802에 의한다.

(1)  정격전압

(2)  절연기준

(3)  상수

(4)  정격주파수

(5)  정격용량

2.2  구조

2.2.1  구조일반

(1)  콘덴서는 취급이 편리하고, 실용 상 충분한 강도를 갖는 구조이어야 한다.

(2)  소자는 KS 해당 규격에 적합한 성능을 가진 것으로 하며, 전기절연유는 KS 해당 규격에 적합한 무공해성 절연유로 함침하여야 한다.

(3)  케이스는 철판 기타 적당한 재료로서 운반 및 사용 중에 손상하지 않도록 견고 하고, 기름이 스며 나오지 않게 제작하여야 하며, 도장 기타 적당한 방법으로 방청, 방부처리를 하고, 설치용 붙임 부속을 달아야 한다.

(4)  선로 단자 및 접지단자는 접속선을 확실히 접속할 수 있는 것이어야 한다.

(5)  방전방치로 방전저항을 내장한 콘덴서에 대한 방전저항은 콘덴서의 잔류 전압을 5초 내에 50V 이하로 저하시킬 수 있는 것이어야 한다.

(6)  고압 진상 콘덴서용 직렬리액터는 다음에 의한다.

①  종별은 유입 또는 몰드식으로 하고 세부사항은 공사시방서에 의한다.

②  상수는 3상으로 하고 정격회로전압은 3.3, 6.6kV로 한다.

③  온도상승 검출용 경보접점을 가진 보호 스위치를 부속시킨다.

④  직렬리액터를 삽입하면 콘덴서 단자전압 및 진상용량이 증가함으로 주의해야 한다.

⑤  콘덴서 과보상시 피크(Peak) 전력이 증가함으로 주의해야 한다.

⑥  콘덴서 개방시 재점호 현상이 발생할 수 있으므로 고속 개폐기를 사용한다.

(7)  고조파 등이 많이 발생하는 경우를 대비하기 위하여 고조파에 대한 대책을 마련하고 감독관과 상호 협의에 의해 진행한다.

2.3  자재 품질관리

2.3.1  시험

(1)  진상콘덴서는 KS C4802에 의한 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.3.2  자재 검수

(1)  수급인은 자재의 현장 반입 전에 감독관과 상호 협의에 의해 반입하여야 한다.

(2)  검수 항목은, 규격․구조 등의 육안 검사․성능에 대한 시험성적서 및 제품의 일련번호 확인으로 한다.

3.  제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60㎐ 이하, 정격전압 600V 이상 6.6㎸ 이하의 전로에 접속된 고압 폐쇄배전반에 적용한다.

- 설치장소 : 옥내용

- 설치방식 : 자립형

3.2 제작사양

3.2.1 고압콘덴서 정격

(1) 공칭전압 : 6.6㎸ 3상 60㎐

(2) 정격전압 : AC 7.2㎸

(3) 콘덴서 용량 : 도면참조

(4) 최고허용과전류 : 고압 - 정격전압의 135%이하

(5) 절연 기준 : BIL 45, 60, 95, 125 kV

(6) 직렬리액터 : 6%

3.2.2 공급내역 LIST

(1) 도면참조

제5장 콘덴서용 직렬리액터

5장 고압 진상콘덴서

5장 고압 진상콘덴서

5장 콘덴서용 직렬리액터

5장 콘덴서용 직렬리액터

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

(2)  E07020 " 고압폐쇄 배전반“

(3)  E09020 " 고압전동기 기동반“

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C 4806   고압 및 특별고압 진상 커패시터용 직렬리액터

KS C 4804   고압 및 특별고압 진상 커패시터용 방전코일

KS C 4802   고압 및 특별고압 진상 콘덴서

KS C 4805   전기기기용 커패시터

2.  자재

2.1  규격 및 수량

2.1.1  수량

규격 및 수량은 설계도면을 따르며, 세부적인 것은 아래 기준을 따른다.

2.1.2  규격

(1)  형    식 : 건식 자냉식

(2)  정격전압 : 7.2kV

(3)  정격용량 : 도면참조(보통 5고조 제거를 우해 콘덴서용량의 6%용량의 직렬리액터를 사용함)

(4)  절연계급 : F종

2.2  구조 및 재실

2.2.1  단자 : 볼트식 터미널

2.2.2 상간리드

상간리드는 모두 충분한 절연거리를 유지하여야 하며, 견고하게 지지하여야 한다.

2.2.3  표준부속품

(1)  명판

(2)  접지단자

(3)  일차단자

(4)  이차단자

(5)  위험표시 마크

(6)  인양고리

(7)  단자보호캡

제6장 피뢰기

5장 고압 진상콘덴서

5장 고압 진상콘덴서

6장 피뢰기

6장 피뢰기

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C 4610 고압 피뢰기

1.2.2  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1118 전력용 피뢰기

2.  자재

교류 전력계통에서 뇌 또는 회로 개폐에 의한 과전압을 제한하며, 속류를 차단하는 보호장치로서 비직선형 저항과 직렬갭으로 구성된 피뢰기에 대해 적용한다.

2.1  정격

2.1.1  피뢰기의 정격항목은 다음에 의하고, 세부 규격은 공사시방서에 의한다.

(1)  정격전압 및 공칭방전전류

(2)  정격주파수

(3)  피뢰기의 분류

2.1.2  구조일반

(1)  대기에 노출된 플랜지 브라켓트, 볼트, 너트 등 금속부분은 50㎎/㎠ 이상의 용융 아연도금 또는 동등한 내부식 도금을 하여야 한다.

(2)  피뢰기의 자기용기와 연결되는 접착부분은 누기와 침수에 대한 완전 밀봉을 하여 온도변화와 풍우속에서도 내부에 습기 침입으로 특성변화나 못 쓰게 되는 일이 있어서는 안된다.

2.2  자재 품질관리

2.2.1  시험

(1)  산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.2.2  자재 검수

(1)  수급인은 자재 현장 반입 전에 감독관과 상호 협의에 의해 반입하여야 한다.

(2)  검수 항목은, 규격․구조 등의 육안 검사․성능에 대한 시험성적서 확인 및 제품의 일련번호 확인으로 한다.

제7장 파워퓨즈(POWER FUSE)

5장 고압 진상콘덴서

5장 고압 진상콘덴서

7장 파워퓨즈(POWER FUSE)

7장 파워퓨즈(POWER FUSE)

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당사항에 따른다.

(1)  E07010 “수변전설비 공통사항”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60071   절연협조

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60694   고압개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가방법

KS C 4612 고압 전류 제한 퓨즈

1.2.2  국제규격

JEC 2330

ANSI C 3746

2.  자재

2.1  파워퓨즈

2.1.1  정격전압

(1)  3상 회로에서 사용가능한 전압한도를 표시하는 것으로서 선로의 공칭전압에 대해 다음과 같이 나타내고 있다.

정격전압=공칭전압×1.2/1.1(V)

(2)  파워퓨즈의 정격전압은 선로의 계통이 접지, 비접지에 무관하고 계통 최대선간 전압에 의해 선정하게 되어 있다.

2.1.2  정격 전류

파워퓨즈가 온도상승 한도를 넘지 않고 연속으로 흘러 보낼 수 있는 전류 값이며 실효값(A)으로 표시한다.

2.1.3  파워퓨즈의 정격 차단 용량

(1)  퓨즈가 차단할 수 있는 단락전류의 최대전류값(A, ㎄)으로 표시한다.

(2)  퓨즈는 고속도 차단을 하여 차단전류에는 과도현상에서 발행하는 직류분이 포함되는데, 차단용량을 표시하는 경우 이러한 직류분을 포함시킨 비대칭 실효값으로 나타내지 않고 교류분만의 대칭 실효값만을 나타낸다.

(3)  대칭 값과 비대칭 값의 배율은 선로 역률이 나쁠수록 크지만 퓨즈는 일반적으로 비대칭 값/대칭 값=1.6정도로 적용하고 있다.

2.2  자재 품질관리

2.2.1  시험

(1)  산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인인증시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기 시험기준 및 방법에관한요령)에 의한 공인기관시험(공인인증시험)을 면제받은 품목에 대하여는 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

2.2.2  자재 검수

(1)  수급인은 자재 현장 반입 전에 감독관과 상호 협의에 의해 반입하여야 한다.

(2)  검수 항목은, 규격․구조 등의 육안 검사․성능에 대한 시험성적서 확인 및 제품의 일련번호 확인으로 한다.

제8장 고압전동기 기동반

8장 고압전동기 기동반

8장 고압전동기 기동반

1.  일반사항

1.1  관련시방절

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의 해당 사항에 의한다.

(1)  E02000 “배관공사”

(2)  E03000 “배선공사”

(3)  E11020 “접지공사”

1.2  참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.2.1  한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60034   회전기기

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60255   전기릴레이

KS C IEC 60265   고압스위치

KS C IEC 60269   저전압 퓨즈

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60694   고압 개폐기기 및 제어기기 공통사항

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시험방법

KS C IEC 61010   측정 제어 및 연구실용 전기기기의 안전성

KS C IEC 61020   전자기기의 사용을 위한 전기기계식 개폐기

KS C IEC 61800   가변속 전력구동 시스템

KS C 3131 고압가교 폴리에틸렌케이블

KS C 3325 전기기기용 비닐절연전선(KIV)

KS C 4601 고압 지락계전장치

KS C 4804 고압 및 특별고압 진상 커패시터용 방전코일

KS C 4806 고압 및 특별 고압 진상 콘덴서용 직렬리액터

KS C 4614 고압 진공 전자 접촉기

KS C 4802 고압 및 특별고압 진상 콘덴서

1.2.2  한국전기공업협동조합규격(KEMC)

KEMC 1109 고압전동기 기동반

KEMC 1124 고압모터 기동용 리액터

2.  자재

2.1  외함 재료

2.1.1  재질 : 냉간압연강관

2.1.2  두께

(1)  측면, 바닥면, 천정면 : 2.3㎜

(2)  문(전면, 후면) : 3.2㎜

(3)  칸막이 : 1.6㎜

2.2  구조

2.2.1  사용장소 : 옥내형

2.2.2  구조 : 폐쇄자립형

2.2.3  시건장치

전면, 후면에 각각 문을 만들고 시건장치를 설치하여야 한다.

2.2.4  내부조명

기동반 내부조명은 형광등으로 설치하되 문을 열었을 때 자동으로 점등되어야 하며, 배전반마다 전ㆍ후면에 각각 설치하여야 한다.

2.2.5  습기제거 장치

기동반에는 자동온도 조절기가 부착된 습기방지용 스페이스히터(Space Heater)를 설치하여야 한다.

2.2.6  시험용 단자

기동반에는 시험용 단자(CTT, PTT)를 설치하여야 한다.

2.2.7  보호장치

고압전동기 기동반 제작 전에 전동기 제작업체와 전동기 보호계통(베어링 온도, 권선온도 감지 후 일정온도 이상일 때 전동기를 정지시킴)의 구성방법에 대하여 협의한 후 제작에 착수 한다.

2.2.8  함의 방호 조치

함 내부로 쥐 등의 소동물과 곤충이 침입할 수 없도록 적절한 방호조치를 취하여야 한다.

2.3  구성품

본 구성품의 시방은 자재의 형식 또는 정격에 관하여 언급하였으며, 각각의 기동반 구성품의 수량은 설계도서에 의한다.

2.3.1  고압진공전자접촉기

(1)  KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2)  형식 : 인출형

(3)  정격전압 : 설계도서 참조

(4)  정격전류 : 설계도서 참조

(5)  차단전류 : 설계도서 참조

(6)  차단용량 : 설계도서 참조

(7)  조작방법 : 전동식

(8)  제어방법 : 현장/원방

(9)  제어전원 : DC 110V

2.3.2  고압모터 기동용 리액터

(1)  KEMC 1124의 규정에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2)  정격전압 : 설계도서 참조

(3)  정격용량 : 설계도서 참조

(4)  절연종류 : 건식

2.3.3  CT

(1)  형식 : 몰드 타입

(2)  정격전압 : 설계도서 참조

(3)  정격1차전류 : 설계도서 참조

(4)  정격2차 전류 : 설계도서 참조

(5)  오차 계급 : 1.0급

2.3.4  ZCT

(1)  형식 : 몰드 타입

(2)  정격전압 : 설계도서참조

(3)  정격전류 : 설계도서 참조

2.3.5  지시계기(전류계, 전압계, 역률계, 전력계)

(1)  KS 해당 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

(2)  형식 : 광각도형

(3)  오차계급 : 1.5급

(4)  취부방식 : 매입형

2.3.6  표시등

(1)  색상은 아래에 의한다.

(2)  투입 : 적,   차단 : 청,   전원 : 백,   고장 : 황

2.3.7  지지애자

모선간격, 기계적강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 선정 취부 하여야 한다.

2.4  자재 품질관리

2.4.1  기동반 시험

(1)  고압 전동기 기동반은 KEMC 1109의 6(검사 및 시험) 중 인도시험에 관하여 제작자 자체시험을 실시하여야 한다.

(2)  인도 시험항목은 구조검사, 절연저항, 동작시험, 상용주파 내전압 시험으로 한다.

2.4.2  고압기기 시험

(1)  고압기기인 경우는 중전기기기 시험기준 및 방법에 관한 요령 제5조(시험방 법 및 참조규격)에 의하여 공인인증 시험을 실시하여야 한다. 다만, 산업자원부고시(중전기기기 시험기준 및 방법에 관한 요령)에 의하여 공인기관인증시험 면제품목에 대하여는 제작자 자체 시험을 실시하여야 한다.

2.4.3  자재 검수

(1)  수급인은 고압전동기 기동반 제작완료 후 감독관과 상호 협의에 의해 반입하여야 한다.

(2)  공장검사 항목은 내장기기 시험성적서 확인, 시험성적서와 기기의 대조 및 고압전동기 기동반의 인도시험 항목에 관하여 시험을 실시 확인한다.

3.  제작사양

3.1 적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60㎐ 이하, 정격전압 600V 이상 6..6㎸ 이하의 전로에 접속된 고압 폐쇄배전반에 적용한다.

- 설치장소 : 옥내용

- 설치방식 : 자립형

3.2 제작사양

3.2.1 공급내역 LIST

(1) 도면참조