제작설치 설명서

[양재가압장 및 암사정수센터 감시제어반 제작구매]

2019. 7.

서울특별시 상수도사업본부

목       차

제1장 공사설명서서

1. 일반설명서

1.1 적용범위	2

1.2 용어의 정의	2

1.3 감독관	2

1.4 적용기준	2

1.5 감독관의 업무	3

1.6 계약상대자의 의무	3

1.7 계약 후 제출서류	4

1.8 예정공정표	5

1.9 승인용 도서의 작성, 제출	6

1.10 이 의	9

1.11 도 면	10

1.12 설계 변경조건	14

1.13 종말청소 및 원상복구	18

1.14 준 공	18

제2장 기자재설명서

1. 계측제어설비 기자재

1.1 목 적	39

1.2 공사개요	39

1.3 일반사항	39

1.4 감시제어시스템 설비	42

1.5 현장 계측설비	55

1.6 유지관리 예비품	65

1.7 시험 및 시운전	65

1.8 교육훈련	65

제 1 장  공 사 시 방 서

1. 일반설명서

1.1 적용범위

본 과업은 우면산아리수올림터 급수체계를 개선하는 전기공사의 계측설비 관급자재에 대하여 계약상대자가 지켜야 할 사항을 규정한다.

이 설명서의 규정은 계약에 따라 수행될 공사의 완성 및 공사 기간 중 유지관리와 하자보수 등 모두에 적용된다.

1.2 용어의 정의

이 설명서에서 사용하고 있는 용어에 대한 정의는 다음 각호와 같다.

1) “발주자”라 함은 수요처로부터 계약에 관한 업무를 위임받아 그 업무를 수행하는 자를 말한다.

2) “도급장비 및 자재”라 함은 이 계약에 의해 계약상대자가 공급할 장비와 자재를 말한다.

1.3 감독관

1) 감독관이라 함은 수요처로부터 현장 공사감독관으로 임무를 부여받은 자를 말한다.

2) 감독관의 승인이 필요한 사항, 감독관의 지시에 따른 조치사항 등 중요한 사항은 문서로 작성하여 감독관에게 보고하여야 한다.

1.4 적용기준

1) 이 공사수행에 적용할 규격 또는 기준은 설계서등 계약문서에 따로 정한 경우를 제외하고는 국내규격 및 국제규격 기준에 따르되 규격 및 기준이 없는 경우에는 정보통신공사업법 제6조에 의한 기술기준, 산업표준화법 제5조에 규정한 한국산업표준(이하 “KS”라 한다.) 또는 이와 동등한 수준 이상의 규격 및 기준에 따른다.

2) 발주자는 공사품질 향상을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 공사 시행시점에서 유효한 최신의 규격 및 기준을 적용하도록 요구할 수 있다.

3) 계약상대자는 설명서 2)항의 규정에 의하여 공사에 적용할 모든 규격 및 기준서의 사본 1부를   현장에 비치하고 감독관이 필요로 하는 경우 수시로 이용할 수 있도록 하여야 한다.

4) 계약상대자는 계측제어에 대한 세부기준은 다음 관련 표준규격을 따라야 하며 표준 규격에 상호모순이 발생하였을 경우 계약상대자는 감독관에게 대안을 제시하고 그 대안에 대한 승인을 받아 규격을 결정하여 적용한다.

가) 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙     나) 전기설비기술기준

다) 전기공업협회(EIA) 표준규격           라) 정보통신공사업법

마) 전기공사업법, 전기사업법               바) 한국산업규격

사) 전기용품 및 생활용품 안전관리법   아) 건축법, 소방법    자) 기타 관련 법규 등

1.5 감독관의 업무

발주자는 공사의 감독을 위하여 건설기술관리법 제27조의 규정에 의해 책임감리를 시행하거나 건축법 제21조의 규정에 의해 건축물의 공사감리를 시행하는 경우 그 내용을 계약상대자에게 통보하여야 한다.

1.6 계약상대자의 의무

1) 계약상대자는 공사를 시행함에 있어서 당연히 필요하다고 인정되어 감독관이 지시하는 경미한 사항에 대하여는 추가 부담 없이 시행하여야 한다.

2) 계약상대자는 설비의 설치에 따른 공사내용을 충분히 파악하고, 설계서 내용에 이의가 있을 경우 감독관과 협의 후 제작 또는 시공하며, 제품이 현장 반입 후 제 기능이 발휘될 수 있도록 하

여야 하며, 설치시 예상되는 문제점에 대하여는 감독관과 협의하고 그 지시에 따라야 한다.

3) 계약상대자는 계약 후 감독관의 승인 또는 검사 등 중요한 사항에 대해서는 문서로 작성하며, 하도급자가 감독관의 지시를 받았을 경우 계약상대자와 협의하여 즉시 조치하여야 하며, 하도급자의 조치사항 및 계약상대자에게 전달 불이행으로 야기되는 문제는 전적으로 계약상대자가 책임져야 한다.

4) 계약상대자는 제작에 착수하기 전에 설계서 등 다음 사항에 대해 사전에 검토하고 그 결과를 보고하여야 한다.

가) 설명서

나) 설계도면

다) 현장설명서

라) 설계도서의 내용이 현장조건과 일치하는지 여부.

마) 설계도서와 같이 제작․설치가 가능한지의 여부.

바) 설계도서의 내용이 명확하지 않거나 상충되는 부분이 있는 지의 여부

사) 기타 시공과 관련된 사항

1.7 계약 후 제출서류

1) 착수계

계약상대자는 계약체결 후 14일 이내에 관련서류를 구비하여 착수계(3부)를 제출하여야 한다. 착수계에는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 공사용 물품의 제작․구매․설치 계획서

나) 현장대리인 선임계 및 경력 등 자격요건을 확인할 수 있는 증빙서류

다) 설계, 승인도서 작성 제출, 승인 후 제작 및 공장검사, 설치, 시운전, 유지관리지침서 작성 등을 상세히 명기한 예정공정표

라) 인력조직표（비상연락망)

마) 기타 감독관이 요구하는 사항

2) 계약 변경서류

계약상대자는 설계변경사항이 발생한 경우 관련서류를 구비하여 다음사항을 작성 제출하여야 한다.

가) 공기 연장 신청서	2 부 - 사유발생 즉시

나) 변경 내역	2 부 - 발생 즉시

다) 변경 계약서	2 부 - 발생 즉시

3) 기 타

가) 비상연락망	3 부 - 계약일부터 30일 이내

나) 하도급 승인 신청서	3 부 - 발생 즉시

다) 회의록	1 부 - 발생 즉시

라) 도서승인 신청서	5 부 - 계약일로부터 30일 이내

마) 제품의 공장검사 신청서	2 부 - 공장검사 7일전까지

바) 제품의 공장검사 보고서	2 부 - 공장검사 완료 즉시(공인기관 시험성적서 포함)

사) 사고 경위서(사고 발생시)	2 부 – 발생즉시

1.8 예정공정표

1) 계약상대자는 착수계 제출시 전체공사분에 대한 예정공정표를 제출하여 승인을 받아야 하며, 공정표에는 승인도 작성제출, 공장검사 및 시험, 현장반입, 설치, 시운전, 조작을 위한 교육일정 등을 포함하여야 한다.

2) 예정공정표에는 주요자재 및 별도 발주된 관급자재의 적기 반입 및 시공을 위한 반입 및 시공일정을 포함하여야 한다.

3) 만일 실제 공정이 계획공정과 일치되지 않을 경우는 즉시 변경 예정공정표를 작성하여 감독관의 승인을 득하도록 한다.

4) 계약상대자는 위 예정공정표에 준해 월간예정공정표 또는 감독관이 지시하는 주기마다 예정공정표를 제출하여야 하며, 예정공정이 실공정과 상이한 경우에는 익월에 수정된 공정표를 제출하여야 한다.

5) 공정표에 대해 감독관이 특별히 지시한 경우는 세부적인 실시공정표를 제출하여야 한다.

1.9 승인용 도서의 작성, 제출

1) 도서작성 일반

가) 계약상대자는 공사여건과 계약문서의 조건 및 설계도서와의 적합성 여부를 확인하고 공사 수행상의 잘못 또는 누락을 방지하기 위하여 제작 및 시공상세도를 작성, 제출하여 감독관의 확인을 받은 후 공사에 착수하여야 한다.

나) 제작 및 시공용 상세도면은 설계도서의 요구사항이 만족되도록 작성되어야 하며, 기기별 재료명과 설치현황이 명확히 표기되고 정확한 치수 및 축척이 명시되어야 한다. 또한, 설계도서대로 시공하기 위해 조정하여야 할 사항이 있을 경우는 이를 명시하여야 한다.

다) 운영 중 결선 변경 등 운영관리가 용이하도록 시공도면에 Cable Connection 도면을 추가토록 한다.

라) 제작 및 시공상세도는 공사에 직접 사용되는 도면으로 설계도서를 근거로 상세 설치도면, 배치도 등을 축척에 맞게 작성하여야 하며, 컴퓨터상의 캐드(CAD) 프로그램 등으로 작성하여야 한다.

마) 제작 및 시공상세도는 설계도면에서 표시된 공사목록과 일치되도록 작성되어야 하며, 시공상세도 작성과정에서 착오가 발생하였을 경우 계약상대자의 부담으로 도면을 재작성하거나 재시공하여야 한다.

바) 승인을 요청하는 모든 제작 및 시공상세도 등에는 공사명, 도면명, 축척, 작성일, 도면번호 등을 기재하고, 현장대리인이 서명하여야 한다.

사) 제출한 도서의 실책이나 누락에 대해서는 감독관의 승인 또는 별도의 지시여부에 관계없이 어떤 경우에도 계약상대자가 수정 및 보완 시공하여야 하며, 제출된 도서의 수정/보완 요구사항으로 기인한 공기연장 및 손해에 대하여는 계약상대자가 책임지고 수행하여야 한다.

아) 계약상대자는 제출된 제작 및 시공상세도가 원안 승인의 경우, 즉시 해당공사를 착수할 수 있으며, 감독관은 해당도면에 적색으로 “승인”표시를 하여 통보하여야 한다.

2) 도서 작성내용

계약상대자는 현장여건을 감안하고 타 분야 계약상대자와 공사 전반에 대해 상호 협의하여 공사용 승인도서를 작성 제출하여야 한다.

승인용 도서를 작성하여야 할 항목은 다음에 열거한 공통사항을 포함한다.

가) 각 설비별 제작설명서 및 상세도

나) 설치상세도.

다) Terminal Block List - 타 계약상대자가 공급 설치하는 패널(있을 경우)과는 상호 협조하여 통일된 List가 작성될 수 있도록 하여야 한다.

라) 공급 자재 일람표.(각 물품의 제작사명, 모델명, 규격 등을 표기)

마) 품질관리 계획서 : 시험항목, 방법, 기준, 일정, 장비 및 공구류 등을 명기.

바) 제작 및 시공 스케줄에 따른 항목별 공장검사 및 반입 일정.

사) 변경 일람표(Deviation Sheet)

발주 도서와 제작상 불가피하게 변경되어야 할 항목은 발주도서와의 차이점을 일목요연하고 상세하게 작성하여 감독관의 승인을 득하여야 한다.

아) 설계 계산서

자) 설치 및 운전매뉴얼

차) 유지관리 지침서

카) 참고 기술자료 (카탈로그 및 기술책자)

타) 기타 시공관련 상세도 및 감독관이 요구하는 사항

3) 제출 부수

계약상대자가 제출하여야 할 품목은 항목별 상세설명서에 따르며 제출부수 및 일정은 다음과 같으나, 이에 국한되는 것은 아니다.

가) 제작상세도 및 설명서	:  5 부

나) 시공상세도 및 설명서	:  5 부

다) 공급자재 일람표	:  3 부

라) 계약상대자의 표준자료	:  3 부

마) 카다로그	:  원본 2 부

바) 견본(감독관이 요구하는 항목)	:  각 1 부

사) 각종 시험성적서 및 검사보고서	:  원본 1 부

4) 검토 및 보완

가) 계약상대자는 제출된 제작 및 시공상세도가 취소된 경우 해당 공사를 시행할 수 없으며, 감독관은 해당도면에 취소하는 사유를 기재하고 “취소”를 표시하여 통보한다.

나) 제작도면에 지시된 수정사항은 설명서의 형식 변경이 아닌 보완사항이므로 이에 따른 추가공사에 대한 배상은 인정할 수 없다.

다) 계약상대자는 조건부 승인 또는 반려된 경우에 대하여 재제출시 수정 또는 변경된 부위를 표시하여야 하며, 필요 시 별도 사유서를 작성하여 통보할 수 있다.

라) 감독관에 의한 위도서의 검토 및 승인은 제출된 도서에 한하여 적용되며, 제작도면 및 설명서의 실책이나 누락에 대한 계약상대자의 책임이 면책되지 않고 본 계약 설명서의 필요 사항 및 계약 규정이 수정 보류될 수 없다.  또한 이미 검토 및 승인을 받았다고 할지라도 운영상 필요하다고 판단되면 누락된 사항은 즉시 보완하여야 한다.  다만, 계약상대자가 시공상세도 및 승인도서를 제출할 때 계약(설명서 및 도면 등)에 위배될 수밖에 없는 사유를 “별도서류”로 작성하여 감독관의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니한다.

마) 계약상대자는 타 공종과 관련되어 필요한 사항은 이를 요구할 수 있으며, 계약상대자가 작성한 내용 중 일부가 타 공종에 필요한 경우에는 감독관의 지시에 따라 승인도서 중 해당 사항을 관련 계약상대자에게 제공하여야 한다.

1.10 이 의

설계도면 및 내역서에 명시되지 않은 사항 또는 설계서 내용이 서로 일치하지 않을 때에는 지체 없이 감독관에게 통보하여야 하며, 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

1.11 도 면

1) 설계도면

가) 설계도면은 계약상대자가 계약에 의거 수행하여야 할 공사의 범위를 표시하고 있으며 설명서 및 타 계약서류와 함께 공사의 수행 및 유지관리와 하자보수의 기준이 된다.

나) 계약상대자는 계약 후 설명서와 설계도면 등 설계도서를 신중히 검토하고 착오를 발견하였을 때에는 공사 시행 전에 감독관에게 서면으로 통지하여야 한다.

다) 이 설명서와 설계도면 사이에 해석상의 차이가 있을 때에는 설명서가 우선한다.

2) 시공 상세도

가) 시공 상세도는 공사에 직접 사용되는 도면으로 설계도면 등을 근거로 지형, 지적, 설계기준, 계산서, 도해, 설명서, 배치도, 시험자료, 모형도, 자재, 치수 등과 같은 내용이 단독 혹은 복합적으로 포함되도록 하여 가능한 컴퓨터상의 CAD(AUTOCAD 2010 이상)프로그램으로 계약상대자가 작성하여야 한다.

나) 시공 상세도는 설계도면에서 표시된 공사목적물의 목록과 일치되도록 작성되어야 하며 시공 상세도 작성과정에서 착오가 발생하였을 경우 계약상대자의 부담으로 도면을 재 작성하거나 재시공을 하여야 한다.

다) 계약상대자는 본 공사 및 가설공사를 포함하는 모든 공사에 필요한 시공 상세도를 작성하여야 하며, 설계도면은 감독관의 승인을 받아 시공용으로 사용할 수 있다.

라) 작성된 시공 상세도는 다음과 같은 과정으로 감독관의 승인을 받아야 한다.

(1) 계약상대자는 승인된 공사 공정표에 따라 당해 공종의 공사착수 30일전까지 시공 상세도 및 관련계산서 등을 제출하여야 하며, 이의 지연에 따른 책임은 계약상대자에게 있다.

(2) 승인요청 시 각 3부을 제출하며, 원안 승인의 경우 3부를 추가로 제출하여야 한다.

(3) 조건부 승인의 경우 최종 완성된 시공 상세도 등은 3부를 제출하여야 한다.

(4) 내용의 불충분으로 인하여 반려하는 경우에는 (2)와 동일한 방식으로 하여야 한다.

마) 승인을 요청하는 모든 시공 상세도 등은 계약체결 후 발주자가 제공하는 『설계도서 작성기준』에 따라 작성하여야 하며, 제출할 도면에는 공사명, 도면명, 축척, 작성일, 도면번호 등을 기재하고 현장대리인이 서명하여야 한다.

바) 계약상대자는 제출된 시공 상세도가 원안 승인의 경우, 즉시 해당공사를 착수할 수 있으며, 감독관은 해당도면에 적색으로 “승인”표시를 하여 통보하여야 한다.

사) 계약상대자는 제출된 시공 상세도가 조건부 승인의 경우 제시된 조건(또는 수정요구사항)에 유의하여 해당공사를 착수할 수 있으며, 감독관은 해당도면에 수정될 사항을 기재하며 “조건부 승인”을 표시하여 통보하여야 한다.  계약상대자는 조건부 승인이 표시된 시공 상세도를  받은 후 5일 이내 최종승인을 위한 시공 상세도를 재 작성하여 감독관에게 제출하여야   한다.

아) 계약상대자는 제출된 시공 상세도가 반려될 경우, 해당공사를 착수하여서는 안 되며, 감독관은 해당도면에 반려하는 사유를 기재하고 “반려”를 표시하여 통보하여야 한다. 계약상대자는   이를 통보 받은 후 10일 이내에 재 작성하여 승인 요청하여야 하며, 재 제출된 도면이 재차 반려되었을 경우 그 반려 횟수에 상관없이 최종승인을 위한 제출은 당해 공종의 공사착수 7일전까지 제출되어야 한다.

자) 계약상대자는 제출된 시공 상세도가 취소되는 경우 해당공사를 시행할 수 없으며 감독관은 해당도면에 취소하는 사유를 기재하고 “취소”를 표시하여 통보하여야 한다.

차) 계약상대자는 조건부 승인 또는 반려된 경우에 대하여 재 제출 시 수정 또는 변경된 부위를 표시하여야 하며, 필요 시 별도 사유서를 작성하여 통보할 수 있다.

카) 시공 상세도의 작성 및 제출과정에서 감독관의 검토나 승인을 받았다고 할지라도 계약상대자가 설명서 및 기타 다른 표준설명서, 기준상의 준수사항에 대한 의무나 공사품질 및 최종 공사목적물의 완성에 있어서 착오, 누락 등에 대한 책임을 면제받는 것이 아니다.  다만, 계약상대자가 시공 상세도를 제출할 때 계약(설명서 등)에 위배될 수밖에 없는 사유를 별도 서류로 작성하여 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니한다.

3) 준공도서

가) 계약상대자는 준공 및 유지관리를 위한 도서와 시운전 결과보고서 5부를 별도로 작성하여야 하며, 감독관이 요구하는 시기에 제출하여야 한다.

나) 준공도면은 설계도면과 최종 승인된 시공 상세도를 근거로 하여 타 공사로 인한 매설물 등의 위치를 준공도면에 포함시켜 작성하여야 하며 도면작성계획을 수립하여 작성 전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

1.12 설계 변경조건

1) 자재 제작 중 다음과 같은 여건이 초래되어 설계변경이 부득이한 경우에는 실제 조건에 맞추어 설계변경 할 수 있다.

가) 본 설계내용이 시공현장에 현저하게 부적합한 경우나 물량변동이 현저한 경우

나) 당 공사여건상 설계변경 사유가 발생하였을 경우

2) 계약 후 공사수행 도중 설계변경이 필요한 경우 계약상대자는 공사비 증감내역, 변경공사비 산출내역 및 산출근거 등을 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

3) 변경설계도서는 감독관이 지정하는 기준에 의하여 작성하되 변경사항에 대한 표기는 당초를 적색으로 위에, 변경을 흑색으로 아래에 기재되어야 하며, 목차 다음에 설계변경 사유서를, 예정공정표 다음에 공사비 증감 대비표가 각각 추가되어야 한다.

4) 중간 변경시 변경설계도서는 산출 내역서를 제외하고는 설계변경이 있는 부분만 작성하며, 정산 변경시 변경설계도서는 설명서 내용전체를 포함하여야 한다.

5) 설계변경의 가능여부에 대한 판단은 계약서의 발주방법에 의거한다.

1.13 종말청소 및 원상복구

1) 설치완료 시에는 공사장 이 외의 정돈 및 청소를 완전히 하여야 한다.

2) 설치시 손상된 지면, 건물의 변경, 손상부분 등은 원상복구 하여야 한다.

1.14 준공서류

1) 일반사항

가) 준공도서는 감독관의 승인을 득한 승인용 도서에 포함된 내용, 제작, 시공 과정 중 변경된 사항을 포함하여 설계, 시공, 제작된 대로 작성하며 항목별로 설비번호순 또는 시행날짜 순으로 편집하여 제출하여야 한다. 단, 도면, 설명서 및 각종 자료는 분량에 따라 합본 또는 별책으로 제본할 수 있다.

나) 관공서 또는 각종 시험기관 등에서 발급된 서류를 제외한 설계도서의 규격은, 도면은 A3, 기타 도서는 A4를 기준으로 작성하여야 한다.

다) PC로 작성된 설계도서는 외부저장매체(USB 2개)에 저장하여 함께 제출하여야 한다.

라) 공사 중 수행된 각종 시험 및 검사성적서는 편집, 제본하여야 한다.

마) 공사 기록 사진첩은 공사 중 촬영한 모든 사항이 포함되어야 하며 촬영 일시 및 간단한 내용설명을 포함하여야 한다.

바) 시운전 보고서는 시운전중에 제출되었던 모든 서류를 종합적으로 재정리하여 합본 제본하여 제출하여야 한다.

사) 준공도서 중 도면 및 설명서, 유지관리지침서 등의 기술도서는 최종 제출전에 검토용으로 각 2부씩을 준공 14일전까지 제출하여 감독관의 의견을 반영하여 승인을 득한 후에 제출하여야 한다.

2) 도서항목 및 부수

계약상대자가 제출하여야 할 준공도서의 항목 및 부수는 다음과 같으며, 다음 사항은 일반적인 서류와 제출 부수이며, 기타 관계 법령 및 타 공사와의 관련 사항에서 필요로 하는 서류의 제출은 감독관의 지시에 따른다.

가) 준공계	:  1 부 - 전체공사 완료 후

나) 준공금액 청구서	:  1 부 - 준공검사 완료 후

다) 준공도면 및 설명서 - 설계변경내용 포함 :  5 부 - 준공검사 이전까지

라) 준공내역서	:  3 부 - 준공계 제출시

마) 각종계산서	:  3 부 - 준공계 제출시

바) 측정, 시험 및 검사성적서(절연 및 접지저항 측정표 포함) : 원본 1 부 - 준공계 제출시

사) 공사기록 사진첩	:  2 부 - 준공계 제출시

아) 시운전보고서	:  2 부 - 준공계 제출시

자) 운전 및 유지보수 지침서	:  5 부 - 준공계 제출시

차) 신고 및 인・허가 신청서류에 의하여 발급받은 신고 및 인・허가 필증 원본

카) 도급・하도급자주소록(상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 공사범위, 공사기간 등)

타) 기타 시공상 특기한 사항에 대한 각종 자료 및 보고서

제 2 장  기자재 설명서

1. 계측제어설비 기자재

1.1 목   적

본 과업은 우면산아리수올림터에서 급수를 처리하기 위하여 아리수올림터를 건설하는 것으로써 이들 시설에 대하여 모든 시설을 최신의 방법으로 최적의 운영을 할 수 있도록 감시제어 및 계측설비를 갖추는데 있으며, 이를 위한 기자재공급, 설치, 시험 및 시운전, 교육훈련 등 전체 계측제어시스템에 대하여 완벽한 시행을 하는데 그 목적이 있다.

1.2 공사개요

본 계측제어시스템은 우면산 아리수올림터 급수시설의 펌프 및 주변설비 등을 현장에 설치된 원격 감시제어반(TM/TC : Telemetering/Telecontrol)에서 감시 및 제어하기 위한 Data들을 취득하여 원격지의 삼성아리수올림터 통합운영센터와 양재아리수올림터 사무실에서 감시 및 제어가 가능하도록 안정적이고 효율적인 감시제어시스템을 구성하여야 하며, 모든 감시제어시스템은 국제표준의 개방화된 감시제어시스템으로 구성하여야 한다. 그리고 암사정수장내 송수펌프의 베어링온도 감시를 위한 POS 개량, 암사정수장 통합운영실내 OCS 개량을 포함한다.

이를 위한 계측제어시스템의 주요시설은 다음과 같다.

1) 감시제어설비

- 운영자컴퓨터(POS) 신설 (양재아리수올림터)

- 운영자컴퓨터(POS) 개량 (삼성아리수올림터)

- 원격 감시제어반(TM/TC : Telemetering/Telecontrol) 신설

- 무정전 전원장치(UPS) 신설

운영자컴퓨터(POS & OCS) 개량 (암사정수장)

2) 현장 계측기기 설비

- 양적 질적인 감시제어를 위한 검출기 등

1.3 일반사항

1) 시스템 도입의 목적

양재아리수올림터 시설에 PLC 기반의 원격 감시제어시스템을 도입하여 전체 설비 전반을 거점인 양재아리수올림터 사무실의 운영자컴퓨터 및 감시제어시스템을 신설하고, 삼성아리수올림터 통합수운영센터 중앙제어실의 감시제어시스템에 일원화하여 연계 운용함으로써 시스템 운영의 경제성, 효율성 향상을 도모하며, 각 설비의 운전, 유지관리 등에 있어서의 무인운영을 지향하여 인력을 절감하고자 한다.

2) 기술적 조건

본 사업에 도입되는 시스템은 다음과 같은 기술적 조건을 만족하여야 한다.

가) 확장성

본 사업의 감시제어시스템은 향후 추가될 수 있는 신설 설비에 대한 시스템의 확장 및 변경이 용이하도록 계획되어야 한다.

나) 감시성

본 시설은 감시 기능의 향상을 위해 시설 전반을 감시하는 동시에 장비의 세부 관리가 가능하여야 한다.

다) 조작성

본 시설은 조작 기능을 향상시키기 위하여 오 조작 없이 능동적이며 용이한 조작이 가능하여야 하며, 설비의 효율적 운용을 위해 종합적인 관리를 중앙제어실에서 펌프 및 밸브 등 모든 설비를 표준화된 방법으로 감시 및 제어함으로써 운전 및 관리의 합리화를 기하여야 한다.

라) 신뢰성

본 시설은 그 일부에 고장이 발생하더라도 전 시설의 작동 불능 상태는 초래되지 않는 구조로 되어 있어야 하며, 일부 설비의 고장 시에도 그 부분의 기능을 다른 부분의 기능으로 대체 할 수 있도록 되어 있어야 한다.

마) 개방성

본 시설의 감시제어시스템은 국제표준화기구(ISO)의 OSI(Open System Interconnection) 규격에 의하여 제작된 개방형 시스템(Open Architecture)을 적용하여 통합운영과 장래 증설 및 확장이 용이하여야 한다.

바) 최신 기술의 도입

본 시설은 시공당시 최신 기술을 이용하여 제작된 최신 제품을 납품함으로써 장기간 안정된 상태로 사용할 수 있어야 한다.

사) 자동화를 통한 무인화 운전지향

시설물을 관리. 운영하는데 소요되는 인력의 효율적, 경제적 관리방안의 하나로써 본 계측제어시스템의 도입을 통해 각 시설물에 대한 무인자동화 운전이 이루어질 수 있도록 계획, 설계되며 이에 필요한 제반 기술적 능력을 확보하여야 한다.

3) 시스템의 기능

본 시스템에 요구되는 기능은 다음과 같다.

가) 감시기능

각종 설비 및 감시제어시스템 자체에 대한 상태, 고장 등에 대한 모든 것을 감시할 수 있어야 한다. 만약 고장이나 비정상 상태가 발생하면 그 내용에 대한 지침이 지체 없이 표시되어야 하며, 필요한 경우 그 대책에 대한 지침도 표시되어야 한다.

나) 데이터 수집 기능

각종 설비로부터 데이터를 주기적으로 수집할 수 있어야 한다.

다) 제어 기능

펌프 및 밸브 등의 각종 설비를 자동, 수동 및 원격 제어 등을 행할 수 있어야 한다.

라) 기록 기능

각각의 시설물별로 설비 운영에 필요한 각종 데이터를 분석하여 자동적으로 또는 임의로 보고서를 작성하며, Trouble에 대한 Event 기록 및 운전자의 조작을 기록할 수 있어야 한다.

마) 분석 기능

설정되어진 각종의 Parameter를 수집된 데이터와 비교 분석하여 그 결과를 운전자에게 통보할 수 있어야 한다.

바) 설정 기능

입력되는 데이터와 비교 분석하기 위한 Parameter, 입출력 정보 Table 등을 재설정 할 수 있어야 한다. 또한, Menu기능이 포함되어 있어야 한다.

사) 데이터 축적 기능

시스템 운영에 필요한 유량, 수질, 전력, 그 외 유용한 데이터들을 선택하여 영구 보존할 수 있어야 한다.

아) 비상 운전 기능

전용 통신선 또는 감시제어시스템의 한 Station이 고장났을 때도 현장의 감시제어 시스템들은 내장 프로그램에 의해서 운전을 행할 수 있어야 한다.

자) Down Loading 기능

양재아리수올림터 중앙제어실의 POS로부터 각종 Parameter 및 운전 프로그램을 원격 감시제어반(TM/TC Slave)이 전송 받아서 내부에 저장하여 필요할 때 실행할 수 있어야 한다.

차) 경보 기능

각 설비의 상태 감시 및 제어 중에 고장이 발생할 경우 경/중 고장을 분리하여 경보 및 표시할 수 있어야 한다.

1.4 감시제어시스템 설비

1) 시스템 개요

본 시스템은 양재가압 펌프장 설비의 감시, 운전 및 계측신호의 다중 데이터 전송 체계를 수립하고 중앙집중감시 및 분산제어 기능이 완벽하게 수행될 수 있도록 하여야 하며, 광범위한 지역의 Real Time Monitoring 및 Real Time Control이 가능한 공정제어 설비로 이루어져야 한다.

또한 제어시스템에서의 Sequence Control System이나 자료 수집 System까지 필요에 따라 시스템 조정이 가능하도록 용량에 여유가 있어야 하며, 추후 시설 변경이나 확장이 용이하여야 한다.

본 시스템은 시스템의 부분적인 고장이 계통 전체로 번지지 않도록 구성되어야 하며 어떠한 사고나 이상 시에도 감시, 조작 및 Process 제어기능을 유지하여 신뢰성을 확보할 수 있는 System으로 구성하여야 한다.

본 시스템은 반자동 및 자동 운전이 가능하도록 원격 감시제어반(TM/TC)의 Micro –Processor,  양재가압 펌프장 중앙제어실 운영자컴퓨터(POS) 시설의 감시제어시스템에 응용 소프트웨어를 이용하여 자동 및 수동으로의 절환과 각 설정치의 변경이 가능하도록 하여야 한다.

2) 운영자컴퓨터(POS : Process Operator Station) 개량 (삼성 아리수올림터)

가) 설비개요

계약상대자는 삼성 아리수올림터 사무실에 기 설치된 시스템 및 기기를 사전에 충분히 파악하고, 관련업체 및 감독관과 충분한 협의를 하여 추가 신설되는 양재 아리수올림터 시설에 대한 펌프 및 수위 등의 전체적인 설비를 통합 감시 및 제어가 가능하도록 운영자컴퓨터(POS) 시스템을 변경하여야 한다.

계약상대자는 삼성 아리수올림터 사무실의 감시제어시스템의 Hardware 및 Software를 상세히 현장조사 후 검토 분석하고 아래에 제시된 변경 작업 항목을 고려하여 감독관의 승인을 득한 후 최적의 감시제어시스템이 되도록 하여야 한다.

본 설비와 관련하여 기 설치된 시스템에 손상을 입히거나 이상 발생 시는 계약상대자의 책임으로 원상 복구하여야 한다.

나) 기존 POS의  HMI S/W 변경

(1) Graphic Builder 작업

∙ 공정 분석   ∙ Graphic 작성   ∙ 제어화면 등록

∙ Dynamic Point 작업          ∙ Control Point 작업

(2) Report Builder 작업

∙ Report Database 구성

∙ Report Data 수집 정의

∙ 누산 Data Point 수집 정의

∙ Data관리 File 정의

∙ Report Format 정의 및 작성

∙ Logging Point 할당

∙ Report Backup 정의

(3) Trend Builder 작업

∙ Group Display 정의

∙ Tag Overview 정의

∙ Overview Display 작성

3) 운영자컴퓨터(POS : Process Operator Station) 신설 (양재 아리수올림터)

가) 설비개요

계약상대자는 신설되는 양재가압 펌프장 시설에 대한 펌프 및 밸브, 유량, 수위 등의 전체적인 설비를 통합 감시 및 제어가 가능하도록 양재 아리수올림터 중앙제어실 운영자컴퓨터(POS) 시스템을 신설하여야 한다.

계약상대자는 신설되는 양재 아리수올림터 시스템도 아래에 제시된 변경 작업 항목을 고려하여 감독관의 승인을 득 한 후 최적의 감시제어시스템이 되도록하여야 한다.

나) POS H/W

1) C P U	: Intel Xeon Dual Core 3.0 GHz이상, Workstation급

2) Main Memory	: 4GByte 이상

3) Cache Memory: 2MByte 이상

4) H.D.D	: 1TByte 이상

5) ODD	: DVD Multi

6) I/F Port 수	: Ethernet 2Port / Serial 2Port / Parallel 1Port 이상

7) 운영 O.S(시공당시 최신버젼) : Windows-2000 or XP 또는 동등이상

8) Sound Card, Speaker & Dual LAN Card 포함

9) 모니터(TFT LCD)

가. Size	: 24inch TFT-LCD 이상

나. Resolution	: 1,600 × 1,200 이상

다. Color depth	: 8bit, 16.7 million colors

라. Contrast Ratio	: 1000:1

마. Response Time	: 8ms이내

바. 표시문자	: Alphanumeric, 한글 및 특수기호

사. 특수기능	: Scroll 기능, Multi Window 기능 및 중첩기능 등

10) Desk 및 필요기기 일체

다) POS의  HMI S/W

(1) Graphic Builder 작업

∙ 공정 분석                    ∙ Graphic 작성           ∙ 제어화면 등록

∙ Dynamic Point 작업          ∙ Control Point 작업

(2) Trend Builder 작업

∙ Group Display 정의          ∙ Tag Overview 정의

∙ Overview Display 작성

라) 기존 TM/TC Master(Gateway) S/W 변경

(1) Data Interface

(2) Address Mapping

3) 원격 감시제어반(TM/TC) 신설

원격 감시제어반(TM/TC)설비는 최신의 기술과 최신의 Architecture의 도입으로 신뢰성 있는 기능과 성능을 가지고 있는 System을 채용하여 유지관리의 용이성, 운전조작의 향상, 운용관리 정보의 처리를 충실히 할 수 있도록 구성되어야 한다.

또한 고속전송 외에도 전송의 효율, 신뢰성이 양호하고 다양한 전송상태에 대응하여 다양한  기능을 System에 맞게 구성하여야 하며, 증설 및 변경이 용이하고 확장성도 우수하여야 한다.

가) 시스템의 구성

본 설비는 양재 아리수올림터 현장에 TM/TC Slave Station을 설치하여 양재아리수올림터 사무실의 운영자컴퓨터(POS)로 전용회선을 이용하여 Real Time으로 Data가 전송되어야 한다.

(1) Main CPU

(2) 전원공급장치

(3) 입출력모듈

(4) 범용 통신모듈

(5) System Cabinet 및 각종 보호장치 일체

(6) 기타 필요장치 일체

나) 시스템의 기능

(1) 32Bit 이상의 Micro Processor를 사용하여 시스템에서 요구되는 기능을 처리할 수 있어야 한다.

(2) 삼성아리수올림터와 양재아리수올림터 중앙제어실간 데이터 송⋅수신은 전용회선을 사용하여 통신이 가능하도록 하여야 한다.

(3) 입력전원(AC 110V or 220V)를 공급받아 구성장치의 소요전원으로 변경 공급하는 충분한  용량의 전원공급부(UPS 포함)가 구비되어야 한다.

(4) 통신장애 발생에도 TM/TC Slave가 단독으로 입력된 Program에 따라 연속운전이 가능하여야 한다.

(5) 본 시스템 I/O의 입출력 카드들은 20% 이상의 예비카드를 포함하고 있어야 한다.

다) 시스템 사양

본 장치는 아리수올림터 시설의 상태감시 및 제어를 담당하며 데이타를 수집하고 전송하며 다음과 같은 하드웨어 사양을 갖추어야 한다.

(1) Main CPU (이중화)

∙ CPU	: 32 Bit Micro Processor 이상

∙ Main Memory    : 512 Kbyte 이상

∙ I/O 허용용량     : Max 2048 Points

∙ 통신방식	: Ethernet 802.3 국제표준규격

(2) 전원공급장치

외부로부터 110/220V AC 전원을 공급받아 Shelf내의 Module에 전원을 공급하는 장치로써 과전

류 보호기능, 과전압 보호기능, 출력보상기능, 정전검출기능을 갖추고 있어야 하며 상세 사양은 아래

이상이어야 한다.

∙ 입력전원	:  AC 110V/ 220V 60Hz

∙ 냉각방식	:  강제 공냉식

(3) 입출력 모듈

설비별 입출력 포인트수는 “Process I/O list”를 기준으로 설치하여야 하며 Module별 사양은

다음을 만족하도록 하여야 한다.

∙ D/I Module

- 입력점수	: 32점 /Card 이하

- 절연 방식	: Photo Coupler, Relay

- 정격 입력 전압/전류	: DC 24V

∙ D/O Module

- 입력점수	: 32점 /Card 이하

- 절연 방식	: Photo Coupler, Relay

- 정격 입력 전압/전류	: DC 24V, AC 250V 이하

∙ A/I Module

- 입력점수	: 8점 /Card 이하

- 절연 방식	: Photo Coupler

- 입력 신호 범위	: DC 1-5V, DC 4～20mA

(4) 기타 부속설비

- Point별 자기진단기능

- TM/TC 전원 및 통신 보호용 Arrester

- Interface Module 등 TM/TC에 필요한 각종 부속장치 및 보호장치를 공급 설치하여야 한다.

라) 범용 통신 모듈

TM/TC는 계측기기 및 타 시스템으로부터 Serial Data를 취득하기 위한 범용통신 모듈을 (RS-232C/422/485 지원) 필요시 구비하여야 한다.

마) 응용 프로그램(Application Program)

(1) 응용 프로그램은 TM/TC의 Micro-Processor RAM에 내장되어야 하고 프로세서제어 및   자료수집을 위한 Building Block구조의 프로그램이어야 하며, 이 프로그램은 실시간(Real Time) 처리용 프로세서제어 언어로써 입,출력 처리 및 조정, 연속적인 로직 처리가 되어야 한다. 또한 프로세서 및 계측 기술자를 위한 것이므로 간단한 Pop-Up 윈도우 화면처리후 표시된 Menu 형태의 화면을 사용하여 소프트웨어 모듈을 연결하므로써 프로그램이 완성되어야 된다.

(2) 모듈연결은 Softwiring이라는 과정을 거쳐 제어루프를 형성하고 Fill-In-The-Blank의 Menu선택 과정을 거쳐 달성되어야 하며, 이 작업은 프로그램 기술이 없는 엔지니어도 취급이 용이하여야 한다.

(3) Loop 제어용, PID조절, 지시, 연산의 각종 기능이 내부에 내장되어 있어야 하며, 이들의 조합에 의한 정치제어, Cascade 제어, 비율제어, Program제어 등이 가능해야 한다.

바) 외함

(1) 판넬 제작사양

- 외함은 2.0mm 이상의 스틸로써 부식방지가 되도록 제작되어야 하며, 운송 및 설치중에 발생될지도 모르는 찌그러짐에 대비하여 견고하게 제작되어야 한다.

- 판넬에 취부하는 설비는 금속접지판과 차폐되어야 하며 유지보수 및 점검이 용이하도록 제작하여야 한다.

- 노출되는 충전부는 타 부분과 충분한 절연 이격거리를 가져야 하며 주어진 충격 전압 및 장기간의 사용에 따른 절연 열화에 견디어야 한다.

- 판넬에는 리셉터클, 조명 램프 및 제어회로용 배선용 차단기를 설치하여야 한다.

- 판넬에는 보조 계전기, 단자, 명판 및 부속품 등 모든 필요한 설비를 설치하여야 한다.

- 도어에는 핸들과 도어 잠금장치를 설치해야 하며 이들 설비는 도어의 빈번한 개폐에도 손상을 입지 말아야 한다.

- 힌지는 충분한 강도를 가져야 하며 도어에는 도어 스토퍼를 장치하여야 한다.

- 하부에는 배선작업 및 점검을 할 수 있도록 바닥판을 설치하여야 한다.

- 방진구조로써 온도상승이 허용치를 초과하지 않도록 환기구를 설치하여야 한다.

- 배선용 단자는 별도의 언급이 없는 한 납땜을 하지 않는 단자여야 하며, 단자에는 표시마크를 하고 판넬간 및 타설비간의 결선은 단자대에서 접속하여야 한다.

- 계약상대자는 설치후의 보수용 페인트를 공급하여야 한다.

(2) 구조 및 치수 : 관련도면을 참조한다.

(3) Panel 내부에 MCCB, Arrester, FL등 회로 보호기기를 구성한다.

사) 원격 감시제어반(TM/TC) 판넬 부속설비

TM/TC(MCC)에 취부되는 주요기기 및 계기류, 계전기류는 다음에 의하며 각 기기는 세트당으로 아래와 같이 설계되어야 하며, 수량은 해당 도면을 참조한다.

(1) 배선용 차단기 (MCCB)

이 차단기는 과부하 전류에 적합한 시간지연 특성을 갖추어야 하고 단락전류를 신속히 차단할 수 있어야 하며 이 차단기는 주 회로에 안전하게 부착하고 보조 접점과 자동 트립 경보접점을 구비하여야 한다.

- 정 격 전 압  :  380 V 또는 220 V

- 투 입 장 치  :  수동투입

- 트 립 장 치  :  전기적 트립

4) 무정전 전원장치(UPS) 신설

가)  용 량

(1) 정격용량 : 5KVA

(2) 동 작

무정전전원공급 장치는 다음과 같이 운전될 수 있어야 한다.

(가) 정상 시 운전

전원을 수전받는 정류부는 Diode Bridge에 의해 교류를 직류로 변환시켜 인버터에 직류를 공급하고, 충전기는 축전지를 충전시키는 동시에 인버터는 직류를 안정된 교류로 변환시켜 부하에 공급한다.

(나) 정전 시 운전

전원이 정전되면 평상시 충전되었던 축전지에서 인버터에 직류를 공급하여 정전 시에도 부하는 무정전 상태로 정해진 축전지 방전시간 동안 계속 운전된다.

(다) 정전 회복시 운전

전원이 다시 공급되면 정류기와 충전기는 자동으로 기동되어 인버터에 전력을 공급하고, 방전된 축전지를 재충전 시킨다.

(라) 동기절체

인버터는 출력전압의 주파수위상을 By-pass 전원에 자동으로 동기화하며, 인버터고장, 과부하 등의 경우에는 부하는 무순단으로 By-pass 전원으로 자동 절체 된다.

(3) 제 작

(가) 구 조

∙ 실내거치 수직자립형으로 내부회로의 점검 및 유지보수가 용이하고 방열, 통풍이 잘되도록 제작하여야 한다.

∙ 지시 및 조작 장치는 기기전면에 취부하여 조작이 용이하게 제작하여야 한다.

∙ 외함에는 충분한 용량의 냉각팬을 부착하여 냉각 및 통풍이 잘되도록 제작하여야 한다.

(나) 일반 특성

∙ 냉각방식  : 강제공냉식

∙ 사용정격  : 100% 연속사용

∙ 제어방식  : Microprocessor Synthesize P.W.M 제어

∙ 효    율  : 80% 이상 (입출력 정격에서 정격 부하시)

∙ 소    음  : 55㏈ 이하 (1.5m 전방)

(다) 전기적 특성

∙ 입  력

-  정격전압	: 1φ 220V AC

-  전압변동범위	: ± 10%

-  주 파 수	: 60Hz

-  주파수동기범위	: 1Hz 또는 3Hz

-  역    률	: 0.9LAG

∙ 출  력 (INVERTER)

-  정격전압	: 1φ 220V AC

-  전압변동범위	: ± 1%

-  주 파 수	: 60Hz

-  부하역률	: 0.8LAG

(라) 동기절체 스위치

∙ 동기절체시간	: 4ms(milisecond) 이내

∙ 동작조건	: 인버터 고장 시, 과부하 시

(마) 축 전 지

∙ 축전지 종류	: 무보수 밀폐형 연축전지

∙ 공칭전압	: 12V /CELL

1.5 현장 계측설비

1) 일반사항

본 설명서는 현장에 설치되는 각종 계측설비의 설계, 제작에 대하여 적용한다.

모든 계측설비의 전송신호는 기본적으로 전기신호방식으로써 DC 4-20mA를 전송하여야 하며 현장 계측기에서도 Analog 또는 Digital로 계측치가 표기되어야 하며 계측설비에 따른 연산장치, 트랜스미터, 현장지시계 등을 수납할 수 있는 현장계측기반을 설치하여야 한다.

현장에서의 계측치는 원격 감시제어반(TM/TC Slave)을 통하여 전송되어 POS에 디스플레이  되도록 하여야 한다.

가) 설치조건

(1) 온    도 : 실내 0 ∼ 40 ℃ 실외 -20℃ ∼ 40℃

(2) 습    도 : 실내 20 ∼ 85% -RH

(3) 분    진 : 0 ∼ 1mg/㎥

(4) 부식가스 : 염소가스 등에 유의하여야 한다.

나) 신  호

Analog 신호는 4-20mA DC를 원칙으로 하고, Digital 신호는 RS 통신을 원칙으로 한다.

다) 방폭구조

방폭형 가스가 존재하는 지역에 설치되는 검출기는 방폭구조로 설계하여야 한다.

라) 방수 구조

습도가 높은 지역이나 방수를 요하는 지역에 설치되는 검출기들은 방수구조로 설계하여야 한다.

마) 내부식성

부식성 가스로 인한 부식을 방지할 수 있도록 내산성, 내알칼리성으로 설계하여야 한다.

바) 모든 변환기는 현장에서 계측할 수 있도록 Analog 또는 Digital 지시계를 부착하여야 한다.

사) 모든 현장 계측기기는 현장여건에 맞게 설치되어야 한다.

아) 모든 현장 계측기기는 시공당시 최신의 제품을 사용하도록 한다.

2) 오뚜기식(Quick Float) 수위스위치

형식	: 플로트 식

재질	: 비닐레진 또는 ABS polyethylene cast iron, ABS 도복 주철 추

취부 방법	: 플렌지 취부형

측정 범위	: 0 ~ 5 m

경보 출력	: HH. H, L, LL 4 점식

전원	: AC 110/220V ±10%, 60 Hz

플로트 수	: 2 ~ 4개

3) 피뢰기

가) 계측기기 전원보호용

- 보호모드   : 1L-N & N-PE

- 고장메세지 : OPTICAL, REMOTE INDICATOR CONTACT

- 사용전압   : 230V AC 이하

- 정격전압   : 335V AC(L-N)/260V AC(N-PE)

- 최대 BACK-UP FUSE : 125A

- 써어지전류(In)  8/20㎲ : 20kA(L-N)/20kA(N-PE)

(Imax) 8/20㎲ : 40kA(L-N)/40kA(N-PE)

- 낙뢰시험전류 Iimp 10/350㎲ : 12kA(N-PE)

- UT(TOV-proof)   : 415V AC (5s/L-N), 1200V AC(200ms/N-PE)

- PROTECTION LEVEL : 1.5kV 이하

- CLAMPING 전압 SVR(써어지억제전압) : 0.9kV이하(L-N)/1kV이하(L-PE & N-PE)

- 응답속도 : 25nsec.이하(L-N)/100nsec.이하(L-PE & N-PE)

나) 계측기기 신호 보호용

- 보호 Mode : Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal

Ground/Shield-Earth Ground

- Nominal 전압    : 24V DC

- 피뢰기 정격전압  : 28V DC

- Lightning test 전류(10/350㎲) : 2.5kA

- Nominal 전류    : 450mA

- Nominal 방전써지전류 In(8/20㎲) : 10kA(Core-Core), 10kA(Core-Ground)

- Total 써지전류  : 20kA

- 한계 출력전압 at 1kV/㎲ : 40V이하(Core-Core), 450V이하(Core-Earth)

- 응답속도 : 1nsec.이하(Core-Core), 100nsec.이하(Core-Earth)

- 국제 품질 또는 안전 규격 획득 제품 (UL인증 또는 동등이상)

다) RS-232/422/485 Data 통신보호용 - 필요시

- 보호 Mode : Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal

Ground/Shield-Earth Ground

- Nominal 전압    : 12V DC

- 피뢰기정격전압  : 14V DC

- Nominal 전류    : 450mA

- Nominal 방전써지전류 In(8/20㎲) : 10kA(Core-Core), 10kA(Core-Ground)

- Total 써지전류  : 20kA

- 한계 출력전압 at 1kV/㎲ : 25V이하(Core-Core), 25V이하(Core-Earth)

- 응답속도 : 500nsec.이하(Core-Core), 500nsec.이하(Core-Earth)

- 입력감쇠 (100ohm system) : 0.2dB (5MHz)

- Cut-off 주파수(3dB, 100ohm system)  : 70MHz

- 국제 품질 또는 안전 규격 획득 제품 (UL인증 또는 동등이상)

4) 가압펌프 제어반 설치 및 시운전은 제어반 납품업체 업무범위이며, 시운전 완료 후 감리단에

보고하여 검측을 요청한다.

1.6 유지관리 예비품

다음사항의 유지관리 예비품은 그 목록과 수량 및 사양을 승인도서에 포함하여야 한다.

1) 피뢰기

- 전원용 피뢰기  :  10EA

- 신호용 피뢰기  :  10EA

2) 감시제어시스템 장치류

- 이중화 기본베이스 전원모듈 :  1EA

- 이중화 증설베이스 전원모듈 :  1EA

- AI Card  :  1EA

- DI Card, DO Card  :  각 2EA

- Network 통신 Card : 1 EA

- Serial 통신 Card : 1 EA

1.7 시험 및 시운전

본 시험 및 시운전 비용은 계약상대자 부담으로 실시하도록 한다.

- 시험 및 시운전 : 2인 이내로 3일 이상 실시

- 아리수올림터 제어반은 제어반 납품사에서 무부하 및 현장 부하시운전을 완료한 후 중앙제어실

프로그램 수정업체와 제어반 납품사의 협조를 받아 종합 시운전 실시

1.8 교 육 훈 련

본 교육훈련 비용은 계약상대자 부담으로 교육을 실시하도록 한다.

- 현장 교육훈련 : 2인 이내로 3일 이상 실시