공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완 요청사항

□ 사업명 : 서울 애니메이션센터 재건축공사

□ 분  야 : 건  축

□ 검토자 : 박태욱(☏2133-3343)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공 통 - 내역서 공종 : 2019년 상반기 표준시장단가 적용 ※ 국토교통부 공고 제2018-1788호 (2018.12.28.) - 제경비 산출오류 수정(산업안전보건관리비) ※ 도급자관급 포함시 a, b중 작은금액 산출식 오류 확인 - 철거공사의 각각의 작업부산물(-)은 합산하여 원가계산서 이윤 밑에 제비율 제외공종으로 구분하여 적용 - 별도 구분된 안전관리비(건설기술진흥법기준)는 산출경비에 포함할 것 - 이윤 밑에 안전점검용역 및 기술사용료 안전관리비 중복여부 검토	- 조달청 표준시장단가의 재∙노∙경 비율로 적용 산출오류 수정하여 반영 재료비에 합산하여 직접 감(-)하지 말 것 안전관리비는 아래 “기타”사항 참조하여 반영 안전점검용역비 및 기술사용료 세부내역 반영
2	○ 가설구조물(비계, 동바리 등) 설계도서 제출 - ‘16년 건설공사 표준품셈 개정시 가설물(비계, 동바리 등) 단위수량 삭제되어 가설구조물(비계, 동바리 등)에 대하여 설계서(설계도면 등) 작성 후 원가산출	설계도서의 따른 수량산출
3	○ 내역서 및 일위대가 - 내역서 및 일위대가 비고란의 코드번호를 해당 일위대가 호표로 변경 표기하고 일위대가 목록 비고란에 표준시장단가, 표준품셈 적용 번호, 견적 등으로 표기 - 내역서 애니메이션센터 정화조-2 건설폐기물처리비 제외	내역서 및 일위대가 등에 적용기준(표준시장단가, 표준품셈 등) 표기 - 폐기물처리비 : 100톤 이상 분리발주 대상임
4	○ 기타 - 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 및 “건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시)”에 의한 안전관리비 반영 ※ 대상 : 지하10m이상을 굴착하는 건설공사 ▶ 안전관리계획서 작성 비용 ▶ 안전관리계획서 검토 비용 ▶ 안전점검 비용 - 비교견적서 제출(2개업체 이상, 목록표 포함)	- 각 항목별 비용을 구분하여 내역서 산출경비에 반영 (현 상태는 내역서에 각항목별 비용 구분 없이 원가계산서상에 추가한 경비항목에 반영됨) 비교견적서 제출

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 서울애니메이션센터 재건축공사

□ 분  야 : 토목분야

□ 검토자 : 임홍필(☏2133-3333)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 공통 - 1식 단가(품질시험비, 가시설 계측비, PRD현장타설말뚝, 철골 해체비 등)는 원가계산방식으로 재산출 - 자재단가(견적서, 무진동 발파 등 포함) 2개 이상 가격비교 - 신기술사용료 세부산출 근거 제출	-수정 제출
2	○ 토공 - 잔토운반(30km), 리핑암 운반(40km) : 사토장, 토취장 위치(주소) 및 구간별 운반 경로를 명확히 제시	-내역서 규격란에 사토장, 토취장 등 주소, 거리 명기 -사업설명서에 사토장, 토취장, 등 운반경로 명기
3	○ 흙막이공 - 말뚝박기(토사, 풍화암, 암 천공) : 토질별 천공수와 천공연장 제출 - SGR그라우팅 : 수량산출(천공연장, 주입비) 세부 근거 제출	-수량산출서 제출
4	○ 운반비 - 아스팔트, 시멘트, 철근, 철골, 폐기물 운반 : 운반경로 및 구간별 운반경로 명확히 제시하여 원가계산방식으로 재산출	-수정 제출

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 서울 애니메이션 센터

□ 분  야 : 전기/통신/소방

□ 검토자 : 정대진(2133-3349)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ (전기) 접지설비공사, 피뢰설비 공사, 스노우멜팅공사 - 1식 → 일위대가 방식으로 변경	변경 요함
2	○ (전기) 전기차 시운전 조정경비 (전기품셈 9-2 해설2) 전기차 충전설비 설치비는 조립, 결선 , 시운전 포함임	변경 검토
3	○ (전기) 케이블트레이 → 하이텍크형 트레이로 변경검토	변경 검토
4	○ (통신) 비상벨 설비공사 - 1식 → 일위대가 방식으로 변경	변경 요함
5	○ (소방) 자동화재탐지 공사 - TSP 케이블 → 난연제어케이블(F-CVV-SB)로 변경검토	변경 검토
6	○ (소방) R형 수신기 - 1016회로에 대한 세부 회로현황도 첨부	상세도 첨부
7	○ (소방) 무선통신보조설비공사 - 공량방식 → 일위대가 방식으로 변경요함	변경 요함

공사원가(설계예산서) 검토결과 및 보완요청사항

□ 사업명 : 서울 애니메이션센타 재건축공사

□ 분  야 : 기계, 기계소방

□ 검토자 : 김경일 (☏2133-3347)

공사원가 산출내역 검토결과
연번	검토 내용	보완요청사항
1	○ 노무비 산출 : 기계설비/기계소방 공통 ㆍ공량방식 → 표준품셈, 서울형품셈 적용 ㆍ동일 품목 동일규격 → 공통단가 적용 - 기계설비내역 백관 (SPP), D25, 반제품 m당 2,411원 - 기계소방내역 백관 (SPP), D25, 반제품 m당 3,290원	수정내역서 제출
2	○ 옥외 조경수전공사 ㆍ 1식 적용 → 세부내역서 작성 ○ 에스컬레이터 설치공사 ㆍ 1식 적용 → 서울형품셈 적용 ○ 소공간소화장치공사 ㆍ 1식 적용 → 규격별 설치단가 적용	수정내역서 제출
3	○ 설비, 기계소방 공통사항 ㆍ 조달청 파일(XML) 제출 - 자재단가코드 : 조달청 코드 사용 ㆍ 견적서 2개사 이상 제출	XML파일, 견적서 제출
4