VE 통합 원가심사 조정내역 요약

□ 공 사 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(토목분야)

□ 사업개요

위 치	서울시 강서구 가양1동 마곡산업단지내
사업개요	지식산업센터 건립 - 연면적 21,395.68㎡, 건축면적 2014.53㎡(지하4층, 지상8층)

□ 심사평가 결과(※ 관급비 심사제외)

○	설계금액	:	5,987,245	천원
○	심사금액	:	4,507,717	천원
○	절 감 액	:	1,479,528	천원
○	절 감 률	:	24.7	%

□ 주요 자문 내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 복공판 : 460,000원/개→315,000원/개

- 용접봉 : 2,980원/㎏→ 2,380원/㎏ 등

◦ 일위대가, 단가산출서 등

- 사토운반 : 적재시간 10분 초과시 적재시간은 운반시간에서 제외

- 사토장 정지(수도권매립지) : 제외

- 말뚝박기천공 : 본당 천공깊이 10m→20m(표준품셈5-6-1 적용)

- 케이싱 설치및해체 : 제외(천공품에 포함, 표준품셈5-6-1)

- 엄지말뚝(H-Pile) 연결 : 강재 전량 고재처리, 용접수량 조정(도면기준)

- 가시설(띠장연결및해체등) : 고재처리 수식 오류 수정

- 띠장연결및해체, 우각부띠장 연결및해체, 스티프너 : 표준품셈5-2-1 적용

- 주형보연결및해체 등 : 볼트조이기풀기 등 제외(주형보설치철거에 포함)

- 차수공 천공 : 서울형품셈 적용

- H-pile 근입부 보강 : 시멘트 자재 별도로 반영

- 띠장설치및철거 : 용접, 볼트조이기풀기 제외(h-beam 설치및철거에 포함)

- 우각부띠장 연결및해체 : 용접 제외(h-beam 설치및철거에 포함)

- 띠장설치및철거(ps+wale) : 용접, 볼트조이기풀기 제외(ps 설치철거에 포함)

- 강재운반 : 제외(자재 현장도착도)

- 받침빔 연결해체 : 용접, 볼트조이기풀기 제외(받침빔 설치철거에 포함)

- 잭설치철거 : 볼트조이기 및 풀기 제외(연결품은 H빔 설치철거에 포함) 등

□ 기타 검토의견

○ 특정공법 선정심사 대상 : 있음[차수공법,PS-Ⅲ 빔, HI-STRUT]

- 특정공법은 원가계산을 위한 설계서(도면, 공사시방서, 물량내역서, 현장설명서)작성 전 선정심사위원회를 개최하도록 규정(서울시계약심사업무처리규칙 제5조의2)하고 있으나,

▸ 특정제품(공법) 선정심사위원회를 개최하지 아니하였음

▸ 세부적인 단가산출 근거 없어 심사하지 않음(차수공주입, 자동주입관리, 기계기구설치, 플랜트설치)

○ 설계도면, 시방서 보완

- H-pile 근입부 보강, 경사버팀대(보강)접합 및 해체(상단접합, 하단접합), 보걸이설치및철거(L-100x100x10, 앵커볼트) 등 누락된 설계도면 및 시방서 보완

○ 관급자재대는 심사제외