맛·냄새물질 관리기준 단계별 조치사항

■ 맛·냄새물질 관리기준 “관심”단계

- 기준 : 2-MIB 20ppt, Geosmin 100ppt 이상

기관별	수 질 관 리 대 책
본부 (수질과)	○ ‘관심’단계 발령 및 발령상황 전파 - 물순환정책과, 서울물연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서 ○ 주요업무 - 맛·냄새물질 발령(해제) 상황전파 - 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악 - 상황발생시 비상연락
정수센터	○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(2-MIB, Geosmin) 검사 강화 : 주1회 → 일1회 이상 - 공정별(원수, 여과수, 오존수, 활성탄처리수, 정수) 냄새물질 분석 - 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링 - 중간염소 주입, 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 정수처리시설 최적운영 - pH=9이상 증가 시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입 - 배․급수 공급계통별 잔류염소 농도 모니터링 및 피드백 철저 (수도꼭지 잔류염소 0.1~0.3㎎/L유지) - 분말활성탄 사전 확보 - 분말활성탄 주입시설 정상가동 여부 시운전 및 일일점검 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
서울 물연구원	○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 조사지점 : 5개 지점(남한강(복포리), 북한강(의암, 청평, 삼봉리), 팔당댐(다산유적지)) - 조사항목 : 8항목(수온, pH, DO, 남조류, 2-MIB, Geosmin, T-N, NH3-N) - 조사주기 : 주 1회 - 조류경보제 측정지점(한강본류4지점) : 무해 남조류(특히 슈드아나베나) 개체수 추가 검사 및 보고 ○ 조치사항 보고 ⇒ 본부 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과

■ 맛·냄새물질 관리기준 “경계”단계

- 기준 : 2-MIB 100ppt, Geosmin 300ppt 이상

기관별

수 질 관 리 대 책

본부

○ 발령상황전파

- 물순환정책과, 서울물연구원, 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 맛·냄새물질 대책본부 설치 운영

- 설치장소 : 생산부 회의실

- 운영기간 : ‘경계’단계 발령일 ～ 해제시까지

- 상황실 근무

□ 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~17:00

□ 근무인원 : 2명(상황총괄반)

지역사고수습본부 (한강유역환경청)					지원 → ←		맛·냄새물질 대책본부 (본부장 : 부본부장)
							상황실장 (생산부장)
상황총괄반				생산지원반					측정분석반			정수대책반				홍보지원반
수질과				생산관리과					물연구원 수질분석부			정수센터 정수과				홍보과
◦ 대책 총괄 ◦ 대처 방향설정 ◦ 유관기관 지원요청				◦센터별 생산량 관리 ◦시설물 점검 및 지원 ◦배급수계통 관리					◦단계별 수질검사 강화 ◦환경영향 사후관리 ◦일일조치사항 보고			◦수질검사 강화 ◦고도처리 운영 등 정수처리 강화 ◦일일조치사항 보고				◦홍보업무총괄 ◦사고수습상황 홍보 ◦언론기관협조

정수센터

○ 정수대책반 설치운영

- 설치장소 : 운영과

- 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~17:00

- 근무인원 : 자체 실정에 맞게 편성

- 주요업무

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

기관별	수 질 관 리 대 책
정수센터	○ 수질검사 및 정수처리 강화 - 조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 검사 강화 : 일 2회 이상 - 공정별(원수, 여과수, 오존수, 활성탄처리수, 정수) 냄새물질 분석 - 오존처리 강화, CO2주입(최적 응집)등 고도 최적운영 - 남조류, 방선균에 의한 냄새발생 및 소독부산물 다량 발생 시 중염소 투입 강화(전염소 투입 최소화) - 정수처리 장애 조류 발생시 여과보조제 사용 및 역세척 적기 실시 - 수돗물 맛․냄새 민원 발생 시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)
서울 물연구원	○ 상황실 설치 운영(근무인원 : 2명) - 근무시간 : 평일 09:00~18:00, 공휴일 10:00~17:00 ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 조사지점 : 5개 지점(남한강(복포리), 북한강(의암, 청평, 삼봉리), 팔당댐(다산유적지))을 기본으로 하되 발생지점에 따라 변동 - 조사항목 : 8항목(수온, pH, DO, 남조류, 2-MIB, Geosmin, T-N, NH3-N) - 조사주기 : 주 1회 이상 - 조류경보제 측정지점(한강본류4지점) : 무해 남조류(특히 슈드아나베나) 개체수 추가 검사 및 보고 ※ 필요시 조류독성물질 분석 ○ 시험분석 결과를 관계기관에 신속히 보고 - 보고사항 : 수질검사결과, 상류상수원 분석 결과