하수도 분야

보조금 편성 및 집행관리 실무요령

2019. 10.

< 하수관로정비사업 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비(펌프장만 해당), 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

※ 정화조 폐쇄비용은 지원대상 아님(BTL사업 포함)

ㅇ 하수관로 공사비 : m당 표준하수관로 시설비 적용

(단위 : 원/m)

관종	관경(mm) 박스(m*m)	포장상태			관 종	관 경(mm) 박스(m×m)	포 장 상 태
		비포장구간	포장구간				비포장구간	포장구간
콘크리트관	300	512,740	782,541		플라스틱관	200	476,678	737,848
	400	580,188	859,007
						300	525,101	794,902
	500	624,861	912,820
						400	625,778	904,597
	600	705,821	1,016,585
						500	711,507	999,476
	700	782,918	1,102,578
						600	810,869	1,121,644
	800	854,676	1,183,365
						700	919,311	1,238,972
	900	945,775	1,283,451
	1000	1,051,853	1,398,649
						800	1,030,780	1,359,468
	1100	1,188,358	1,557,399
						900	1,120,686	1,458,352
	1200	1,313,909	1,691,805
						1000	1,252,157	1,598,943
	1350	1,519,849	1,910,605
						1200	1,519,329	1,897,235
강관	300	707,247	977,038
				,
					사각형거 (BOX)1련 2련박스는 동일규격의 1.5배적용	H1.0×W1.0	1,813,280	2,098,936
	400	827,275	1,106,094
	500	935,411	1,223,371
						H1.0×W1.2	1,980,997	2,266,643
	600	1,068,860	1,379,624
						H1.2×W1.2	2,008,266	2,293,922
	700	1,206,659	1,526,319
						H1.0×W1.5	2,087,044	2,432,231
	800	1,373,571	1,702,260
						H1.5×W1.5	2,235,747	2,580,933
	900	1,509,424	1,847,090
						H1.5×W1.8	2,493,065	2,838,251
	1000	1,730,822	2,077,609
	1100	1,990,647	2,359,688
						H1.8×W1.8	2,688,377	3,033,563
	1200	2,234,280	2,612,176
						H1.5×W2.0	2,712,639	3,057,825
압송관로 (주철관)	80	91,404	309,684
						H2.0×W2.0	3,180,065	3,525,251
	100	102,960	323,665
						H1.5×W2.5	3,443,537	3,966,580
	150	139,786	366,708
						H2.0×W2.5	3,790,171	4,313,203
	200	172,293	405,664
	300	248,738	494,561
						H2.5×W2.5	4,445,958	4,968,990
	400	348,039	606,519
						H1.5×W3.0	4,058,779	4,581,821
	500	453,129	724,142
						H2.0×W3.0	4,541,703	5,064,746
	600	563,069	846,789
						H2.5×W3.0	5,297,975	5,821,007
	700	708,878	1,005,274
						H3.0×W3.0	5,625,868	6,148,911
	800	860,005	1,169,007

※ 1. 설계완료 이전 하수관로정비사업의 개략 시설비를 추정하기 위한 기초 자료

2.  총 하수관로 연장중 35.0%구간에 가시설(조립식 간이흙막이 32.2%, Sheet Pile 2.5%, H-Pile 0.3%)이 반영된 공사비임

3. 상기는 폐기물처리비 및 ’17년 물가상승률 포함 단가이므로 변동예정임

ㅇ 오수펌프장 공사비 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용

- 공사비(백만원) = 0.0292 X + 83.662 (X:용량, ㎥/일) × 물가변동률

ㅇ 배수설비 공사비 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구(2015.8. 환경부)”에 제시된 금액 적용

- 공사비(원/가구) : 360만원/가구

※ 하수관로정비사업에 수반되는 배수설비만을 지원(교체, 개량, 보수 제외), 제시된 공사비는 표준사업비로 현장 여건에 따라 조정 가능

ㅇ 용지보상비 : 하수관로정비사업(펌프장만 해당) 추진과 관련, 부지매입 등에 의한 보상비로서 직접보상비와 간접보상비를 모두 포함

ㅇ 시설부대경비

- 기본조사설계비, 실시설계비, 감리비, 시설부대비를 말하며 세부항목별 지침은 기획재정부 예산편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침에 의함

※ 향후 기획재정부의 예산편성 기준의 요율변경시 변경요율 적용

※ 시설부대경비 및 감리비 요율 적용시 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 산출

< 시설부대경비 요율 >

(단위 : %)

구 분 공 사 비	기본조사 설 계 비	실시설계비	공사감리비1]	시설부대비
5 천 만 원 까 지	3.24	6.49	3.02	1.08
1 억 원 까 지 2 억 원 까 지 3 억 원 까 지 5 억 원 까 지	3.04 2.42 2.22 2.01	6.07 4.85 4.43 4.03	2.85 2.26 2.06 1.89	0.90 0.72 0.72 0.72
10 억 원 까 지 20 억 원 까 지 30 억 원 까 지 50 억 원 까 지	1.77 1.63 1.57 1.54	3.55 3.27 3.15 3.09	1.66 1.53 1.48 1.45	0.63 0.36 0.36 0.27
100 억 원 까 지 200 억 원 까 지 300 억 원 까 지 500 억 원 까 지	1.51 1.46 1.45 1.41	3.01 2.91 2.90 2.84	1.41 1.37 1.35 1.33	0.25 0.23 0.23 0.23
1,000 억 원 까 지 2,000 억 원 까 지 3,000 억 원 까 지 5,000 억 원 까 지	1.40 1.38 1.37 1.34	2.79 2.76 2.72 2.70	1.30 1.28 1.25 1.23	0.23 0.21 0.19 0.17

주1) “공사감리”란 비상주 감리를 말한다.

< 전면 책임감리비 요율(복잡한 공정) >

공사비(억원)	100	200	300	400	500	700	1,000	1,500	2,000
개산요율(%)	9.37	7.50	6.52	5.88	5.43	4.91	4.46	3.92	3.53

※ 1. 전면 책임감리비 요율은 건설기술관리법 제27조의 규정에 의한 책임감리의 경우에 적용하되, 100억원 이하 공사의 책임감리요율은 9.37% 적용

2. 총사업비가 아닌 공사비에 대한 요율을 적용하여야 하며, 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 산출

< 차집관로정비사업 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 하수관로 공사비와 동일한 방법으로 m당 차집관로 시설비 적용

(단위 : 원/m)

관 종	관 경	포 장 상 태			관 종	관 경(mm) 박스(m×m)	포 장 상 태
	(mm)	비포장	콘크리트				비포장	콘크리트
콘크리트관	300	671,603	960,326		플라스틱관	250	627,775	907,104
	400	708,307	1,006,843			300	684,503	973,227
	500	758,279	1,066,608			400	755,884	1,054,420
	600	843,426	1,174,051			500	848,695	1,157,024
	700	925,588	1,265,730			600	953,050	1,283,675
	800	1,003,929	1,353,955			700	1,067,902	1,408,054
	900	1,102,619	1,462,438			800	1,187,695	1,537,712
	1000	1,247,358	1,617,071			900	1,285,122	1,644,951
	1100	1,390,110	1,781,436			1000	1,456,365	1,826,079
	1200	1,524,821	1,925,716			1200	1,739,178	2,140,063
	1350	1,699,264	2,186,978		사각형거 (BOX)1련 2련박스는 동일규격의 1.5배적용	H1.0×W1.0	2,211,515	2,507,250
강관	300	874,557	1,163,280
						H1.0×W1.2	2,386,997	2,682,731
	400	966,144	1,264,671
						H1.2×W1.2	2,431,334	2,727,058
	500	1,082,321	1,390,660
						H1.0×W1.5	2,494,614	2,851,845
	600	1,220,925	1,551,509
						H1.5×W1.5	2,688,815	3,046,036
	700	1,366,326	1,706,438
						H1.5×W1.8	2,958,035	3,315,266
	800	1,543,867	1,893,852
						H1.8×W1.8	3,185,425	3,542,645
	900	1,689,156	2,048,944
						H1.5×W2.0	3,187,218	3,544,439
	1000	1,954,136	2,323,819
						H2.0×W2.0	3,693,692	4,050,922
	1100	2,227,279	2,618,616
						H1.5×W2.5	3,944,712	4,486,239
	1200	2,485,219	2,886,104
						H2.0×W2.5	4,323,892	4,865,429
						H2.5×W2.5	5,047,087	5,588,624
						H1.5×W3.0	4,587,436	5,128,963
						H2.0×W3.0	5,108,889	5,650,426
						H2.5×W3.0	5,937,000	6,478,527
						H3.0×W3.0	6,286,639	6,828,176

※ 1. 설계완료 이전 차집관로정비사업의 개략 시설비를 추정하기 위한 기초 자료

2.  총 차집관로 연장중 31.0%구간에 가시설(조립식 간이흙막이 23.0%, Sheet Pile 4.0%, H-Pile 4.0%)이 반영된 공사비임

3. 상기는 폐기물처리비 및 ’17년 물가상승률 포함 단가이므로 변동예정임

ㅇ 오수펌프장 공사비, 용지보상비, 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 하수관로 악취 개선 >

ㅇ 총사업비 : 하수관로 악취저감시설 설치비

ㅇ 설치비 : 다음 기준을 참고하여 산정하되, 시장가격 등을 반영하여 증감 가능

구 분	악취저감시설		소요비용 (천원)
토 구 하수박스 (시‧종점부)	스프레이 악취저감장치	폭 1m 미만	15,000
		폭 1m 이상	30,000
하수박스 (하수관 유입부)	낙차방지유도장치		500
맨 홀	부관붙임맨홀		500
	인버트		500
	스프레이 악취저감장치		15,000
빗물받이	악취차단장치		100

※ ’15년 도심지역 하수도 악취개선 시범사업을 통해 도출된 비용임

< 빗물펌프장 설치 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 공사비 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용

- 공사비(백만원) = (4.81 X + 3,254.54) × 1.28 × 물가변동률, (X:용량, ㎥/min)

ㅇ 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 용지보상비

ㅇ 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 하수저류시설 설치 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 공사비 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구(2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용

- 공사비(백만원) = (0.304 V + 1,854.83) × 1.35 × 물가변동률 (V:저류용량, ㎥)

ㅇ 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 용지보상비

ㅇ 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 대심도 하수저류시설 설치 >

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 공사비 : “합류식하수도월류수(CSOs)오염부하 저감시설설치 타당성조사용역(2007.11, 환경부)”에서의 대심도터널 비용관계식 적용

- 공사비(백만원) = 7.626 V0.795 × 물가변동률(V:저류용량, ㎥)

ㅇ 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 용지보상비

ㅇ 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 노후하수관로 정밀조사 지원 >

ㅇ 총사업비 : 노후 하수관로 정밀조사 추진 용역비

- 정밀조사를 위한 세정 및 준설 등 관로유지관리 비용은 제외

ㅇ 단가 : 7,211백만원/km(건설표준품셈 적용)

<공공하수처리시설 설치>

ㅇ 총사업비 : 공사비, 용지보상비, 시설부대경비(기본 및 실시설계비, 시설부대비, 감리비)

ㅇ 공사비

- 소규모공공하수처리시설 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구(2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용

구 분		함수식	비 고
소규모 공공하수처리시설 (500㎥/일 미만)	50 ㎥/일 미만	Y = 45.261 X0.6759 × 물가변동률
	50∼500 ㎥/일	Y= 35.616 X0.7408 × 물가변동률	고도처리 포함

주1) Y : 공사비(백만원), X : 시설용량(㎥/일)

주2) 설계 공사비(신설의 경우)가 상기 공사비를 초과할 경우 충분한 타당성 검토 후 사업비 반영

- 500㎥/일 이상 공공하수처리시설 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구(2015.8, 환경부)”에 제시된 단위공정별 공사비 적용

(단위 : 백만원)

시설용량 (㎥/일) 단위공정	500	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	7,500	10,000	20,000	40,000	70,000	100,000
침사 및 유입펌프장	1,909	2,391	2,787	2,956	3,015	3,254	3,748	5,065	6,415	10,406	12,365	16,345
유량조정조	218	380	712	1,042	1,523	1,838	1,989	2,287	3,035	4,743	6,740	8,925
일차침전지	317	520	662	851	1,315	1,450	1,899	2,642	3,436	6,440	10,021	13,393
생물반응조	889	1,486	1,833	2,337	2,981	3,350	4,060	5,034	7,440	13,793	17,528	24,010
이차침전지	859	1,458	1,640	2,162	2,373	2,554	2,873	3,595	4,790	9,361	14,557	19,327
소독 방류동	433	522	682	785	907	967	1,191	1,635	2,341	3,634	4,627	6,051
농축	1,259	1,964	2,184	2,537	2,562	2,589	2,928	1,324	1,983	2,513	3,684	5,207
탈수								2,151	2,974	3,653	4,692	6,680
탈취	536	623	665	691	898	1,151	1,245	1,715	2,219	2,872	3,190	4,212
저류조	38	72	88	118	131	149	193	514	645	971	1,083	1,517
관리시설	417	455	846	1,072	1,233	1,357	1,587	1,666	1,790	2,915	3,499	3,749
부대시설 (조경, 공동구)	285	319	410	699	810	1,025	1,299	2,320	2,810	2,912	3,150	3,275

※ 1. 공사비가 요율표의 중간에 있을 때는 직선보간법에 의하여 산출

2. 침사 및 유입펌프장에는 가시설(Sheet Pile)을 적용하고, 침사 및 유입펌프장외 구조물에는 파일기초(H=11.0m)를 적용한 조건의 공사비임

3. A2O공법을 기반으로 산정된 공사비이므로 실시설계시 공사비는 변경될 수 있음.

4. 100,000㎥/일 초과 공공하수처리시설 공사비는 다음 함수식을 적용.

공사비(백만원) = 287.24 X0.4977 × 물가변동률 (X : 시설용량, ㎥/일)

5. 상기는 ’17년 물가상승률 포함 단가이므로 변동예정임

ㅇ 용지보상비 : 감정평가결과에 따른 하수처리장부지 및 펌프장 용지보상비로서 직접보상비와 간접보상비를 모두 포함

ㅇ 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

<공공하수처리시설 개량>

ㅇ 기술진단결과 개량이 필요한 시설 및 방류수수질기준이 초과되는 시설

- 기술진단 결과 또는 공공하수도 설계․시공업체(산업․환경설비공사업 등)에서 산출한 금액을 적용

ㅇ 고도처리시설 개량

- “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용.

- 사업비(백만원) = 27.39 X0.6164 × 물가변동률, (X:시설용량, ㎥/일)

ㅇ 악취개선사업

- 악취 기술진단결과 개량이 필요한 시설로서 악취개선사업 타당성 조사를 통하여 추진하는 사업

- 공사비 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)”에서 산정된 복개공사비와 탈취시설 공사비의 합으로 산정.

- 복개 공사비(백만원) = 0.3877 X + 87.871 × 물가변동률, (X:복개면적, ㎡)

- 탈취시설 공사비(백만원) = 23.001 X0.4489 × 물가변동률, (X:하수처리시설용량, ㎥/일)

※ 악취개선사업은 원칙적으로 악취기술진단 결과를 반영하여 사업추진

ㅇ 공공하수처리시설 내진보강

- 내진성능평가 결과 내진성능의 보강이 필요하다고 인정되면 공공하수처리시설에 내진성능을 보강

- 내진성능평가 결과 또는 공공하수도 설계업체에서 산출한 금액을 적용

※ 공공하수처리시설 내진보강은 원칙적으로 내진성능평가 결과를 반영하여 추진

<간이공공하수처리시설 설치>

ㅇ 간이공공하수처리시설 방류수 수질기준(BOD 60~70mg/L이하)을 준수하도록 시설 설치에 필요한 예산을 반영

- 아래에 제시된 사업비 산정기준 외에 추가 필요 예산에 대해서는 설치 필요성, 예산 등을 별도로 작성하여 제출

ㅇ 우천시 계획하수량(3Q)에 의한 침사지 및 유입펌프장, 일차침전지, 소독시설, 탈취시설 등의 신․증설은 처리구역의 분류식화율에 따른 계획하수량, 강우시 실제 유입하수량 등을 종합적으로 고려하여 결정

ㅇ 공사비 : “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구(2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용

단위공정	침사지 및 유입펌프장	일차침전지	소독시설	탈취시설
함수식	Y=0.044 X + 2,797.8	Y=0.0287 X + 1,255	Y= 0.0507 X + 1,375.8	Y=0.0024 X + 310.11

주) Y : 공사비(백만원), X : 시설용량(㎥/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

ㅇ 처리장 부지여건에 따라 일차침전지의 신․증설이 곤란하여 물리화학적 침전공법(예 : 고속응집, 고속여과, 저류시설 등)을 적용할 경우는 원칙적으로 상기 함수식을 적용한 사업비 내에서 지원

ㅇ 산정된 공사비(신설의 경우)가 상기 공사비를 초과할 경우 충분한 타당성 검토 후 사업비 반영

ㅇ 용지보상비 : 공공하수처리시설설치사업과 동일

ㅇ 시설부대경비 : 하수관로정비사업과 동일

< 총인처리시설 설치 >

ㅇ 인처리는 가능한 생물학적 처리만으로 목표방류수질을 준수할 수 있도록 시설을 계획하여야 하며, 고농도 유입수질, 지역적 특성에 따른 강화된 방류수질 적용 등으로 인해 목표방류수질 준수가 곤란할 경우에는 명확한 근거를 제시하고 별도 협의하여 결정하여야 한다.

< 하수찌꺼기 처리시설 >

ㅇ 사업비는 “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구(2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용.

단위공정	함수식	비 고
건조연료화	Y= 548.83 X 0.7853
고 화	Y= 671.18 X 0.7066
소 각	Y= 885.37 X 0.7233
탄 화	Y= 1,021.9 X 0.6436
부숙화	Y= 1,156.7 X 0.5988

주) Y : 사업비(백만원), X : 용량 (톤/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

< 하수찌꺼기 감량화(에너지화) 시설 >

ㅇ 하수찌꺼기감량화사업의 공사비는 “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)”에서의 신설/개량 공사비를 적용

ㅇ 공사비는 대상시설에 적용되는 각 공정 공사비를 합하여 산정

- 신설공사비

단위공정	소화조 관련설비2)	생슬러지 농축기	슬러지 가용화	소화가스 활용3)
함수식1)	Y=113.56 X + 3,613.8	Y=24.529 X + 1,371.7	Y= 21.947 X + 1,163.7	Y=4.956 X + 1,679.9

주1) Y : 공사비(백만원), X : 사업 전년도 평균 일발생량×1.2 (톤/일), 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

주2) 소화조 관련설비는 소화조, 가온설비, 소화가스 정제 및 저장시설, 잉여가스 연소설비등 임

주3) 소화가스 활용설비는 소화가스 발전등에 관련된 설비임

- 개량공사비

단위공정	함수식	비 고
1. 교반기	Y=0.1695 V + 600.68	Y : 공사비(백만원), V : 소화조 용적(㎥)
2. 준설	Y=0.0369 V - 0.3203	Y : 공사비(백만원), V : 소화조 용적(㎥)
3. 보일러	Y=9.2951 X–142.1	Y : 공사비(백만원), X : 사업 전년도 탈수케익 평균 일발생량×1.2 (톤/일)
4. 열교환기	Y=8.4841 X–66.006
5. 제습	Y=0.3168 X + 193.91
6. 탈황	Y=0.5355 X + 417.88
7. 잉여가스 연소기	Y=0.9814 X + 129.98
8. 개보수	Y=0.0921 V + 275.39	Y : 공사비(백만원), V : 소화조 용적(㎥)
9. 생슬러지 농축기	Y=10.367 X + 693.17	Y : 공사비(백만원), X : 사업 전년도 탈수케익 평균 일발생량×1.2 (톤/일)
10. 슬러지 가용화	Y=24.931 X + 1,319.5
11. 소화가스 활용	Y=5.2973 X + 1,903.6

주) 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

< 개인하수처리시설 설치지원 >

ㅇ 총사업비 산정기준

-「월간 물가자료」에 게재된 개인하수처리시설의 처리용량별 평균 구매가격과 토목공사비(가격의 15%)를 합산하여 산정

· 단, 별도의 관로설치비가 필요한 건축물인 경우는「월간 물가자료」에 게재된 관로종류별․규격별 가격을 총사업비에 추가 산정가능

<용량별 개인하수처리시설 평균 구매가격>

시설용량 (㎥/일)	금액 (천원)	시설용량 (㎥/일)	금액 (천원)	시설용량 (㎥/일)	금액 (천원)
1	4,892	10	30,940	25	57,409
2	8,563	12	32,374	26	54,100
3	11,485	14	38,381	28	58,570
4	14,637	15	39,191	30	62,836
5	18,515	16	41,705	35	71,166
6	20,663	18	45,261	40	75,342
7	21,687	20	48,628	45	83,126
8	24,110	22	48,778	50	85,383
9	25,300	24	50,820

※ 개인하수처리시설 설치단가는 BOD 20㎎/L기준이며, 수변구역용(BOD 10㎎/L)의 경우 설치단가 상향 조정(1.5배 이내) 가능

ㅇ 시설용량 산정방법

- 시설용량은 처리대상 오수를 모두 처리할 수 있는 규모이상으로 산정[오수발생량+여유용량(20% 이내)]

· 오수발생량은 실제 물 사용량을 기준으로 산정하되, 곤란한 경우는 환경부고시(2015-133호)의 별표를 적용하여 산정

< 분뇨처리시설 확충 >

ㅇ 분뇨처리시설 사업비는 “하수도시설 표준사업비 산정을 통한 국고지원 적정성 검토 연구, (2015.8, 환경부)”에 제시된 함수식 적용

- 신설 및 증설사업비

단위공정	사업비 함수식1)
	50㎥/일 이하	50㎥/일 초과
1차 처리2)	Y = 1,467.3Ln(X) - 2,153.7	Y = 5,606.8Ln(X) - 19,155
2차 처리3)	Y = 1,577Ln(X) - 453.87	Y = 16,688Ln(X) - 61,952
3차 처리4)	Y = 1,667Ln(X) - 84.356	Y = 16,110Ln(X) - 57,185

주1) Y : 사업비(백만원), X : 시설용량 (㎥/일), Ln(X) : 자연로그, 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

주2) 1차처리 : 물리적 처리후 하수처리시설에 연계처리

주3) 2차처리 : 물리적 처리+생물학적 처리후 하수처리시설에 연계처리

주4) 3차처리 : 연계처리 없이 처리후 방류하는 단독처리

- 개량사업비

단위공정	2차 처리2)	고도처리공정3)
함수식1)	Y = 2,581.4 Ln(X) - 3,734.8	Y = 1,218 Ln(X) - 2,441.5

주1) Y : 사업비(백만원), X : 시설용량 (㎥/일), Ln(X) : 자연로그, 도표안 단위공정 함수식에 물가변동률 적용

주2) 기존의 1차처리시설을 2차처리시설로 개량

주3) 기존의 생물학적처리시설을 질소,인 처리가 가능한 고도처리공정으로 개량

< 하수도 악취 개선 >

ㅇ 총사업비 : 악취조사 및 사업효과 분석비, 악취저감시설 설치비

ㅇ 악취조사 및 사업효과 분석비 : 총사업비의 15%로 산정

- 현장조사‧악취측정, 악취원인분석, 악취지도 작성, 악취저감방안 수립, 사업효과 분석 등 악취저감시설 설치비를 제외한 모든 비용

ㅇ 악취저감시설 설치비 : 다음 기준을 참고하여 산정하되, 시장가격 등을 반영하여 증감 가능

구 분	악취저감시설		소요비용 (천원)
정 화 조 (펌프식)	공기공급장치 등		2,000
토 구 하수박스 (시‧종점부)	스프레이 악취저감장치	폭 1m 미만	15,000
		폭 1m 이상	30,000
하수박스 (하수관 유입부)	낙차방지유도장치		500
맨 홀	부관붙임맨홀		500
	인버트		500
	스프레이 악취저감장치		15,000
빗물받이	악취차단장치		100

※ ’15년 도심지역 하수도 악취개선 시범사업을 통해 도출된 비용임