【붙임 5】

취수원 유해물질 유입 시 조치요령

(현장 상황별 위기관리 매뉴얼)

【암사아리수정수센터】

□ 상황예시

○ 오․폐수 무단 방류, 테러 등에 의한 유독물 유입

○ 탱크로리 전복사고, 공장의 비정상 운영 등에 의한 오염물질 유입

□ 인지방법

○ 대중매체, 유관기관 및 상류 비상연락체계에 의한 사고 접수

○ 현장 순찰에 의한 발견 등

－ 취수원, 침전지에서 오염여부 육안 및 냄새에 의한 감지

－ 취수원의 어류 이상행동 및 사체 발견

－ 수면의 기름띠 또는 기름막 육안관찰 및 유류냄새 감지

○ 수질자동측정기에 의한 감지

－ 페놀, 시안, 전기전도도 등

□ 조치사항

○ 수질오염 상황 전파

－ 평일 주간 : 본부 수질과 보고 및 서울물연구원 등 상황 전파

－ 휴일․야간(제어실 총괄) : 본부 당직실, 소장, 정수과장 등에 보고

－ 관련 직원 비상연락

∙ 페놀, 시안 등 유독물 경보 발령이 10분 이상 지속되고 확인된 경우

∙ 기름이 취수탑 주변 오일휀스 등 방재설비를 통과하여 유입된 경우

○ 상황별 대응방법

－ 직원 비상연락

∙ 페놀, 시안 등 유독물 경보 발령 시

∙ 취수구에 기름이 유입되었을 경우

【유해물질이 확인되었을 경우 조치방법】

－ 유해물질 확인

∙ 자체 실험장비로 분석 가능한 항목은 자체 분석 결과로 판단

∙ 자체 분석 불가능 항목은 서울물연구원 정밀분석 의뢰결과로 판단,

유해물질 인지 후 6시간 이내에 분석 완료하여야 함.

－ 정수 생산

∙ 유해물질 확인 결과 처리가 가능하면 정수처리를 실시하고

수질감시 및 정수처리를 강화하여 정수 생산 및 공급 등 정상운영

－ 정수 생산중단

∙ 원수수질 분석 결과 수질기준 초과로 정수처리가 곤란하다고 판단되는 경우

생산  중단 : 취수 중단 → 약품 주입 중단 → 응집기 가동 중단

→ 정수변 닫음 → 염소 주입 중단

【기름이 취수원으로 유입되었을 경우 조치방법 】

－ 경미한 경우 : 냄새가 없고, 소량의 기름이 미차단되어 착수정으로 유입

∙ 자체 조치사항

□ 취수장 : 순찰선을 타고 취수구로 이동하여 오일펜스 추가 (2중) 설치

□ 정수장 : 미처리된 기름 유입 시 침전지 입구 흡착붐을 설치하여 제거

∙ 사고 보고 : 본부, 한강사업본부 등에 보고 및 방제 요청

－ 중대한 경우 : 냄새 발생 및 기름 다량 유입으로 정수처리 불가능

∙ 경미한 경우와 동일한 방제처리

∙ 정수지 및 배수지 수량 가능한 최대 확보 후 취수․생산 중단

∙ 사고보고 : 본부, 한강사업본부 등에 수계 전환, 주민공지 및 방제요청

첨부 1. 오염물질 유입 시 시설별 대처방안

2. 방제장비 및 원수 경보발령 기준

3. 수질사고 대책반 편성 및 단계별 비상근무

【첨부 1】

오염물질 유입 시 시설별 대처방안

취 수 장

▪ 사고 발생 시 정수장으로 비상연락 및 상황을 통보

▪ 긴급하다고 판단될 때는 취수중단의 기준에 준하여 취수 중단

▪ 취수장에서 실시 가능한 방제조치 실시 (기름띠 발견 시 오일휀스 등 설치)

착 수 정

▪ 원수 도달 전 사전에 원수를 확보하여 예비 수질조사

▪ 어류관찰수조 등 수질경보장치를 설치하여 독성물질 유입 관찰

▪ 수시로 수질을 분석하여 오염물질의 종류와 농도를 파악하고,

그에 따른 약품 투입 실시

약품투입시설

및 혼화지

▪ 전염소처리를 위한 염소 및 응집제, 액체산소 등 수처리제 상시 구비

▪ 약품종류별 자테스트를 통한 최적 응집약품 및 그 주입률 결정

▪ 필요한 경우 응집보조제 (폴리아민) 투입

응집 및

침전시설

▪ 고탁도 및 응집에 영향을 미치는 오염물질의 유입에 대비하여

침전지의 체류시간을 조절하는 방안 검토

▪ 처리효율을 높이기 위해 주기적인 청소 및 슬러지 배제

▪ 수질오염사고 발생 시 침전수 탁도 및 기타 오염물질의 수질분석

여과 및

소독시설

▪ 여과시설은 역세척에 의해 여과효율이 결정되므로

역세척의 빈도, 시간조정 등 수질에 맞게 효율적으로 관리

▪ 여과효율을 감소시키는 머드볼을 제거하기 위해 표면 및 역세척을 반복하고

제거되지 않은 머드볼은 여과사 1～2 cm를 포함하여 제거하며, 적절히 보사

▪ 조류의 과다번식으로 인한 맛ㆍ냄새 유발물질의 유입이 있거나

수인성 전염병 등의 발생이 있는 경우에는 염소 투입률 증가

정 수 지

▪ 수질분석 시간 확보를 위한 정수지 체류시간 증대

▪ 사고 시 원활한 퇴수를 위한 퇴수밸브 수시 점검

▪ 역세척 수조의 역할을 겸용하는 소규모 정수지는 충분한 용량 확보

▪ 독성물질이나 미량유해물질 유입의 이상징후가 발견된 경우는 급수 중단

【첨부 2】

방제장비 및 원수 경보발령 기준

□ 방제장비

품 명		규 격	단 위	수 량	용 도	보관장소
순찰선		-	척	1	- 작업선․오일휀스 설치 - 원수 수심별 채수	취수장
오일휀스		360 m	조	1	- 유류 유입 대처
조류차단막		325 m	조	1	- 조류 및 오탁 방지
유흡착포	롤 형	50mx30 cm	BOX	30	- 유류 유입 대처
	패드형	60cmx60cm	BOX	30

□ 원수수질 이상 경보발령 기준

(H : High, L : Low)

자동측정항목	먹는물수질기준	발령기준값	설정 사유
페놀	0.005 mg/L 이하	0.005 mg/L (H) 0.001 mg/L (L)	먹는물 수질기준
시안	0.01 mg/L 이하	0.01 mg/L (H) 0.001 mg/L (L)

【첨부 3】

수질사고 대책반 편성 및 단계별 비상근무

□ 수질사고 대책반

			상 황 실
			- 주간 : 소장(정수과장) - 야간 : 생산책임자
기술․검사지원			협조	협조		급수사고지원
서울물연구원장						해당 수도사업소장
○ 시료분석 및 대처방안 강구 ○ 상수원수 분석주기 조정 및 결과통보(보고) ○ 현장 기술지원 등						○ 급수구역 피해조사 및 응급조치(퇴수 등) ○ 비상급수지원 ○ 급수정지․중단 시 홍보 등
상 황 반 (행정관리과장)			현장조사반 (정수시설과장)			정수처리반 (정수과장)
행정관리과			정수시설과			정수과
○ 상황근무자 비상소집 ○ 수질오염사고 접수 및 관계기관 등에 통보 ○ 사고대응 방향설정 및 지휘 - 현장상황 및 추진내용 수합 ○ 수질분석 및 사고처리대책 상황보고서 작성			○ 시간대별 취․정수량 조정 통제 등 필요조치 ○ 현장출동 시료채취, 분석 ○ 사고유역 및 지역환경 조사, 유해성 판단 보고 ○ 환경조사 및 분석자료 결과 즉시 통보 ○ 원상회복 여부 수질상황 조사 분석 ○ 급수민원 현장 수질검사			○ 취․정수장 방제 복구 지시 ○ 상수원 오염방지 긴급조치 ○ 현장출동 사고원인 피해 등 상황 조사 ○ 수질사고 비상급수 대책 강구 - 유관기관 협조

□ 단계별 비상근무

구분	상 황	근 무 인 원
1단계	○ 냄새가 없고 소량의 기름이 미차단되어 착수정으로 유입 시 ○ 페놀, 시안 등 발령기준(L) 초과 시 - 발령기준(L) : 페놀 0.001, 시안 0.001 mg/L	비상근무 보강 (반별 1/2 대기) - 현장 샘플채취 및 분석의뢰 - 침전지 입구 방제작업 실시 - 정수, 침전지 등 공정별 채수 후 수질검사 실시 - 여과보조제 투입 등 정수처리 강화
2단계	○ 냄새 발생 및 기름 다량 유입으로 정수처리 불가능 시 ○ 페놀, 시안 등 발령기준(H) 초과 시 - 발령기준(L) : 페놀 0.005 시안 0.01 mg/L	전직원 비상근무 - 상황전파, 방제 복구작업 실시 - 본부, 한강사업본부 등에 보고 및 방제 요청 - 취수, 생산 중단 검토(퇴수 등)
사후 복구	○ 사후 복구 - 취수구 육안관찰 - 정수처리공정별 장비 등 작동상태 점검 - 원상회복 여부 수질상황 조사 분석	전직원 비상근무 - 취수원 시료채취 수질분석의 뢰 (서울물연구원) - 본부 진행사항 보고 - 취수․생산 검토 ※ 초기 생산 시 전염소 처리 강화