2021년 국가안전대진단 점검기관용(부처·지자체 등)안전점검표(표준)

	《 목 차 》
□ 2021년 국가안전대진단 점검기관용 안전점검표 활용방법 1 □ 건축물분야 점검기관용 안전점검표(표준) 3 * 건축, 전기, 가스, 소방, 승강기, 보건 등 □ 토목분야 점검기관용 안전점검표(표준) 25 * 교량, 터널, 댐, 상수도, 수문, 제방, 사면(급경사지), 옹벽, 축대

2021년 국가안전대진단 점검기관용 안전점검표 활용방법

□ 2021년 점검기관용 안전점검표 작성 방향

○ 건축물 및 토목분야 안전 점검표는 행정안전부 표준 활용

- 각 시설의 특성 및 개별법에 따른 별도의 안전점검표가 필요한 경우 가급적 표준 안전점검표 서식을 활용하여 특성점검표 작성

○ 각 부처별(시설별) 세부 점검기준(가이드라인) 마련

- 시설별 점검범위(분야) 각 특성에 따라 필수와 선택분야로 구분하되, 구분이 불가능한 경우는 필수분야만 선정

※ 예) 1. 전통시장 : ① 필수(건축, 소방, 전기), ② 선택(가스)

2. 영화관 : ① 필수(건축, 소방), ② 선택(전기, 가스)

3. 급경사지 : ① 필수(토목) 등

- 안전점검표를 부처에서 시설별 특성에 맞게 작성·개선하여 소속기관·지자체에 시달

※ 행정안전부 표준(안)에 있는 점검항목 중 점검자의 책임성 관련항목을 삭제하여 재난발생시 문제가 발생하지 않도록 주의

□ 표준 안전점검표

○ 건축물분야(6종) : 건축, 전기, 가스, 소방, 승강기, 보건

* 건축분야 옹벽 및 축대는 토목물분야 옹벽 및 축대 표준점검표 활용

○ 토목분야(9종) : 교량, 터널, 댐, 상수도, 수문, 제방, 사면(급경사지), 옹벽, 축대

□ 외부전문가 및 전문장비를 활용하여 확인점검 실시

○ 국가안전대진단 안전점검표에 따라 점검한 결과 아래 사항이 발견되는 경우에는 외부전문가 및 전문장비를 활용하여 확인점검 실시

- 건축물 : 건축물 기초 세굴 · 부등침하 · 기둥 · 보 등 주요 구조부의
균열 등 중대한 결함 발견

- 토  목 : 시설물 기초세굴 · 부등침하, 댐 · 하천의 누수 · 파이핑 ·
옹벽의 균열 · 파손 등 시설물의 구조에 중대한 결함 발견

- 전  기 : 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 발견

- 가  스 : 가스누출 등 발견

※ 중대 결함 위치·현황 등 중요 사항은 반드시 사진으로 남길 것

건축물분야 점검기관용 안전점검표(표준)

2021년 국가안전대진단 점검기관용 안전점검표

점검일시		2021. . .
건 물 명
점검장소		시·도 시·군·구 * 도로명 주소
면 적		㎡	층수 (지하/지상)	/
점검대상 건물용도
점검자	건축	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	전기	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	가스	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	소방	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	승강기	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	보건 등	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
	옹벽	(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
확인자 (소유자)		(소속) (직위) (성명) (서명)

※ 작성시 주의

□ 확인자 : 건축물 소유자가 서명하는 것을 원칙으로 함

* 점검시 소유자가 상주하지 않는 경우 : 해당 시설물의 점유자·관리자가 서명 후 그 이후

▸민간건축물인 경우에는 점검결과 지적사항에 대하여 소유자에게 설명(보고) 후 조치

▸공공건축물인 경우에는 점검결과 지적사항에 대하여 해당 기관장에게 보고 후 조치

□ 점검여부 : 점검한 분야별 시설에 “○” 표시

1. 건축분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태	○ 시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?
		- 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리 계획 FMS등재 및 등재항목이 적정하여야 함	□	□	□
		○ 안전점검 및 정밀안전진단은 이행하고 있는가?
		- 시설물안전법 및 주택법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전진단 이행 하여야 함	□	□	□
		- 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수 · 보강 이행 하여야 함	□	□	□
		- 주택법 대상시설의 안전관리자 및 경비업무 종사자 교육 이수 하여야 함	□	□	□
		- 주택관리사 매3년 주기로 교육이수 하여야 함	□	□	□
		- 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 하여야 함	□	□	□
		○ 석면조사 및 유지관리는 적정한가?
		- 석면조사 및 6개월마다 손상상태와 비산가능성을 조사하여야 함	□	□	□
		- 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 하여야 함	□	□	□
		○ 수조의 청소를 실시하고 있는가?
		- 고·저수조의 매년 2회 청소 실시하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
2	구조 안전성	○ 지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?
		- 건물 주변 지반의 단차 및 균열 없어야 함	□	□	□
		- 건물 인근의 지하수 누출 없어야 함	□	□	□
		○ 건물이 기울어져 있지는 않는가?
		- 바닥은 기울지 않고 창문은 원활하게 개폐되어야 함	□	□	□
		- 외벽은 수직상태를 유지하여야 함	□	□	□
		○ 균열은 없는가?
		- 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 없어야 함	□	□	□
		○ 철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?
		- 철근 노출 및 콘크리트 떨어져 철근 노출 없어야 함	□	□	□
		- 콘크리트 표면 들뜸 없어야 함	□	□	□
		○ 구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?
		- 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 없어야 함	□	□	□
		- 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치는 없어야 함	□	□	□
		○ 철골재의 볼트체결 상태는 적정한가?
		- 접합부 볼트 누락 및 체결부위에 틈새 발생 없어야 함	□	□	□
		- 접합부 용접은 적합하게 시행 하여야 함	□	□	□
		○ 철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?
		- 철재의 부식으로 단면결손 및 도장 탈락 없어야 함	□	□	□
		- 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 없어야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	건축 마감	○ 지붕, 옥상마감은 적정한가?
		- 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼하게 설치 하여야 함	□	□	□
		- 지붕 마감재의 탈락, 옥상에 비산우려 물체가 없어야 함	□	□	□
		- 배수구멍의 걸림망 설치 및 기능 발휘에 문제 없어야 함	□	□	□
		- 방수층의 손상 및 잡초의 식생 없어야 함	□	□	□
		○ 내·외부 마감재는 적합하게 설치되어 있는가?
		- 탈락, 들뜸, 추락의 위험은 없어야 함	□	□	□
		- 계단에 미끄럼방지시설 설치하여야 함	□	□	□
		- 내·부 마감재는 과도한 변이가 없어야 함	□	□	□
		○ 난간 등은 안전하게 설치하였는가?
		- 실내 난간은 적정한 높이를 유지하고 난간살 기준(간격, 수직설치 등)에 적합하게 설치하여야 함	□	□	□
		○ 환기구 덮개, 점검로 상태는 적정한가?
		- 환기구 등 덮개는 변형, 부식 등이 없어야 함	□	□	□
		- 점검로 또는 점검사다리는 변형, 부식이 없어야 함	□	□	□
		○ 기타 시설은 안전한가?
		- 옥상 등 배기휀, 쿨링타워 주변울타리 및 에어컨 실외기는 바람막이를 설치하여야 함	□	□	□
		- 선홍통 하부 세굴방지를 위한 낙수받이(빗물받이 블록, plate판, 타일 등)를 설치하여야 함	□	□	□
		- 기계실 장비 기초에 앵커(2개소 이상) 설치하여야 함	□	□	□
		- 턱진부분, 계단 단차, 경사로 등에 시인성(노란색 실선)을 표시하여야 함	□	□	□
		- 내진건축물의 사무실 바닥 이중마루는 내진 시공을 하여야 함	□	□	□
		- 무대상부 등은 점검통로를 설치하여야 함	□	□	□
		- 옥탑 태양광 설비는 유지관리를 위한 발판을 설치하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 건축물 기초 세굴 · 부등침하, 기둥 · 보 등 주요 구조부 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 전기분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리	○ 전기안전관리자는 선임하였는가?	□	□	□
		○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?
		- 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 이행 * 정밀(정전) 연간 1회 이상 실시	□	□	□
		- 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)	□	□	□
		- 전기안전교육 실시 및 계측기 검교정 등	□	□	□
		○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)를 받았는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	누전 · 배선용차단기	○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적정한가?	□	□	□
		○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가?	□	□	□
		○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는 전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가?
		- 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 없어야 함	□	□	□
		- 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 없어야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?
		- 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을 포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구	□	□	□
		- 욕실, 화장실 (인체감전보호 15㎃ 고감도용 사용)	□	□	□
		○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가 설치되어 있는가?
		- 화장실 등 물기가 있는 곳에는 물 침입 예방이 가능한 콘센트를 사용하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
3	배·분 전반	○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?
		- 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함	□	□	□
		○ 배·분전반 앞에 적재물 및 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?	□	□	□
		○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?	□	□	□
		○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?
		- 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함	□	□	□
		○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	배선 상태	○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?	□	□	□
		○ 옥외 배선 설치 상태는?
		- 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)	□	□	□
		- 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용하여야 함	□	□	□
		- 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음		부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
5	전기 기계 기구 및 접지 상태	○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?	□	□	□
		○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?
		- 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용하여야 함	□	□	□
		- 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태 (분진, 손상 될 우려)	□	□	□
		○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?
		- 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함	□	□	□
		- 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태	□	□	□
		○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을 초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%)	□	□	□
		○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가 연결되었는가?
		- 접지 및 방수형 사용하여야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식 승인된 제품을 사용하는가?
		- 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함	□	□	□
		○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지 시공되어 있는가?	□	□	□
		○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등) 시공되어 있는가?
		- 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함.	□	□	□
		○ 전기설비 장기간 사용하여 노후가 진행되고 있는가?	□	□	□
		○ 기타 전기기계기구 고정 및 부식, 분진, 부품손상 등은 없는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	점검 항목	세 부 점 검 내 용	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
6	비상 발전 설비	○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?
		- 한전 정전시 자동절환 (ATS) 가능하여야 함	□	□	□
		- 무부하 수동운전 가동 상태 등	□	□	□
		○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?
		- 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도	□	□	□
		○ 소모품 관리 상태는 양호한가?
		- 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등	□	□	□
		○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?	□	□	□
		○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
7	전기실, EPS실, 축전지실	○ 전기실 출입문에 잠금장치 설치 및 전기위험표시는 부착되어 있는가?	□	□	□
		○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?	□	□	□
		○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?
		- 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치 및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
8	방화 구획	○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?
		- 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 가스분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	분야	세부 점검사항	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	안전 관리 실태 (공통) *허가시설은 관련법에 따름	○ 사용시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가? - 고압가스 : 압축가스 100㎥·액화가스 250kg 초과 저장시설 - LPG : 용기 250kg(소형저장탱크 1톤) 초과 저장시설 - 도시가스 : 월사용 예정량 4,000 ㎥ 초과	□	□	□
		○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가? - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매 3년 마다	□	□	□
		○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가? - 특정고압가스 : 압축가스 50㎥이상·액화가스 250kg 이상 사용자 - LPG : · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎡ 이상 업소 · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50명 이상 집단급식소 · 전통시장에서 저장량 100kg 초과인 저장설비를 갖춘 자 · 위 사항 외 용기 250kg(절체기사용 및 소형저장탱크 500kg) 이상 저장 사용자 - 도시가스 : 월 사용예정량 3,000㎥ 이상인 사용자	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	배치 기준 (공통)	○ 화기와의 거리를 유지하는가? - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m) - LPG : 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력 1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치 - 도시가스 : 가스계량기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상	□	□	□
		○ 가스계량기와 전기설비의 이격거리는 적정한가? - 전기계량기․전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝․ 전기점멸기· 전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상의 거리 유지	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	저장 설비 (LPG)	○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가? - LPG용기는 옥외 평평한 곳에 설치하고, 넘어짐 방지용 체인설치, 누출시 실내유입이 없어야 함 - 저장량 100kg초과 시 불연재료로 용기보관실 설치 - LPG용기 저장시설 차양조치 설치	□	□	□
		○ 소형저장탱크 설치방법은 적정한가? - 통풍이 양호한 옥외에 5cm이상 두께의 일체형 콘크리트 기초위에 설치하고, 전기접지를 실시. 탱크주변 지반침하가 없어야함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	가스 설비, 배관 설비 (공통)	○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가?
		- 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이 19,400kcal초과하거나 연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 경우에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가?	□	□	□
		- 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며, 호스를 “T”자 형태로 설치한 곳은 없는가?	□	□	□
		○ 배관의 고정상태는 적정한가? - 관경 13mm미만 1m, 13~33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정	□	□	□
		○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가? - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치 - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시	□	□	□
		○ 가스누출은 없는가? - 비눗물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급자 통해 조치	□	□	□
		○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가? - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시	□	□	□
		○ 배관이음부와 전기설비 안전거리는 적정한가?	□	□	□
		○ 배관재료는 적정한가? - 저장설비로부터 중간밸브까지는 금속배관으로 설치	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
5	연소기 (공통)	○ 보일러, 온수기설치(시공표지판 포함)와 배기통재료는 적정한가? - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고(밀폐식의 경우 제외), 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고, 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대 사용금지)으로 마감조치 할 것	□	□	□
		○ 개방형 연소기 설치는 적정한가? - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍기나 환기구를 설치할 것	□	□	□
		○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가? - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통 끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것	□	□	□
		○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가? - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
6	사고 예방 설비 (공통)	○ 용접(용단)용 작업기구에 역화방지장치가 설치되어 있는가? - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와 토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치	□	□	□
		○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가? - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서 30cm이내에 검지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것 - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비에 경보장치 설치	□	□	□
		○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가? - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른 집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이 있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리 4m이내에 검지부가 설치되어야 함. - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과 지하에 설치된 시설(단, 2천㎥미만이고 소화안전장치 부착된 연소기에 퓨즈콕(상자콕)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기 설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m 이내에 검지부 설치	□	□	□
		○ 경계책과 경계표시(“LPG저장소(연)“, “화기엄금“)는 적정한가?
		- 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시	□	□	□
		- 용기보관실 주위에 경계표시	□	□	□
		○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가? - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치	□	□	□
		○ 가스검지부 설치 위치는 적정한가? - LPG : 바닥면으로 부터 검지부 상단까지 30㎝ 이내 - 도시가스 : 천장으로부터 검지부 하단까지 30㎝ 이내	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
7	정압기 (도시 가스)	○ 정압기는 시설기준에 적정한가?
		- 비눗물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 검지부 및 경보기가 정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 정상 작동하는지,	□	□	□
		- 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지,	□	□	□
		- 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

4. 소방분야 안전 점검표

※ 2020년 소방청주관 화재안전정보 조사 대상시설물은 소방청에서 제공하는 안전점검표(체크리스트) 사용

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
1. 자체안전 관리분야	소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) □특급 □1급 □2급 □3급	□	□	□	□미선임 □미신고 □실무교육 미이수
	소방안전관리자 선임 자격	□국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타) □소방안전관리자수첩 □소방시설관리업체에 위탁선임 □타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직) □ 기타
	소방계획서 작성 및 업무수행 여부	□	□	□	□소방계획서 미작성(미보관) □소방계획서 내용 미흡 □기타
	다중이용업소 안전시설등 점검여부 (세부점검검표 작성) 및 보관여부	□	□	□	□미실시(세부점검표 미보관) □세부점검표 내용 미흡 □기타
	자체 소방교육 및 훈련 실시 여부	□	□	□	□미실시 □실시결과기록부 미보관 □참석자현황 미작성 □기타
	소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부	□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타), □미실시
2. 소화기구	설치 장소·거리 적정성	□	□	□	□은폐장소에 비치 □구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치 □화재등급에 부적절한 소화기배치 □보행거리 미충족
	소화기 유지·관리 여부	□	□	□	□안전핀 고정 상태 부적정 □지시압력계(충압) 부적정 □내용연수 10년 초과 □기타
3. 자동 소화장치	수신반 전원 이상 유무	□	□	□	□수신반 상용전원 공급 불량 □수신반 자체 고장 □기타
	감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부	□	□	□	□천장으로부터 30cm이내 미설치 □바닥으로부터 30cm이내 미설치 □수신반과 배선 단선 □기타
	열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부	□	□	□	□수동기동 시 작동 불량 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
4. 수계 소화설비 (공통)	가압송수장치 종 류	주펌프	□전 동 기	보조(충압)		□전 동 기		예비 펌프	□전 동 기
			□내연기관			□면 제			□내연기관
	수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부			□	□	□	□수원 저수량 미확보 □펌프의 후드밸브 또는 흡수 배관의 흡수구 설치위치 불량 □플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량 □볼탑고장에 따른 자동급수 이상 □기타
	소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인			□	□	□	□급수배관 차단(폐쇄) □급수배관 T/S 미설치 □기타
	가압송수장치 정상 작동여부			□	□	□	□자동기동 불량 □수동기동 불량 □설비별 펌프 표기 미표시 □전동기펌프 전원공급 불량 □전동기펌프 모터 고장 □엔진펌프 동력제어반 고장 □엔진펌프내 점화스위치 고장 □엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 □기타
	동력 및 감시 제어반 관리 상태 (자동, 수동, 정지 상태 여부 등)			□	□	□	□각 펌프 자·수동 기동 불량 □제어스위치 정지상태 □동력제어반 표지 미표시 □감시제어반 회로이상(단락, 단선 등) □기타
	감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부 (비상조명등, 급‧배기시설 설치 여부 포함)			□	□	□	□방화구획 미비 (방화문 관리상태, 벽 관통부 등) □비상조명등 미설치 □기타
	송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부			□	□	□	□송수구 접근에 어려움 □송수구 설치위치 불량(높이) □송수구 마개 미설치 □송수압력범위 미표시 □송수구 내 쓰레기 삽입 □기타
	비 상 전 원 관 리 상 태	□자가발전설비		□	□	□	□비상전원 연료 부족 □상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량 □축전지 불량 □기타
		□축전지설비
		□기타(비상전원수전설비 등)

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
5. 옥내/옥외 소화전	소화전함 위치표시등 점등 상태		□	□	□	□위치표시등 점등 불량 □위치표시등 캡 탈락 □펌프 기동표시등 미점등 □기타
	소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태		□	□	□	□호스 및 노즐 결합상태 불량 □호스 고착 □소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함) □호스 및 노즐 미비치(수량부족) □기타
	소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부		□	□	□	□소화전 앞 장애물 적치 □소화전 문개방 불가 □기타
6. (간 이) 스프링 클 러 / 미분무 / 포 소화전 설비	설 치 장 소	□전층 □주차장 □일부층( )
	유수 검지 장치	□습식 □준비작동식 □건식 □일제개방밸브 □캐비넷형(간이)
		접근 및 점검의 용이성	□	□	□	□접근불량 및 공간 미확보 □유수검지장치실 표기 미표시 □보호용 철망 등으로 미구획 □기타
		개폐밸브 관리 상태	□	□	□	□개폐밸브 폐쇄 □밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량 □개폐밸브 부식 □기타
		배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기동장치 작동시 작동여부	□	□	□	□유수검지장치 압력스위치 작동불량 □수동기동장치(SVP) 작동 불량 □화재감지회로 이상(단선,단락) □기타
		음향장치 정상 작동여부	□	□	□	□방호구역 내 음향장치 출력 불량 □감시제어반 부저 출력 불량 □기타
	헤드	설치장소별 헤드 적정성 여부 (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)	□	□	□	□헤드 적정성 불량(조기반응형) □헤드의 누락(미설치) □기타
		헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부	□	□	□	□페인트 등에 의한 헤드 도색 □헤드 살수반경 미확보 □헤드 천정 등 매립 □차폐판 미설치 □헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과 □기타
	동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부		□	□	□	□방호조치 불량 □배관 및 밸브 등 부식 □기타
	배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부		□	□	□	□배관 및 밸브 등 변형·손상·부식 □기타

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
			적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
7. 경보설비	비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비	□P형 수신기 □P형 수신기(기록장치 내장) □R형 수신기
		수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부	□	□	□	□수신기 주변 장애물 적치 □수신기 고정 불량 □수신기 설치높이 불량 □스위치 파손 변경 □경계구역 일람도 미비치 □기타
		수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함)	□	□	□	□방화구획 장소에 미설치 □상시 근무장소에 미설치 □기타
		수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등)	□	□	□	□수신기 화재신호 입력상태 □제어스위치 정지상태 □기타
		발신기, 경종, 표시등 이상 유무	□	□	□	□발신기 위치표시등 점등불량 □발신기 위치표시등 캡 탈락(파손) □발신기 누름스위치 동작불량 □발신기 응답표시등 미점등 □지구경종 출력 불량 □지구경종 음량크기 부족 □기타
		음향장치의 적정성 여부	□	□	□	□경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함)	□	□	□	□감지기 미설치 □감지기 탈락 □감지기 적응성 불량 □감지기 동작 불량 □감지기 송배전방식 미적용 □감지기 회로 단선 □기타
		예비전원(축전지설비) 상태	□	□	□	□예비전원 충전 불량 □상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량 □예비전원 용량부족 □기타
	비상 방송	화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)	□	□	□	□비상방송설비 전원공급 차단 □화재시 소방용으로 자동전환 불량 □경보방식 적용 불량(전층, 우선) □기타
		화재시 자동으로 화재안내 방송 여부	□	□	□	□자동화재탐지설비의 작동과 연동 불량 □화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량 □기타
	속보 설비	화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함)	□	□	□	□자동화재속보설비 전원공급 차단 □자동화재탐지설비와 연동불량 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
8. 피난설비	유도등	출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함)		□	□	□	□유도등 미설치 □유도등 적응성 불량(피난구,통로) □유도등 크기 부적정 □기타
		유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 (피난방향이 인지 되는지 여부)		□	□	□	□유도등 인식불가(장애물 등) □유도등 적응성 불량(방향 포함) □기타
		유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부)		□	□	□	□전원 미인가(차단기 고장 등) □유도등 기구불량 □유도등 점등불량 □기타
		유도등 및 유도표지의 파손․변형․탈락․누락 여부		□	□	□	□유도등(표지) 미설치 □유도등(표지)의 불량(파손 등) □기타
		비상전원 적정성 여부		□	□	□	□비상전원 없음 □비상전원 불량(방전 등) □기타
	비 상 조명등	설비위치의 적정여부		□	□	□	□피난통로상 미설치(복도, 계단 등) □기타
		점검스위치 등 관리상태		□	□	□	□점등불량(조도 1㏓ 미만 포함) □점검스위치 작동불량 □기타
		예비전원 적정여부(내장형에 한함)		□	□	□	□예비전원 불량(방전 등) □기타
	피난 기구	□완강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타
		피난기구의 사용방법 표시유무		□	□	□	□표지 미부착 □표지 인식불가(퇴색 등) □기타
		피난기구 및 고정 장치의 노후․파손․변형 유무		□	□	□	□피난기구 불량(작동, 길이 등) □고정장치 불량(부식 등) □기타
		설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함)		□	□	□	□피난기구의 부적응성 □개구부 사용 장애(미확보 등) □착지면의 확보 □밀폐창 파괴장치 미비치 □ 기타
9. 제연설비	□거실제연 □특별피난계단 □비상용승강기
	거실제연		제연경계벽(고정, 가동벽) 상태	□	□	□	□제연경계벽 미설치 □제연경계벽 작동불량 □기타
			공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부	□	□	□	□제연설비로 자동전환 불량 □기타
			각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등)	□	□	□	□공기유입구 파손(변형) □공기유입구 앞 장애물 적치 □제연구역 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용			점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
				적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
9. 제연설비	부 속 실 제 연	출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부		□	□	□	□출입문 작동불량(훼손 등) □출입문 완전폐쇄 불량 □자동폐쇄장치 불량 □기타
		차압계의 정상작동 여부 (차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)		□	□	□	□차압계 작동불량(미표시) □차압계 오작동(수치 상이 등) □기타
		제연설비 작동시 출입문 개방 가능여부 (110N 이하)		□	□	□	□출입문 개방불가 □기타
	공통사항	비상전원 관리상태	□자가발전설비	□	□	□	□비상전원 없음 □연료부족 □비상전원 불량(축전지 방전 등) □기타
			□축전지설비
			□전기저장장치
10. 연 결 송수관 / 연 결 살 수 설 비	소방차의 접근 용이성 여부			□	□	□	□도로폭 4m 이하 □불법 주·정차로 접근 곤란 □기타
	송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부			□	□	□	□송수구역 계통도 미부착 또는 부적정 □이물질 및 호스 결합부 손상 □기타
	가압송수장치 이상 유무 상태			□	□	□	□가압송수장치 작동불량 □가압송수장치 성능미달 □기타
	방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태 (축광식표지 부착여부 포함)			□	□	□	□호스(2본) 및 노즐 미보관 □함 축광식표지 미표시 □기타
	헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부			□	□	□	□헤드 파손(탈락 등) □헤드 살수장애 □헤드 누락 □기타
11. 피난방화 시 설	피난․방화시설 폐쇄 또는 훼손			□	□	□	□방화문(셔터)의 폐쇄 □방화문(셔터)의 훼손 □기타
	피난․방화시설 주변에 장애물 설치			□	□	□	□계단상에 장애물 적치 □복도상에 장애물 적치 □기타
	피난․방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위			□	□	□	□피난·방화시설의 폐쇄(훼손) □타 용도로 이용 □기타
	피난․방화시설을 변경하는 행위			□	□	□	□구조적 임의변경 □기타

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
		적합	부적합	해당 없음	불 량 내 역
12. 방염물품	□방염대상물품 사용 대상 □비대상
	커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부	□	□	□	□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
	가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부	□	□	□	□전체 방염 미처리 □일부 물품의 방염 미처리 □기타
13. 화기 취급시설	건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태	□	□	□	□이격거리 부적정(1m 이내) □기타
	가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부	□	□	□	□가연성 가스(증기)의 누설 □가연성가스(증기)의 체류 □기타
	연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태	□	□	□	□이격거리 부적정(2m 이내) □기타
14. 기타사항	포소화설비, 가스계소화설비, 소화용수설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 위험물 저장취급시설 등 적정 여부	□	□	□
	소방시설 자체점검 이행 여부 (작동기능점검, 종합정밀점검)	□	□	□
	< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

5. 승강기분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 엘리베이터는 안전하게 운행하고 있는가?
- 내부 이용자 안전수칙 부착하여야 함	□	□	□
- 검사합격증명서 부착 하여야 함	□	□	□
- 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정하여야 함	□	□	□
- 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정하여야 함	□	□	□
- 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리)하여야 함	□	□	□
- 기계실 회전체 보호는 적정하여야 함	□	□	□
- 승강장 도착시 단차는 적정하여야 함	□	□	□
- 제동기의 설치 및 작동상태는 적정하게 관리되어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 에스컬레이터는 안전하게 운행하고 있는가?
- 승강장 주의표시 부착하여야 함	□	□	□
- 검사합격증명서 부착하여야 함	□	□	□
- 스커트 가드 설치(관리) 상태 적정하여야 함	□	□	□
- 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정하여야 함	□	□	□
- 콤 설치(관리)상태 적정하여야 함	□	□	□
- 역구동방지장치(보조브레이크)의 설치 및 작동상태는 적정하여야 함	□	□	□
- 구동체인 이상 없어야 함	□	□	□
- 핸드레인 표면 손상 없어야 함	□	□	□
- 비상정지스위치의 표시 및 작동상태는 적정하여야 함	□	□	□
- 감속기의 오일량은 적정하게 관리되어야 함	□	□	□
- 승강장주위 상업 광고물 등이 배치되지 않도록 관리되어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 장애인 휠체어 리프트는 안전하게 운행하고 있는가?
- 검사합격증명서 부착하여야 함	□	□	□
- 안전수칙을 부착하여야 함	□	□	□
- 비상정지스위치의 설치 및 작동상태는 적정하여야 함	□	□	□
- 리프트 구동 중 진동 발생 없어야 함	□	□	□
- 승강장문 잠금장치의 설치 및 작동상태는 적정하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

6. 보건·위생분야 안전 점검표

순 위	점 검 내 용		점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	주점검	세부 점검내용(확인사항✔체크	적합	부적합	해당없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
1	다중 이용 시설 ‧ 공중 위생 시설 보건 관리는 적정한가?	○ 연면적 1천제곱미터 이상 목욕장, 3천제곱미터 이상 대규모점포, 모든 영화상영관, 100병상 이상 병원은 다중이용시설의 공기질 측정하여야 함	□	□	□
		○ 다중이용시설 실내공기질 측정교육 이수하여야 함 (1년이내 신규교육 및 3년마다 보수교육)	□	□	□
		○ 300세대 이상 공동주택, 20실 이상 숙박업소는 쥐, 위생해충 제거위해 소독 및 소독증명서 비치하여야 함	□	□	□
		○ 영업신고 및 변경신고하여야 함	□	□	□
		○ 목욕장 욕수의 수질검사하여야 함 (연 1회. 단, 수돗물 제외)	□	□	□
		○ 객실, 목욕장 음용수는 기준에 적합하여야 함	□	□	□
		○ 공중위생업자는 연간 위생교육 이수하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
2	공중 위생 시설 준수 사항 은 이행 하고 있는 가?	○ 숙박시설 환기를 위한 시설이나 창문 설치하여야 함	□	□	□
		○ 목욕시설의 발한실 온도계 비치 및 주의사항 게시, 발열기 주변 방열 및 불연소재 안전망 설치하여야 함	□	□	□
		○ 목욕시설의 탈의실, 목욕실, 발한실, 휴게실은 각각 별도로 구획하고, 발한실과 휴게실은 내부가 잘 보이도록 하며 밀실형태로 구획 금지하야여 함	□	□	□
		○ 숙박 및 목욕시설 영업신고 및 변경신고하여야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
3	집단 급식소위생 관리 실태 는 적정 한가?	○ 지하수 등을 먹는물 또는 식품의 조리□세척 등에 사용하는 경우 먹는물수질검사기관에서 검사를 받아 마시기에 적합하다고 인정된 물을 사용하여야 함(연1회 일부항목검사, 2년마다 전항목 검사)	□	□	□
		○ 용수 저장탱크는 주기적으로 청소․소독을 실시하여야 함 (반기별 1회 이상)	□	□	□
		○ 집단급식소의 설치․운영자는 위생교육 이수하여야 함	□	□	□
		○ 영업자, 종사자 건강진단 연 1회 실시하여야 함	□	□	□
		○ 수돗물이 아닌 지하수 등에 대한 연 1회 수질검사 하여야 함	□	□	□
		○ 영업자는 식품의 구매·운반·보관·판매 등의 과정에 대한 거래내역을 2년간 보관하여야 함	□	□	□
		○ 시설물 환기장치 유지관리 및 내외 청소, 위생 및 소독관리를 하여야 함	□	□	□
		○ 시설물 종사자와 사용자의 위생, 건강 유해요소를 관리하지 않아야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
4	집단 급식소 준수 사항 은 이행 하고 있는 가?	○ 자외선 또는 전기살균소독기를 설치하거나 열탕 세척 소독 시설을 설치하여야 함	□	□	□
		○ 보존 및 보관기준에 적합한 온도가 유지될 수 있는 냉장․냉동시설을 관리하여야 함	□	□	□
		○ 식품 등을 위생적으로 보관할 수 있는 창고를 갖추어야 함	□	□	□
		○ 부패․변질된 원료 및 식품을 사용하지 않아야 함	□	□	□
		○ 유통기한이 경과된 원료 또는 완제품을 조리할 목적으로 보관․사용 하지 않아야 함	□	□	□
		○ 원료보관실, 제조가공실, 포장실 등의 내부를 청결하게 관리하여야 함	□	□	□
		○ 식품등의 보관□운반□진열시에는 보존 및 보관기준(냉장 10℃, 냉동 -18℃ 이하)에 적합하도록 관리하여야 함	□	□	□
		○ 냉동․냉장시설 및 가열처리시설에는 온도계 또는 온도 측정 계기를 설치하여야 함	□	□	□
		○ 조리․제공한 식품의 매회 1인분 분량을 -18℃ 이하에서 144시간 이상 보관하지 않아야 함	□	□	□
		< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

토목분야 점검기관용 안전점검표(표준)

2021년 국가안전대진단 안전 점검표

점검일시		2021. . .
시 설 명
점검장소		시·도 시·군·구 * 도로명 주소
길 이		m	폭 · 높이	m
점검자		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
		(소속) (직위) (성명) (서명)			점검여부
확인자 (소유자)		(소속) (직위) (성명) (서명)

※ 작성시 주의

□ 확인자 : 시설물 소유자가 서명하는 것을 원칙으로 함

* 점검시 상주하지 않는 경우 : 해당 시설물의 점유자·관리자가 서명 후 그 이후

▸민간시설물인 경우에는 점검결과 지작사항에 대하여 소유자에게 설명(보고) 후 조치

▸공공건축물인 경우에는 점검결과 지적사항에 대하여 해당 기관장에게 보고 후 조치

□ 점검여부 : 점검한 분야별 시설에 “○” 표시

1. 교량분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 배수시설은 안전한가?
- 배수관 파손에 따른 낙하위험 없어야 함	□	□	□
- 배수관 막힘 · 물고임의 발생 없어야 함	□	□	□
- 배수관 길이가 적정하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 신축이음은 적정한가?
- 슬래브간 간격의 벌어짐 발생 없어야 함	□	□	□
- 슬래브간 높이차이 발생 없어야 함	□	□	□
- 파손의 발생 없어야 함	□	□	□
○ 받침부는 안전한가?
- 받침장치 파손 발생 없어야 함	□	□	□
- 받침부 균열, 파손 발생 없어야 함	□	□	□
- 받침편기 발생 없어야 함	□	□	□
- 받침과 거더의 분리 여부	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 교대 · 교각은 안전한가?
- 균열 발생 없어야 함	□	□	□
- 파손 발생 없어야 함	□	□	□
- 변형, 회전, 침하 발생이 없어야 함	□	□	□
- 도로교 난간은 부식 및 이탈이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 기초는 안전한가?
- 세굴 발생 없어야 함	□	□	□
- 침하 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

2. 터널분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 터널 입・출구부 사면보강 옹벽은 안전한가?
- 균열․콘크리트 파손부 발생 없어야 함	□	□	□
- 주변지반 솟아오름 및 침하, 세굴 발생 없어야 함	□	□	□
- 시공이음부 평면 어긋남 발생 없어야 함	□	□	□
- 배수공 막힘 없어야 함	□	□	□
- 배수시 흙, 모래 유출 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 터널내부는 안전한가?
- 콘크리트 균열 등 손상 없어야 함	□	□	□
- 터널 내 소화기, 비상전화기 비치 및 작동 하여야 함	□	□	□
- 터널 내 환기시설 작동이 원할하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 터널 입・출구부 경사면은 안전한가?
- 균열 발생 없어야 함	□	□	□
- 침하 또는 솟아오름 발생 없어야 함	□	□	□
- 지하수 유출 발생 없어야 함	□	□	□
- 수목 전도 없어야 함	□	□	□
- 낙석 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 사면 보호공 또는 보강공은 안전한가?
- 단차 발생 없어야 함	□	□	□
- 보호공 또는 보강공 파손발생 없어야 함	□	□	□
- 배수공 막힘 없어야 함	□	□	□
- 모르타르 표면 습윤 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

3. 댐분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 댐체(공통)는 안전한가?
- 난간․가이드 포스트 선형변형 없어야 함	□	□	□
- 구조물․지반 접합부 단차발생 없어야 함	□	□	□
- 침하 및 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 누수량 및 탁도 발생 없어야 함	□	□	□
- 하류사면 누수 및 파이핑 발생 없어야 함	□	□	□
- 매설계기 작동상태 및 계측 확인 하여야 함	□	□	□
- 방류시설(여수로, 방수로 등)말단부 유속저감장치가 설치되어여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ (필댐)은 안전한가?
- 상․하류사면 국부 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 상․하류사면 교목 식생 없어야 함	□	□	□
- 여수로 콘크리트 깍임손상 없어야 함	□	□	□
- 여수로에 설치된 수문작동 이상이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ (콘크리트댐)은 안전한가?
- 댐체 내부 누수가 없어야 함	□	□	□
- 하류사면 이음부 누수가 없어야 함	□	□	□
- 월류부 콘크리트 깍임손상이 없어야 함	□	□	□
- 여수로 또는 댐체에 설치된 수문작동 이상이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 댐체 주변은 안전한가?
- 댐체 하류지역 용출수 없어야 함	□	□	□
- 여수로와 하천제방 접합부 침식 없어야 함	□	□	□
- 부유잡물에 의한 여수로 기능장애 없어야 함	□	□	□
- 양안부 절토사면 산사태 징후 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 기계․ 전기설비는 안전한가?
- 수문 주요부재 균열, 변형 없어야 함	□	□	□
- 권양기대 균열, 변형 없어야 함	□	□	□
- 감속기 우수 유입 없어야 함	□	□	□
- 전기설비 우수 유입 없어야 함	□	□	□
- 전기설비 절연상태 이상 없어야 함	□	□	□
- 제어판 기능 이상 없어야 함	□	□	□
- 전동기 설비 이상 없어야 함	□	□	□
- 낙뢰 피해 시설물 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하, 댐·하천의 누수 · 파이핑 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

4. 상수도분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 취수시설은 안전한가?
- 취수문 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 유하물에 의한 취수저해 없어야 함	□	□	□
- 관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 취수장, 가압장은 안전한가?
- 구조물 손상 및 토사퇴적 없어야 함	□	□	□
- 각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 없어야 함	□	□	□
- 양수(취수)펌프 고장 없어야 함	□	□	□
- 주변 사면 및 옹벽 이상 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 관로시설은 안전한가?
- 관 보호공 변형 및 누수발생 없어야 함	□	□	□
- 밸브실 손상발생 없어야 함	□	□	□
- 방식설비 이상 없어야 함	□	□	□
- 수로터널 입출구사면 이상 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 정수시설은 안전한가?
- 착수정 구조물 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 응집침전지 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 여과지 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 정수지 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 송수펌프실 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 약품저장탱크 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 배출수 처리시설 정상작동 하여야 함	□	□	□
- 장내 배수 및 주변 사면 등 이상 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 배수지는 안전한가?
- 구조물 손상 및 토사퇴적 없어야 함	□	□	□
- 각종 밸브실 손상발생 없어야 함	□	□	□
- 배수지 주변 사면 등 이상 없어야 함	□	□	□
- 구조물 균열로 인한 누수가 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

5. 수문분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 토목구조물은 안전한가?
- 수문(플랩게이트, 권양대수문 등 하천내 위치한 수문) 작동이 원활하여야 함	□	□	□
- 구조물변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 콘크리트 손상 발생 없어야 함	□	□	□
- 암거 침하발생 없어야 함	□	□	□
- 암거이음부 단차, 이격 발생 없어야 함	□	□	□
- 암거내 누수발생 없어야 함	□	□	□
- 암거내 토사퇴적, 지장물 발생 없어야 함	□	□	□
- 암거 바닥 세굴 없어야 함	□	□	□
- 물받이 세굴 없어야 함	□	□	□
- 수문주변 제방 둑마루 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 수문주변 제방 단면손상 발생 없어야 함	□	□	□
- 수문주변 제방 떼손상 발생 없어야 함	□	□	□
- 수문 주변제방 호안공 손상 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 기계 · 전기설비는 안전한가?
- 문짝 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 문짝 지수고무 훼손 없어야 함	□	□	□
- 문짝 고정용 고리 정상체결 하여야 함	□	□	□
- 문틀부 이물질 퇴적 없어야 함	□	□	□
- 감속기에 우수 유입 없어야 함	□	□	□
- 감속기 작동중 이상음 발생 없어야 함	□	□	□
- 전기설비 우수 유입 없어야 함	□	□	□
- 전기설비 절연상태 이상 없어야 함	□	□	□
- 관련 제어반 기능제어상태 이상 없어야 함	□	□	□
- 낙뢰로 인한 시설물 피해 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하, 댐 · 하천의 누수 · 파이핑 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

6. 제방분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 제방은 홍수시 월류에 안전한가?
- 뚝마루 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 제방침하가 없어야 함	□	□	□
- 하천정비사업이 시행되어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 제방 횡단 구조물은 안전한가?
- 보에 위치한 수문,라바보 등 작동, 이탈이 없어야 함	□	□	□
- 제체 접속부 공동 및 누수 없어야 함	□	□	□
- 주변 제체 변형 발생 없어야 함	□	□	□
- 균열부위로 배면토사 유출 및 누수 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 공작물 설치는 안전한가?
- 하천측 고정공작물(화장실 등) 설치위치 및 구조적 안정성	□	□	□
- 제방계단 설치는 적정 하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 제체는 안전한가?
- 국부 침하 발생 없어야 함	□	□	□
- 하천외측 사면의 누수 또는 파이핑 흔적 없어야 함	□	□	□
- 제체 침식 및 사면 국부 슬라이딩 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 호안공은 안전한가?
- 파손, 유실, 변형(배부름) 없어야 함	□	□	□
- 배면 토사 유출로 공동 발생 없어야 함	□	□	□
- 기초구조물의 노출 및 손상 없어야 함	□	□	□
- 기타구조물의 노출 및 손상 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 하천 하상부는 안전한가?
- 하상 세굴 및 퇴적 없어야 함	□	□	□
- 하상 보호 사석의 유실, 손상 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 제방주변 지반은 안전한가?
- 하천외측 기초지반의 누수흔적 조사하여야 함	□	□	□
- 하안 및 고수부지 깍임 없어야 함	□	□	□
- 하천외측 기초 지반의 표토 유실로 투수층 노출 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴, 부등침하 · 하천의 누수 · 파이핑 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

7. 사면(급경사지)분야 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 경사면내는 안전한가?
- 균열 발생 없어야 함	□	□	□
- 침하 발생 없어야 함	□	□	□
- 융기(배부름) 발생 없어야 함	□	□	□
- 수목 전도 없어야 함	□	□	□
- 낙석 발생 없어야 함	□	□	□
- 뜬 돌 존재 없어야 함	□	□	□
- 하단부 침식 발생 없어야 함	□	□	□
- 지하수 유출 및 탁수의 용출 없어야 함	□	□	□
- 사면 붕괴 이력 및 규모, 위치는 관리하여야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 상 · 하부 사면 및 도로면은 안전한가?
- 균열 발생 없어야 함	□	□	□
- 침하 발생 없어야 함	□	□	□
- 융기(배부름) 발생 없어야 함	□	□	□
- 낙석 발생 없어야 함	□	□	□
- 사면 종・횡단배수로가 설치되어야 함	□	□	□
- 사면 종・횡단배수로 막힘이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 보호공 혹은 보강공 등 구조물은 안전한가?
- 평면상 높낮이 차(단차) 발생 없어야 함	□	□	□
- 모르터 표면 습윤 없어야 함	□	□	□
- 배수공 막힘 등 배수기능 저하 없어야 함	□	□	□
- 보호․보강 구조물 파손발생 없어야 함	□	□	□
- 소규모 낙석, 붕괴에 의한 보호․보강 효과 저하 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

8. 옹벽분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면은 안전한가?
- 균열이 발생하지 않아야 함	□	□	□
- 이음부 이격 없어야 함	□	□	□
- 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	□	□	□
- 낙석 없어야 함	□	□	□
- 단차, 전도 발생 없어야 함	□	□	□
- 배수구 막힘이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 배면은 안전한가?
- 지반의 균열 및 침하 발생 없어야 함	□	□	□
- 배수로의 기능저하 없어야 함	□	□	□
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내) 없어야 함	□	□	□
- 콘크리트 파손 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 기초부는 안전한가?
- 지반융기가 없어야 함	□	□	□
- 옹벽 침하가 없어야 함	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출이 없어야 함	□	□	□
- 세굴의 발생이 없어야 함	□	□	□
- 기초부 지반활동으로 인한 기울어짐이 없어야 함
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

9. 축대분야 안전 점검표

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 축대 전면은 안전한가?
- 동결,해빙 등으로 인한 균열이 발생하지 않아야 함	□	□	□
- 이음부 이격 없어야 함	□	□	□
- 전면부 배부름(돌출) 없어야 함	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	□	□	□
- 낙석이 없어야 함	□	□	□
- 단차, 전도 발생이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 축대 배면은 안전한가?
- 지반의 균열 및 침하 발생이 없어야 함	□	□	□
- 배수로의 기능저하가 없어야 함	□	□	□
- 축대 인접 교목 식생(2m이내)이 없어야 함	□	□	□
- 찰쌓기 콘크리트 파손이 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 축대 기초부는 안전한가?
- 지반융기가 없어야 함	□	□	□
- 축대 침하가 없어야 함	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 없어야 함	□	□	□
- 세굴의 발생 없어야 함	□	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시