태양광설비 일상점검용 체크리스트(월간)

시설명		설비용량(kW)
기관명		관리부서
설치형태	□ 건축물 □ 주차장	점검일자	년 월 일

점 검 항 목						확인		조 치 사 항
						YES	NO
태양전지 어 레 이		1) 모듈 외관 상태 : 파손ㆍ백화현상 유무
		2) 모듈 표면 오염상태 : 먼지, 꽃가루, 조류 배설물 등 오염 유무
		3) 프레임, 가대, 지지대 변형 및 파손 유무
2. 인 버 터		1) LCD 상태 : 선명도, 터치스크린 정상동작 유무
		2) 운전상태 : LED 램프의 점등, 점멸 유무
		3) 이음, 이취, 연기 발생 및 과열 - 운전 시 이상 음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열 유무
		4) 냉각 팬 동작 상태 : 팬 정상동작 유무
		5) 열화상 측정 : 온도차 5도 이하일 것
3. 접 속 함		1) 동작상태 : 터치스크린 정상동작 여부, 통신상태, 계측 기기 값 정상 유무
		2) 접속함 내부 상태 : 차단기, 다이오드, 센서, 배선, SPD, 냉각팬 정상 유무
		3) 열화상 측정 : 온도차 5도 이하일 것
4. 모니터링 및 통신		1) 컴퓨터 모니터링 프로그램 동작 상태
		2) LED 또는 LCD 현황판 동작 상태
5. 배전반		1) 외부 배선의 손상 및 접속단자 풀림 여부
		2) 열화상 측정 : 내부 동일 설비별 온도차 5도 이하일 것
6. 발전 중지 발생 사항
일자			시간	~	사유
일자			시간	~	사유
일자			시간	~	사유
일자			시간	~	사유
7. 기타 및 특이사항

※ 전력생산량(kWh)

구 분	적 산 지 침		생 산 량
	전 월	당 월	월 계	년 누 계	총 누 계

열 화 상 측 정 사 진

구 분	측 정 사 진
인 버 터
접 속 함
배 전 반