【붙임 1】

여과재 시료채취 방법

○ 채취기 : 「칼(Knife) 타입」의  채취기 사용

○ 채취기 사용방법

① 칼 타입 채취기의 회전채취날개 매끄러운 면이 위로 향하도록 한다.

(다단 연결이 가능한 채취기 손잡이봉 연결나사가 시계방향 조립 구조이므로 시료채취시 시계방향으로 채취기를 회전시켜야 하기 때문)

② 채취 지점에서 칼 타입 채취기를 여재층에 수직으로 세운다

③ 위에서 아래로 수직으로 힘을 주고 시료채취 깊이를 확인한다.

④ 채취 깊이가 확인되면 시계방향으로 채취기를 180~360도(0.5~1바퀴) 돌린다.

(이때, 채취기를 좌우로 돌리지 않도록 주의한다. 좌우로 돌리면 균일하게 채취되지 않는다)

⑤ 채취기를 수직으로 세워 올린후, 채취기를 평평한 곳에 위치시킨 후 회전채취날개의 매끄러운면이 아래로 향하도록 한다.

⑥ 채취기 봉을 시계반대 방향으로 돌려 채취기 내부에 채취된 여재가 보이도록 한다.

⑦ 세척탁도 오염도 측정을 위한 채취방법

- 상층 및 하층 깊이 채취 :  10cm 길이로 각각 채취한다.

(건조무게 기준으로 안트라사이트 약 60g, 모래 약 160g에 해당함)

- 중층 깊이 시료 채취 방법

· 1정수장 (중층이 이중여재) : 5cm 를 각각 채취한 후 혼합한다.

· 2정수장 (중층이 단일 여재) : 10cm 길이로 채취한다.

⑧ 입도조사를 위한 채취방법

- 지점별 각 여재(안트라사이트, 모래) 깊이 전체에 대해 각각 채취 한 후  지점별 채취시료를 혼합한다.

⑨ 다음 채취를 위해 채취기에 묻은 시료를 깨끗이 정리한다.

【붙임 2】

여과재 시험방법

□ 오염도 조사

1. 시료채취 방법

통상의 여과지 운영에 따라 역세척을 실시한 후 여과지내 잔류수를 배수시킨 다음, 아래와 같이 구분하여 시료를 채취한다.

1) 시료채취 지점

(1) 좌면, 우면으로 구분하여 좌면 ❶❹❺, 우면 ①④⑤ 3지점에서 깊이별로 채취하고, 차후 시료 채취지점은 좌면 ❷❸❻, 우면 ②③⑥으로 한다. 즉 시료는 교번으로 채취한다.

(2) 채취시에는 벽체로부터 20cm이상 이격시켜 최대한 수직으로 여상채취기를 세워 수직 층별로 채취한다.

조작대

우 면							좌 면
						퇴수로
	①			②				❷			❶
20 ㎝	③			④				❹			❸
	⑤			⑥				❻			❺

2) 측정시료 채취

(1) 세척탁도: 지점을 구분하여 깊이별 채취

※ 지점별 채취한 시료는 동일 깊이별로 혼합하여 측정하고, 좌면/우면은 구분하여 측정한다.

2. 시료채취 및 분취

1) 일정시간 운영한 여과지를 여과사 하부까지 배수

2) 채취한 시료를 용기(지퍼백)에 담아 시료명 기재

3) 시료를 사분법에 의하여 분취한다.

※ 사분법(四分法,quartering)

시료를 원형으로 쌓아올린 것을 대각선상의 두 부분의 것을 취하되, 소정량의   시료로 될 때 까지 그 조작을 반복하여 대표적인 시료를 얻는 방법

3. 세척탁도 시험방법 (개선방법 적용)

1) 시료를 50mL 실린더에 가볍게 다져 넣어서 50mL 눈금에 도달할 때 까지 취한다.

2) 모서리가 없는 1L용 둥근 비커에 증류수 500mL를 넣고, 대상시료 50mL를 넣는다.

3) 쟈테스터를 이용하여 250rpm, 20분간 교반한 후 상징수를 채수하여 탁도를 측정한다. (기존 사각형 쟈테스트 용기는 사구역이 발생하여 적합하지 않음)

4) 세척탁도 표기는 시험결과에 2를 곱하여 시료 100mL 기준으로 산출한다.

	⇨
기존(왕복식 진탕기로 측정)		개선(자테스트로 측정)

※ 세척탁도 시험방법 개선 : 2020년 하반기 여과지 오염도 조사 개선 및 결과보고(정수과-5994,2020.12.31.) 적용

※ 잔류탁도별 여층 상태 (역세척 후 여재 100mL에 퇴적된 플록)

관련규정	세척탁도(NTU)	여층상태	판 정
<S.Kawamura> 여층의 상태범위 : 청결성 평가	10～30	▪매우 깨끗함, 여층이 숙성되지 않음	정 상
	30～60	▪깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
	60～120	▪깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
	120～300	▪여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음	불 량
S. Kawamura, 「정수시설의 종합설계와 유지관리」, 대한상하수도학회, 김홍석·한무영 옮김, 290쪽

[참고] 정수처리공정 진단매뉴얼(환경부, 2008)

- 채취한 시료 50mL를 증류수 500mL를 채운 Jar에 넣고 시험실에 비치된 Jar-Tester에서 200rpm으로 약 30분간 교반한 후 상징수를 채수하여 탁도 측정

□ 입도 분석

1. 시료채취 방법

통상의 여과지 운영에 따라 역세척을 실시한 후 여과지내 잔류수를 배수시킨 다음, 아래와 같이 구분하여 상층, 중층, 하층의 시료를 채취한다.

1) 시료채취 지점

(1) 좌면, 우면으로 구분하여 좌면 ❶❹❺, 우면 ①④⑤ 3지점에서 깊이별로 채취하고, 차후 시료 채취지점은 좌면 ❷❸❻, 우면 ②③⑥으로 한다. 즉 시료는 교번으로 채취한다.

(2) 채취시에는 벽체로부터 20cm이상 이격시켜 최대한 수직으로 여상채취기를 세워 수직층별로 채취한다.

조작대

우 면							좌 면
						퇴수로
	①			②				❷			❶
20 ㎝	③			④				❹			❸
	⑤			⑥				❻			❺

2) 안트라사이트층과 여과모래층을 분리하여 채취한다.

3) 측정시료 채취

(1) 지점별 상층, 중층, 하층으로 구분하여 시료를 채취한다.

(2) 지점별 채취한 시료는 모두 혼합하여 측정하고, 좌면/우면은 구분하여 측정한다.

2. 시료건조 및 대상시료 분취

1) 시료를 105℃～110℃에서 약 3시간 건조시킨 후 방랭시키되 습기를 피하여 보존한다.

2) 건조된 시료를 사분법에 의하여 약 200g을 분취한다.

※ 사분법(四分法,quartering)

시료를 원형으로 쌓아올린 것을 대각선상의 두 부분의 것을 취하되, 소정량의   시료로 될 때 까지 그 조작을 반복하여 대표적인 시료를 얻는 방법

3. 시험방법

1) 건조시료 200g을 달아 체에 옮긴다.

2) 체 진동기 또는 사람 힘으로 체를 상·하·좌·우로 움직여 시료가 끊임없이 떨어지도록 한다.

3) 체 가름 시간, 체 눈 선정 및 체가름 시험 결과표는 다음과 같다.

(1) 체 가름 시간

구 분	체진동기	사람의 힘
여과모래	9분간 체진동기 사용 후 마지막1분은 사람 힘으로 흔든다.	10분
안트라사이트	5분	각 체마다 5분

※ 안트라사이트는 여과모래에 비하여 부스러지기 쉬우므로 취급에 주의하여야 하며 체 진동에 의한 파손을 고려하여 여과모래의 체 가름 시간의 반으로 한다.

(2) 체눈 선정 및 체가름 시험 결과표(예시)

체번호	체눈(㎜)	여과 모래	안트라 사이트
6	3.35	○	○
7	2.80	○	○
8	2.36	○	○
10	2.00	○	○
12	1.70	○	○
14	1.40	○	○
16	1.18	○	○
18	1.00	○	○
20	0.85	○	○
25	0.71	○	○
30	0.60	○	○
35	0.50	○	○
40	0.425	○	○
45	0.355	○	○
50	0.30	○
55	0.212	○

체눈	남은량 (측정치)	남은량 (보정치)	통과량 (g)	통과율 (%)
3.35
2.80
2.36
2.00
1.70
1.40
1.18
1.00
0.85
0.71
0.60
0.50
0.425
0.355
받침대
합 계		200.0

※ ◯표시는 사용가능한 체 눈을 표시한다.

4) 체 눈에 박혀있는 여과재는 체에 남아있는 양으로 하고 각각의 체에 남은량을 기록하여 통과량 및 통과중량 백분율(통과율, %)을 구한다.

5) 체 통과율의 수치를 사용하여 그래프상에 입도가적곡선을 작성한다.

(횡축: 체 눈, 종축: 통과율)

6) 입도가적곡선상에서 유효경, 균등계수, 최대경, 최소경을 구한다.

※ 본 입도 시험방법에 없는 사항은 수도용 여과모래 시험방법(KWWA F 100) 및 수도용 안트라사이트 시험방법(KWWA F 101)을 준용한다.