□ 작동기능점검(지적내역서)

구 분	내 용	조치 사항	관련근거
피 난 설 비	○ 복도통로유도등 점등 불량. -지하1층 롯데 마트 앞(D소화전앞) (우방향) -지하2층 주차장 15번, 16번 기둥 앞(우방향)(2개소) -지하2층 주차장 06번 기둥 앞(좌방향) -지하2층 주차장 01번 기둥 앞(좌방향)(2개소) -지하3층 주차장 01번 기둥 앞(좌방향)(2개소) -지하3층 주차장 06번 기둥 앞(우방향) -지하3층 주차장 03번, 08번 기둥 앞(좌방향)(2개소) -지하4층 주차장 02번 기둥 앞(좌방향) -지하5층 주차장 02번, 03번 기둥 앞(좌방향)(2개소) ○ 피난구유도등 점등 불량. -19층, 17층 복도 앞 방화문 상단(2개소) -4층 탁구장 후문 출입구, 4층 E/V 출입구 -307호 앞 비상계단 출입구, 302호 앞 비상계단 출입구, 307호 세대 출입구 -1층 NTIQ 커피숍 출입구, 1층 115호 앞 출입구 -지하2층 주차장 06번 기둥 앞 상가 출입구 -지하2층 주차램프 나가는방향 방화셔터 방화문	보수요	NFSC303 제6조 NFSC303 제5조

대상명 : 브라운스톤레전드