※ 2014년(종합) 브라운스톤레전드 지적사항

구 분	점검결과 지적내역	비고
소 화 설 비	1.기동표시등 커버 파손 -B1F 롯데마트 앞 소화전 2.알람밸브실 개방불량(문 열리지않음) 11F, 13F 3.소화전 노즐 및 호스 비치 요함 -B4F B4-02기둥에 설치된 소화전 맞은편 벽 소화전	NFSC102 제7조 NFSC103 제6조
피 난 설 비	1.통로유도등 점등불량 -B1F 지상 주차장램프 통로유도등 불량 우방향 -B4F 03기둥 앞 거실 통로유도등 불량 좌방향 2.피난구 유도등 점등불량 -롯데마트 내 사무실	NFSC303 제6조 NFSC303 제5조