비관리청 공사 협의조건

1. 당해 사업지역이 합류식 하수처리지역인 때에는 분류식 하수관로 설치로 우·오수 분류처리, 오수는 차집관로, 우수는 인근하천으로 직방류 되도록 계획·시공할 것

2. 아울러, 우수 배제 계획시에는 초기우수 처리대책을 수립·반영할 것

3. 공공하수관로 유로변경 및 저촉사항 발생 시 별도 협의 할 것.

4. 사업시행과정에서 주변의 기존 하수관로에 토사, 시멘트풀, 레미콘 세척수 등이 유입되지 않게 침전지 등을 설치하여야 하며, 부득이 공사과정에서 이물질이 유입된 경우에는 청소 등을 실시하여 원상태로 복구하여야 한다.

5. 신설 또는 개량한 구간의 관로에 대해서는 내부검사(관경 1,000mm 미만 CCTV)를 상류 20m, 하류 50m에 대해 촬영을 실시하고 준공전 결과를 제출해야 한다.

6. 사업으로 인하여 공공하수도 맨홀 뚜껑을 설치 할 때에는 우·오수 구별이 가능한 서울시 마크가 새겨진 뚜껑을 설치하고, 차집관로 맨홀은 서울시 마크가 새겨진 잠금형으로 설치해야 한다.

7. 공공하수도관리청이 하수도유지관리에 필요하다고 판단되는 사항은 추가로 조건을 부여할 수 있으며, 조건 이행을 위해 소요되는 사업비는 사업시행자가 부담하여 시행한다.

8. 사업장내의 옥내·외 배수설비는 주택건설기준 등에 관한 규정 및 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 우·오수관을 분리하여 설치해야 한다.

9. 배수설비는 하수도법 시행규칙 제23조의 기준에 따라 적정하게 설치하여야 하며, 공공하수도로 연결되는 배수설비는 맨홀로 접속되도록 계획·시공하여야 하며, 맨홀 접속시 하수흐름을 고려하여 예각(45°이하) 접속되도록 할 것.

10. 배수설비를 공공하수도에 접속시에는 연결관 및 공공하수도의 유지관리를 위해 대지경계 내에 맨홀 및 우·오수받이를 설치하여야 하며, 맨홀은 인버트, 사다리 및 준공표지판을 반드시 설치 후 전·중·후 사진을 제출해야 하며, 공공하수관로 연결시 사전에 연락을 취하여 입회될 수 있도록 할 것,

11. 아울러 배수설비는 하수도법 제27조 및 동법 시행규칙 제23조의 규정에 적합하게 시공해야 하며, 하수도법 제12조 제3항 및 동법 시행령 제10조에 따라 모든 하수도시설(개인건축물의 배수설비포함)설치에 사용되는 하수도용 자재는 산업표준화법 제15조에 따른 인증(KS인증) 등 품질인증을 획득한 제품을 사용하여야 한다.

12. 공공하수도에 우·오수관을 접합 시공 시에는 건축물의 공사감리자(감독자)가 반드시 확인하도록 하고, 감리(감독) 완료보고서 “기타사항”란에 적정하게 시공되었는지 여부를 기재한 내용과 이를 입증할 수 있는 사진(3매 이상)을 제출하여야 한다.

13. 기타 배수설비의 설치 등에 관하여는 하수도사용조례 제14조 내지 제20조 등 조례 시행규칙 제2조 내지 제7조의 규정에 의한다.

14. 굴착시 차집관로 손상(파손)이 없도록 시공하여야 하며, 오수관 차집관로 연결시에는 반드시 천공기 및 단지관을 사용(관의 절단은 절단기 사용)하여 수밀시공하여야 함(연결관 설치시 본관 중심선보다 위쪽에 연결)

15. 우천시 차집관로 만수위로 오수역류로 물고기 폐사의 원인이 될 수 있으니 대책 수립하여 시공할 것이며 지속적으로 관리하여야 한다.

16. 공사 완료 후 차집관로 연결부 공사 전·중·후 사진 첨부 및 배수설비 연결부의 공공하수도 내부검사(CCTV 촬영)를 상류 20m, 하류 50m에 대해 촬영을 실시하고 준공 전 결과를 제출해야 한다.

17. 배수설비 공사는 하수도법 시행령 제22조(배수설비의 설치 등)에 의거 종합공사(조경제외)를 시공하는 업종의 등록을 한 자 또는 전문공사를 시공하는 업종 중 상하수도설비공사업의 등록을 한자가 시공하여야 한다.(준공 전 건설업등록증 또는 상하수도설비면허증 사본 제출)

18. 본 허가 조건은 제출된 서류를 검토한 것으로 현장여건이 변경 될 시 별도 협의하시기 바랍니다.