【별지6】 비교측정(오차시험) 대장

비교측정(오차시험) 대장(2015년 1분기)

정수장 배수지	현장 유량계		기준 유량계	측정내용							측정조건		확인자	비고
	형식	구경	형식	일자 시간	유속 (m/sec)	측정유량					직관부 거리 ( D)	직관부, 밸브 등의 영향 여부
						현장 유량계	기준 유량계	차이량	오차 (%)	영점조정 내용
취수	초음파 (습식, 다회선식)	2,800	초음파 (건식)	15.3.26 13:45~17:15	0.43	28,099	28,239	-140	-0.5	-		-	권경주 변양수 박희준
송수 (우면산)		2,200		15.3.27 09:32~12:50	0.39	18,082	18,002	80	+0.44	-		-
송수 (청담)		2,200		15.3.27 13:22~16:43	0.35	16,617	16,679	-62	-0.37	-		-

※ 작성 요령

1. 직관부 거리 : 밸브, 곡관부 등을 제외한 순수한 직관부 거리

2. 영점조정내용 : 제로, 스판 값을 변경한 수치 기록

3. 직관부, 밸브 등의 영향여부 : 기준유량계 측정값에 영향을 미치는 사유 기록