비교측정 결과표
□ 사업소명 : 강서수도사업소 □ 유량계명 : KS-11(목동(배) 1000mm) □ 측정일시 : 2014년 6월 11일 □ 유량계 현황
구 분		형 식			모 델 명			제 작 사		제작년도			기기번호
현장 유량계		초음파식			SYSTEM1010			대덕기술		2003			U15296
기준 유량계		초음파식			PT-878			파나메트릭스		2013			08298
□ 기초 입력자료
공칭구경(mm)			배관외경(mm)			배관두께(mm)			배관재질			라이너종류
1000			1016.0			8.0			STEEL			EPOXY
라이너두께(mm)			센서규격			설치방법			설치간격			온도(℃)
2.0			#402(shear)			V 법			900			19.8
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)							오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계		차이량
교정전	11:40 ~ 15:33			568 ~ 14453			159374264 ~ 159388223
계				13885			13959		74		0.53%
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 측정자 강서수도사업소 성명 : 유 준 영 (인)