비교측정 결과

페이지 (2) / (총2)

□ 사업소명 :

□ 유량계명 :

□ 측정일시 : 2018년    월    일

□ 유량계 현황

구  분

형  식

모 델 명

제 작 사

제작년도

기기번호

현장 유량계

기준 유량계

□ 기초 입력자료(배관두께는 매번 측정)

공칭구경(mm)

배관외경(mm)

배관두께(mm)

배관재질

라이너종류

라이너두께(mm)

센서규격

설치방법

설치간격

온도(℃)

산소농도

기타

□ 비교측정결과

구분	측정시간	적산유량(m3)					오차율 (%)	유속 (m/sec)	보정 계수
		기준유량계			현장 유량계	차이량
		A조	B조	평균
교정전	: ～ :
계
교정후	: ～ :
계
센서 위치

※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%]

확인자                                 성명 :           (인)

취·송수유량계 교정검사

검사일자 : 2018.    .      .

교정검사 방법

○ 상수관로에 기준유량계를 설치하고 현장유량계(피교정기)와 동시에 3시간 이상 적산유량을 비교 측정하여 현장유량계의 측정 정확도 확인하고

※ 취·송수유량계 및 배관구경이 1,000mm이상 또는 1일 10,000㎥이상시 기준유량계 센서는 현장유량계를 기준으로 상․하 45°로 Dual Sensor(2중센서)로 설치하여 A, B조 측정한  평균값을 기준유량계 계측량으로 한다.

○ 계측 정확도 향상을 위하여 관리기준인 ±0.5% 초과할 경우 0%를 목표로 교정하고 1시간 이상 연속 측정하여 허용오차 및 관리기준 이내 유지여부 확인

교정검사 결과

구분	측정시간	적산유량(m3)					오차율 (%)	유속 (m/sec)	보정 계수
		기준유량계			현장 유량계	차이량
		A조	B조	평균
교정전	: ～ :
계
교정후	: ～ :
계
센서 위치

교정검사 입회

○ 상수도사업본부	시설안전부	누수방지과	직		성명
○ 아리수정수센터		정수시설과	직		성명
○ 한국수자원공사	관리단	팀	직		성명
○ 수도사업소		시설관리과	직		성명
○ 수도사업소		시설관리과	직		성명
○ 수도사업소		시설관리과	직		성명
○ 수도사업소		시설관리과	직		성명