문서번호	배수과-3451
결재일자	2015.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협 조

비굴착갱생(신기술) 적용 검토회의 결과보고

2015. 5.

상수도사업본부

(급수부)

비굴착갱생(신기술) 적용 검토회의 결과보고

송․배수관 정비공사 관련 비굴착 관 갱생공법(신기술) 적용여부를 위한 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

※ 관련근거 : 배수과-3362(2015.5.19.)호와 관련임.

□ 회의 개최

○ 개최일시 : 2015.5.22.(금) 16:00

○ 회의장소 : 급수부장실

○ 검토위원 : 급수부장, 급수계획과장, 배수과장, 급수운영과장, 급수설비과장

○ 검토대상 공사현황

사업소	공사명	공사개요		비굴착 사유
		구경 (mm)	연장 (m)
서부	마포구청역~성산2교간송배수관정비공사	700	730	교통량이 많아 민원예상 : 730m 지하매설물 지장 : - 시장, 상가밀집 등 : 220m 기 타 : 380m
남부	남서울아파트앞~강남성심병원 간 송배수관정비공사	800	600	교통 서비스수준 D급 : 600m 지하매설물 지장 : - 시장, 상가밀집 등 : 50m 기 타 : 200m

□ 주요 검토내용

○ 기존관의 재질이 구조적으로 안전하여 비굴착갱생공사 적용가능 여부

○ 과거 누수발생 여부 및 기존관의 노후상태

○ 수도정비 기본계획 등 향후 공급계획을 검토하여 관경의 적정여부

○ 교통량이 많아 굴착공사시 차량통제에 따른 민원발생 예상지역 등

○ 교통량 서비스 수준 분류에서 D급 이상

○ 지하매설물이 혼재되어 신관부설시 굴착폭의 확보가 어려운 지역

□ 검토결과 의결사항

○ 검토결과 : 조건부 승인

○ 사업별 검토결과

사업소	공사명	공사개요		검토결과
		구경 (mm)	연장 (m)
서부	마포구청역~성산2교간송배수관정비공사	700	730	공통사항 및 누수발생원인 조사 및 전식방지 필요성 검토
남부	남서울아파트앞~강남성심병원 간 송배수관정비공사	800	600	공통사항

○ 공통사항

- 신관 부설공사와 기존관 비굴착 관 갱생공법 적용시 경제성 평가에 대한 근거자료 보완(개략공사비 산출자료)

- 단계별 공사진행 및 정비 연속성 관로에 대한 기존관 모재상태 관련 자료 보완

- 수도정비 기본계획 등 향후 공급계획을 검토하여 관경의 적정여부

□ 향후계획

○ 검토결과 발주부서 통보

○ 발주부서에서는 검토결과에 따라 지적사항을 보완하고 비굴착 관 갱생 공사방법 개선(안)에 따라 절차 이행

첩부 : 비굴착갱생공법(신기술)적용을 위한 타당성 검토회의 의견서 2부.  끝.