비상대비 메뉴얼

Emergency Procedure Manual

■ 관 리 본

□ 비관리본

관리부서 : 슬러지재활용과

난지물재생센터

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.1 목차 및 개정이력	개정일자
		개정번호	0	Page	1/3

번 호	재․개정일자	재․개정사유 및 재․개정내용 요약	개정부분
0	2012. 01. 01	위탁사 변경에 따른 제정	전 문
1	2013. 05. 02	비상연락망 기관추가 및 전화번호변경	2.4 외부비상연락망
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.1 목차 및 개정이력	개정일자
		개정번호	0	Page	2/3

번호	항 목	쪽수	비고
1.1	세부항목	3
1.2	일반현황	2
1.2.1	탈수시설
1.2.2	위생처리시설
1.2.3	지렁이사육시설
1.2.4	슬러지소각처리시설
1.3	안전관리 및 긴급복구계획	4
1.3.1	목 적
1.3.2	기본방향
1.3.3	긴급 복구반 조직표
1.3.4	복구반별 업무구분
1.3.5	사고유형별 대책
1.3.6	재해복구 장비목록
1.4	정전시 대책	5
1.4.1	목 적
1.4.2	기본방향
1.4.3	비상정전시 지휘조직 체계
1.4.4	정전의 종류
1.4.5	전정시 근무요령
1.4.6	자체 전정사고 예방계획
1.5	소방계획 및 대책	7
1.5.1	목 적
1.5.2	기본방향
1.5.3	세부추진 계획
1.6	기계시설 안전사고 예방계획 및 대책	2
1.6.1	목 적

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.1 목차 및 개정이력	개정일자
		개정번호	0	Page	3/3

번호	항 목	쪽수	비고
1.6.2	기본방향
1.6.3	기계시설 안전 예방 계획
1.6.4	기계고장시 복구 및 수습계획
1.6.5	세부추진계획
1.7	전기설비 안전관리 대책	2
1.7.1	목 적
1.7.2	기본방향
1.7.3	전기시설 안전 예방 계획
1.7.4	전기설비 고장 시 복구 및 수습계획
1.8	위헙물 저장시설 안전관리 대책	2
1.8.1	목 적
1.8.2	기본방향
1.8.3	위험물 저장시설 안전 예방 계획
1.9	유독물분야 안전관리 대책	1
1.9.1	목 적
1.9.2	기본방향
1.9.3	유독물 저장시설 안전 예방 계획
1.10	보일러 및 압력용기분야 안전관리 대책	2
1.10.1	목 적
1.10.2	기본방향
1.10.3	보일러 및 압력용기시설 안전 예방 계획
1.11	크레인 및 호이스트분야 안전관리 대책	2
1.11.1	목 적
1.11.2	기본방향
1.11.3	크레인 및 호이스트시설 안전 예방 계획

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.1 목차 및 개정이력	개정일자
		개정번호	0	Page	3/3

번호	항 목	쪽수	비고
1.12	대기 배출시설분야(TMS) 안전관리 대책	1
1.12.1	목 적
1.12.2	기본방향
1.12.3	대기 배출시설 안전 예방 계획

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.2 일반현황	개정일자
		개정번호	0	Page	1/2

□ 목적

시설물의 안전점검과 적정한 유지관리를 통하여 재해 및 재난을 예방하고, 시설물의 효율성을 증진시키며, 비상사태 발생 시 직원 행동 요령 및 근무 자세에 대한 종목별 세부 추진계획을 수립하여 수탁시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1.2 일반현황

1.2.1 탈수시설

(1) 시설명 : 탈수기동

(2) 준공년도 : 2000. 4. 18

(3) 부지면적 : 1,880m2

(4) 시설대수 : 탈수기 9대 및 부대시설

* 1처리장(4대) : 원심 4대

* 2처리장(4대) : 원심 4대

1.2.2 위생처리시설

(1) 시설명 : 위생처리장

(2) 준공년도 : 1997. 12. 31

(3) 부지면적 : 1,894m2

(4) 시설용량 : 4500[eqn: k LITER]/일 (전처리후 연계처리)

1.2.3 지렁이사육시설

(1) 시설명 : 지렁이사육장

(2) 시설용량

* 비닐하우스 : 3,960m2

* 노지 등    : 16,930m2

1.2.4 슬러지처리소각시설

(1) 시설명 : 슬러지소각처리시설

(2) 준공년도 : 2002. 9. 25

(3) 부지면적 : 2,162m2

(4) 처리용량

* 건조시설 : 150ton/일

* 소각시설 :  90ton/일

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.3 안전관리 및 긴급복구계획	개정일자
		개정번호	0	Page	1/4

1.3 안전관리 및 긴급복구계획

1.3.1 목적

목     적

재해 발생시 인적·물적피해는 물론 주변환경에 큰 영향을 미치게 되므로

재해가 발생되지 않도록 예방대책과 응급조치 및 복구대책을 수립, 피해를 최소화하고자 함.

1.3.2 기본방향

기 본 방 향

◉ 재해발생 예방을 위한 방재활동 및 신속한 대처 능력배양

◉ 위험요소의 주기적 점검 및 자율책임 관리

◉ 각종 긴급복구자재 확보 및 사용가능상태 유지·관리

◉ 유관기관과의 상호 유기적인 협조로 신속한 재해예방 및 복구활동 체제유지

◉ 재해발생시 보고 및 비상연착체계 확립

◉ 신속한 복구 및 재해기록 분석으로 2차재해 발생 예방

1.3.3 긴급 복구반 조직표

							난지물재생센터 슬러지재활용과장
							복구대장 (위탁사 소장)								본사/기술본부 지원
행정대책반					복구반						수리반					지원반
관리팀장 외 관리팀 전원					탈수팀장 외 탈수팀 전원						위생팀장 외 위생팀 전원 (지렁이사육장 포함)					소각팀장 외 소각팀 전원

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.3 안전관리 및 긴급복구계획	개정일자
		개정번호	0	Page	2/4

1.3.4 복구반별 업무구분

반 별	업 무 구 분	비 고
복구대장	◦ 유관기관 협조체계 유지 및 관리 ◦ 안전 및 재해예방 종합계획 수립 및 조정 ◦ 재해대책 방재교육 및 훈련
행정대책반	◦ 재해예방 대책 수립 및 시행(총괄) ◦ 각종 사태발생에 따라 비상소집 및 해제 ◦ 유관기관과의 재해 원인 및 대책 협의 ◦ 각종 상황별 근무자 근무지정 및 복무사항 지시 ◦ 피해상황 총괄 및 보고 ◦ 기타 복구대장 지시사항 수행
복 구 반	◦ 사전재해대책 확인 점검 ◦ 피해상황 현지조사 ◦ 재해 복구 계획서 작성 ◦ 재해복구용 장비동원 및 인원투입 ◦ 피해상황 작성 및 보고 ◦ 기타 복구대장 지시사항 수행
수 리 반	◦ 주요시설 점검 및 2차재해 예방 ◦ 주요기자재 특성별 재해 원인 및 대책 수립 ◦ 파손기자재의 긴급수리 ◦ 재해시 기자재 비상 운영계획 수립 ◦ 기타 복구대장 지시사항 수행
지 원 반	◦ 재해대책에 대한 행정지원 ◦ 재해상활 발생시 복구반지원 ◦ 제반예산 지원 및 복구장비 조치 ◦ 재해복구 상황 점검 ◦ 기타 복구대장 지시사항 수행

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.3 안전관리 및 긴급복구계획	개정일자
		개정번호	0	Page	3/4

1.3.5 사고유형별 대책

사 고 유 형	대 책
◦ 집중호우로 유입유량 증가	◦ 물재생센터 수방대책 상황실 지시에 따라 조치 ◦ 물재생센터와 정화오니 유입량 협의(조정)
◦ 집중호우로 시설 침수	◦ 물재생센터 보고 및 지시에 따라 조치 ◦ 예상 강우에 충분한 배수시설 기능 확보 점검 ◦ 시설침수시 즉각 외부전원을 차단하여 감전사고 예방 및 배수 작업 실시
◦ 시설붕괴, 배관 파손 등으로 분뇨· 정화조오니 유출	◦ 물재생센터 보고 및 지시사항 수행 ◦ 파손시설의 긴급 복구 ◦ 유출된 슬러지가 외부로 유출되지 않도록 차단
◦ 중금속, 유해물질 등 유입	◦ 물재생센터 보고 및 지시사항 수행 ◦ 정화조 오니 유입을 최대 억제
◦ 유류 유입 및 유출	◦ 물재생센터 보고 및 지시사항 수행 ◦ 반입 정화조 시험의뢰 및 확인

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.3 안전관리 및 긴급복구계획	개정일자
		개정번호	0	Page	4/4

1.3.6 재해복구 장비목록

품 명	단 위	수 량	비 고
스키로우더	대	2
경운기	대	2
우 의	조	35
안전벨트/고리	조	5
장 화	조	35
비 닐	R/L	5
PP 마대	매	100
삽	개	10
곡 괭 이	개	10
양 수 기	대	3	필요시 추가대여
발 전 기	대	-	필요시 대여
트 럭	대	-	필요시 대여
무 전 기	대	10
카 메 라	대	2

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.4 정전시 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/4

1.4 정전시 대책

1.4.1 목적

한국전력측의 장시간 예보 정전이나 불시 정전(순간정전등) 또는 주 변전소의 돌발사고로 인한 전기수전이 중단되었을 때를 대비, 아래와 같이 응급조치 지침을 수립하여 각 처리장 유지관리 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1.4.2 기본방향

(1) 체계적, 주기적인 시설물 점검으로 사고요인 사전제거

(2) 정전시 관계기관과 긴급협조로 빠른 수전이 되도록 노력

1.4.3 비상전전시 지휘조직 체계

(1) 주간 정전시

				위탁사 소장
관리, 탈수팀장				최초발견자				위생, 소각팀장
팀 원								팀 원

(2) 야간 정전시

				위탁사소장
관리, 탈수팀장				근무자				위생, 소각팀장
팀 원								팀 원

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.4 정전시 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/4

1.4.4 정전의 종류

(1) 순 간 정 전 : 3.2초 이내에 순간적인 정전

(2) 단시간 정전 : 1시간 이내의 단시간 또는 불시정전

(3) 장시간 정전 : 1시간 이상의 장시간 정전

< 한전 전원 (2회선) >

1회선

2회선

변전소

변전소

센터전기실

위생처리장

탈수기동

소각동

1.4.5 정전시 근무요령

정전시 근무요령은 다음의 표와 같다.

1) 탈수기동

정 전 구 분	조치요령
순간정전 단시간 정전 장시간 정전	1. 수전동 LBS ON 확인 2. VCB MAIN PANEL 전압 확인 (6000V) 3. 부저 스톱 4. UVR(저전압계전기) 타켓 올림 5. RESET 6. 손잡이 당겨 우측으로 돌림(전기 투입) 7. VCB TR PANEL 확인 8. ACB TR PANEL 확인 9. 1, 2처리장 약품용해조 자동(수동변경)⇒2처리장 4,5계열 약품 투입됨 10. 세정수 펌프 확인(ON) 11. 공기 압축기 확인(ON) 12. 1, 2처리장 슬러지 저류조 교반지 확인 13. 탈취팬 확인(ON) 14. 1처리장 세정수 및 슬러지 유입 전동밸브 AUTO 확인 15. 2처리장 세정수 및 슬러지 유입 전동밸브 AUTO 확인 16. 1처리장 원심탈수기 콘트롤러 MANU ⇒ AUTO 전 17. 1, 2처리장탈수기 가동

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.4 정전시 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	3/4

2) 위생처리장

구 분	근무요령
1처리장	1. HV/1 LBS PANEL ON 상태확인(OFF되어 있으면 ON 한다.) 2. HV/2 VCB PANEL ON 상태확인 → OFF되어 있으면 RESET 후 CLOSE(ON) 한다. 3. HV/3 VCB PANEL ON 상태확인 → OFF되어 있으면 RESET 후 CLOSE(ON) 한다. 4. HV/3-1 VCB PANEL ON 상태확인 → OFF되어 있으면 RESET 후 CLOSE(ON) 한다. 5. TR/1 TR에 전원이 공급된다. 6. TR/2 TR에 전원이 공급된다. 7. LV/1 ACB PANEL ON 상태확인 → OFF되어 있으면 RESET 후 CLOSE(ON) 한다. 8. LV/2 ACB PANEL ON 상태확인 → OFF되어 있으면 RESET 후 CLOSE(ON) 한다. 9. LV/1 MCCB PANEL TRIP된 차단기는 ON한다. → 각 부하에 전원을 공급한다.(NFB ON) 10. LV/2 MCCB PANEL TRIP된 차단기는 ON한다. → 각 부하에 전원을 공급한다.
2처리장	1. HV/1 PANEL LBS S/W ON확인.(하단 LBS는 투입하지 말 것) ⤷ 구처리장 LBSB로부터 연결 2-1. HV/1 PANEL의 전압계 6600V 확인. 2-2. 하부쪽의 UVR, OCR, OVGR(계전기) 동작여부확인. (OCR이 작동했으면 RESET 할 것) 2-3. HV/2 PANEL의 VCB를 ON시킨다. 3-1. HV/3 상단 OCR동작여부를 확인. (OCR이 작동했으면 RESET 할 것) 3-2. HV/3 상단 VCB를 ON시킨다. 3-3 HV/3 하단 VCB를 OFF상태로 놓을 것.(센터 → 구처리장) 4-1 HV/4 OCR 동작여부확인.(OCR 동작했으면 RESET 할 것) 4-2 HV/4 PANEL의 VCB를 ON시킨다. 4-3 TR/1 PANEL의 TR/1이 동작된다. 5-1.HV/5 OCR 동작여부확인.(OCR 동작했으면 RESET 할 것) 5-2.HV/5 PANEL의 VCB를 ON시킨다. 5-3 TR/2 PANEL의 TR/2이 동작된다. 6-1 LV/1 PANEL의 전압계 380V 전압인가 확인 6-2 LV/1 PANEL의 ACB를 ON시킨다 6-3 LV/1, LV/4 PANEL에 380V 전압인가 확인. 6-4 PANEL내부에 NFB를 ON시켜 각 ROCAL에 전원을 공급한다. 7-1 LV/3 PANEL의 전압계 380V확인. 7-2 LV/3 PANEL의 ACB를 ON시킨다. 7-3 LV/3, LV/5 PANEL에 380V 전압인가 확인 7-4 PANEL 내부에 NFB를 ON시켜 각 ROCAL에 전원을 공급한다.

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.4 정전시 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	4/4

3) 소각장

구 분	근 무 요 령
순간정전 단시간 정전 장시간 정전	1. 수전동 LBS ON 확인 2. VCB MAIN PANEL 전압 확인 (6000V) 3. 부저 스톱 4. UVR(저전압계전기) 타켓 올림 5. RESET 6. 손잡이 당겨 우측으로 돌림(전기 투입) 7. VCB TR PANEL 확인 8. ACB TR PANEL 확인 9. 재이용수 펌프 기동 10. 공기 압축기 기동 11. 유인 송풍기 기동 12. 압입 송풍기 기동 13. 슬러지건조기 기동 14. 반입 및 슬러지 이송펌프 기동 15. 급진기 기동 16. 각 펌프류 기동 17. 배출 및 투입스크류 기동으로 슬러지 투입

1.4.6 자체 정전사고 예방계획

(1) 안전점검

- 시설물 : 전기시설에 대한 전반시설

- 시  기 : 연중(일일, 주간, 월간)

- 자체점검 안전점검 실시

(2) 점검사항

- 접지단자에 안전환 접지 접속여부

- 고․저압 간선간에 이격거리 여부

- 모선의 간격은 규정대로인가 여부

- 장비는 견고하게 설치되었고, 바닥면의 중량보강은 적절한지 여부

- 과열개소는 없는지 여부 등

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/7

1.5 소방계획 및 대책

1.5.1 목 적

소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의거 수탁시설물의 방화관리 업무에 필요한 사항을 정하고 소방계획, 소방훈련기준 등에 대한 세부시행계획을 수립 시행함으로서 화재예방과 인명 및 재산 피해를 최소화 할 수 있도록 제도적 장치를 마련함을 목적으로 함.

1.5.2 기본방향

(1) 난지사업소내 팀간의 업무협의 등 일반적인 행정사항을 방화관리자가 총괄함

(2) 각 동별 화기단속 책임자를 지정하여 화재 예방활동 강화

(3) 자위소방대를 편성, 임무를 부여하여 만약의 사태를 대비, 즉각 대응할 수 있는 자율역량 제고

1.5.3 세부추진 계획

(1) 각 수탁시설물별 방화관리자 지정

구분		방화관리자
		정	부
수탁 시설물	탈수기동 위생처리장 지렁이사육장 슬러지소각처리장	방화관리자	탈수팀장 위생팀장 소각팀장

(2) 방화관리자의 임무

1) 방화관리자의 임무

① 수탁시설물의 소방대상시설물에 대한 소방계획의 작성

② 자위소방대 편성 운영

③ 소방시설 기타 설비의 유지관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 화기 취급의 감독

⑥ 기타 방호관리상 필요한 업무 등

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/7

2) 동별 방화관리자(정/부)의 임무

① 사무실 및 현장내의 화기 단속

② 소속직원에 대한 교육

③ 각동의 소화설비에 대한 점검 및 정비

(3) 자위소방대 편성운영

1) 소방대 조직도

			자위소방대장
			소장(위탁사)
	통보연락반				방화관리자
	공무과장				방화관리선임자
대피반출반		소화반		급수반		의료반
반 장 : 관리팀장 반 원 : 관리팀원		반 장 : 탈수팀장 반 원 : 탈수팀원		반 장 : 소각팀장 반 원 : 소각팀원		반 장 : 위생팀장 반 원 : 위생팀원

2) 임무

① 총 괄 : 화재발생시 난지사업소 수탁시설물의 방호를 지휘, 감독명령

② 통보연락반 및 방화관리자

- 화재발생시 화재의 상황을 판단하여 지휘본부설치 및 소장, 각 반장의 임무수행 보조

- 해당 조직의 교육 및 훈련 실시

③ 대피반출반

- 화재시 인원대피 유도 및 중요서류 반출

- 방화 경계 및 반출물의 경계 출입인원 통제

- 소방설비 조작, 방호문 폐쇄, 기타 출입문의 개방, 소화활동 장애물 제거

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	3/7

④ 소화, 급수반

- 소화기구를 사용하여 진화

- 소화용수의 보존과 급수활동

- 화생방 오염지역 인원통제 및 제독실시

- 화생방 오염 여부 탐지

⑤ 의료반

- 부상자의 응급조치

- 부상자를 지정병원으로 후송

(4) 화재의 진압

1) 소방교육 및 소방훈련

① 소방교육

- 시기 : 년 1회

- 장소 : 별도 지정장소

- 강사 : 방화관리자

- 내용 : ㉠ 방화관리 조직의 주지

㉡ 각 반별 임무 주지

㉢ 소화기/소화전 사용 요령

㉣ 퇴실시 화기 단속 확인 생활화

② 화재발생시 행동요령

- 난지사업소에 근무하는 전직원은 평소 소방시설물의 현황을 숙지하고 누구든지 화재발생 사실을 목격하는 자는 구두, 화재경보기, 전화등 모든 수단을 동원 신속하게 연락하여 초기 진화 등의 조치를 취하여야 한다.

- 화재 발생사실이 전파되면 자위소방대의 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

- 소방서 신고

통보책임자		통보수단	통보방법
주 간	야 간	전 화	일반전화 (119)
최초 발견자	최초 발견자 야간 근무자

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	4/7

- 자체내 통보

통보책임자		통보수단	통보방법
주 간	야 간	비상경보기 무전기 전화 등	전 직원에게 통보하고 소장에게 보고
최초 발견자	최초 발견자 야간 근무자

③ 소방훈련

- 시    기 : 년 1회 (11월중 실시)

- 장    소 : 별도 지정장소

- 강    사 : 방화관리자

- 훈련방법 : 별도 계획에 의해 수립 시행

(5) 화재 예방과리 대책

1) 점검 계획

① 점검자 : 방화관리자 및 팀장

② 점검 내용

대 상	주간 및 월간점검	분기점검	연 1회 점검
소화기 경보설비 유도등(비상구)	외관점검	기능 작동점검	정밀검사

2) 점검 방법

- 시설별 점검 순찰시 소방설비 점검 병행 실시

(6) 소화기 관리방법 및 관리책임자 지정

1) 관리방법 : 관리책임자 지정 관리

2) 소화기(분말소화기) 사용방법

① 안전핀을 뺀다.

② 레버를 연소물체 방향으로 향하게 한다.

③ 노즐을 강하게 쥔다.

④ 연소물체를 사정거리내로 가까이 가서 방사한다.

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	5/7

※ 별첨 : 소화기 비치현황

위생처리장

구분	위치	용량(kg)	상태	형식
대형 하론 소화기	투입동 2층 소화기실	1SET	양호	TANK:14EA
대형 탄산 소화기	투입동 1층 보일러실	1SET	양호	TANK:2EA
수동식 분말소화기	2농축기동 2층 전기실	3.0	양호	축압식 하론
수동식 분말소화기	2농축기동 2층 전기실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	투입동 1층 송풍기실	20.0	양호	축압식
수동식 분말소화기	투입동 1층 공구실	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	투입동 기계실	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	투입동 2층 전기실	3.0	양호	축압식 하론
수동식 분말소화기	투입동 2층 전기실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	투입동 2층 중앙감시실	3.0	양호	축압식 하론
수동식 분말소화기	투입동 2층 중앙감시실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	1농축기동 기계실1층	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	1농축기동 전기실	4.6	양호	이산화탄소
수동식 분말소화기	1농축기동 기계실지하	4.6	양호	이산화탄소
수동식 분말소화기	2농축기동 기계실지하	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	2농축기동 약품탱크실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	계근대사무실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	계근대사무실	4.6	양호	축압식
수동식 분말소화기	외부휴계실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	지렁이사육장	3.3	양호	축압식 2EA
합계	대형하론소화기 :1SET 대형탄산소화기 :1개 수동식분말소화기 :22개

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	6/7

2. 탈수기동

구분	위치	용량(kg)	상태	형식
대형 하론 소화기	사무실 출입문 옆	1SET	양호	TANK:16EA
수동식 분말소화기	1처리장 2층 2계열 스크류컨베어 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	탈수동 사무실	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	전기실 입구 에어컨 옆	20	양호	축압식
수동식 분말소화기	전기실 입구 에어컨 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	전기실 입구 에어컨 옆	3	양호	축압식 하론
수동식 분말소화기	탈수기 중앙 복도	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	탈의실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	전기자재창고	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	전기실 뒷편	2.3	양호	가압식 이산화탄소
수동식 분말소화기	전기실 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	2처리장 5계열 원심탈수기	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	지하공동구 보일러동 방향	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	지하공동구 발전기동 방향	3.3	양호	축압식 5EA
수동식 분말소화기	지하보일러실	4.5	양호	축압식
합계	대형 하론 소화기 : 1SET 수동식분말소화기 : 20개

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.5 소방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	7/7

3. 슬러지처리시설(소각장)

구분	위치	용량(kg)	상태	형식
수동식 분말소화기	지하실	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	1층 전기실	8.0	양호	이산화탄소 가압식
수동식 분말소화기	1층 기계실 송풍기	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	1층 소각로 용접기 옆	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	1층 산소용접기	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	1층 옥내 소화전 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	1층 활성탄 저장조	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	1층 TMS실	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	1층 화장실 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	2층 복도 옥내소화전 옆	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	2층 기동버너 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	2층 보조 보일러실	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	2층 재가습기 옆	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	3층 사무실 복도	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	3층 사무실	2.3	양호	이산화탄소
수동식 분말소화기	3층 현장 출입문	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	3층 보조버너 옆	3.3	양호	축압식
수동식 분말소화기	4층 소각로 및 건조기 옆	3.3	양호	축압식 2EA
수동식 분말소화기	4층 재반출장 및 복도	3.3	양호	축압식 4EA
합계	수동식분말소화기 : 31개

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.6 기계시설 안전사고 예방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/2

1.6 기계시설 안전사고 예방계획 및 대책

1.6.1 목적

기계시설의 사전 점검으로 고장 및 안전사고 발생을 예방하며, 고장 시 신속한 복구로

시설물 운영을 원활하게 하는 것을 목적으로 한다.

1.6.2 기본방향

(1) 평상시 기기류의 점검관리로 고장 및 안전사고 예방

(2) 고장 발생시 신속한 조치로 시설물의 효율성 증진

(3) 탈수, 분뇨 및 소각시설의 불안정한 처리로 인한 환경오염사고 방지

1.6.3 기계시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대   상 : 탈수, 위생, 소각처리시설 등

2) 시   기 : 연중(일일, 월간, 분기)

3) 점검반 편성(총괄책임자 : 소장)

			총괄책임자
			소 장(위탁사)
탈수시설			위생처리시설			슬러지소각처리시설
팀 장			팀 장			팀 장

(2) 점검사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

TAEYOUNG CORPORATION

1) 감속기 및 베어링의 유지관리(주기적 점검 및 교환)

2) 각종 오일, 윤활유 주입상태 점검 및 청소실시 여부

3) 기계소음 및 진동상태 파악

4) 배관설비의 이상여부 점검(특히 겨울철 보온 점검)

5) 근무일지, 유지보수대장 등의 기록관리

6) 예비 기자재 확보상태 및 예비기기 점검, 수리상태

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.6 기계시설 안전사고 예방계획 및 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/2

1.6.4 기계 고장시 복구 및 수습계획

(1) 목적

각종 기계가 응급을 요하는 고장으로 인하여 시설물 운영이 원활치 못할 경우, 고장 경중에  따라 대응대책을 마련하여 신속한 원상 복구로 수탁시설물 운영에 만전을 기하고자 함.

(2) 1단계 : 자체 수리가 가능한 상태

1) 경미한 고장 시

개인별 주어진 임무 책임자는 고장 원인을 파악하고 예비기기 가동 후, 점검 및 보수하여 항시 가동할 수 있는 상태로 원상 복구한다.

2) 중대한 고장 시 (예비시설 활용불능 시)

예비기기 가동이 불가한 경우 보고계통에 따라 보고 후, 대처한다.

(3) 2단계 : 자체 수리가 불가능한 상태

1) 경미한 고장 시는 전문업체에 긴급수리 요청하여 조치한다.

2) 중대한 고장 시는 수탁시설물 운영에 막대한 지장을 초래하므로 발주처와 처리대책을  협의하여 적절한 조치를 강구한다.

1.6.5 세부추진계획

(1) 추진방법

1) 신속한 조치로 수탁시설물의 운영 원활

2) 개인별 임무 숙지 및 이행 철저

3) 각종 기기류 고장복구 철저

4) 평상시 기기류 점검 및 정비 철저로 고장발생 최소화

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.7 전기설비 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/2

1.7 전기설비 안전관리 대책

1.7.1 목적

전기시설의 사전점검 및 정비로 안전사고를 사전에 예방하며, 사고발생 시 신속한 복구로 수탁시설물 운영에 만전을 기하는 것을 목적으로 한다.

1.7.2 기본방향

(1) 평상시 전기류의 점검관리로 고장 및 안전사고 예방

(2) 고장 발생 시 신속한 조치로 시설물의 효율성 증진

(3) 탈수, 분뇨 및 소각시설의 불안정한 처리로인한 환경오염사고 방지

1.7.3 전기시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대   상 : 탈수, 위생, 소각처리시설 등

2) 시   기 : 연중(일일, 월간, 분기)

3) 점검반 편성(총괄책임자 : 소장)

			총괄책임자
			소 장(위탁사)
						관리팀장
			전기안전담당자
			전기안전선임자
탈수시설			위생처리시설			슬러지소각처리시설
팀 장			팀 장			팀 장

(2) 점검사항

1) 전기시설 과열, 변색 및 부식상태

2) 접속 단자부 체결 및 파손상태

3) 지시기기 표시 및 동작상태

4) VCB, ACB 개폐상태

5) 몰드변압기 이음, 이취 및 진동상태

6) 마그네트/리미트 스위치 동작상태 및 외관 점검

7) 절연 및 접지저항 측정(년 2회이상)

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.7 전기설비 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/2

1.7.4 전기설비 고장 시 복구 및 수습계획

(1) 1단계 : 자체수리 가능한 상태

1) 경미한 고장 시

개인별 주어진 임무 책임자는 고장 원인을 파악하고 예비기기 가동 후, 점검 및 보수    하여 항시 가동할 수 있는 상태로 원상 복구한다.

2) 중대한 고장 시(예비시설 활용불능 시)

예비기기 가동이 불가한 경우, 보고계통에 따라 보고 후 대처한다.

(2) 2단계 : 자체수리 불가능한 상태

1) 경미한 고장 시는 전문업체에 긴급수리 요청하여 조치한다.

2) 중대한 고장 시는 수탁시설물 운영엥 막대한 지장을 초래하므로 발주처와 처리대책을      협의하여 적절한 조치를 강구한다.

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.8 위험물 저장시설 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/2

1.8 위험물 저장시설 안전관리 대책

1.8.1 목적

위험물 저장시설을 사전 점검하여 안전사고를 미연에 방지하며, 사고발생 시 신속히 복구로 토양오염을 최소화 하는 것을 목적으로 한다.

1.8.2 기본방향

(1) 신속한 조치로 수탁시설물의 효율성 증진

(2) 위험물 저장시설 점검 철저로 안전사고 및 토양오염을 미연에 방지

1.8.3 위험물 저장시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대   상 : 별첨 위험물 저장시설 현황표 참조

2) 시   기 : 연중(월간, 분기)

3) 점검반 편성(총괄책임자 : 소장)

			총괄책임자
			소 장(위탁사)
			위험물 안전담당자
			위험물 안전선임자
탈수시설			위생처리시설			슬러지소각처리시설
팀 장			팀 장			팀 장

(2) 점검사항

1) 위험물 저장시설의 내, 외부 누출상태 점검

2) 위험물 수불대장 작성 및 법정검사 실시여부 점검

3) 점검일지 작성여부 점검

(3) 저장유류 누출사고 시 대책

1) 저장유류 누출사고 발생 시 소장 및 팀장에게 보고

2) 방재장비 등을 사용하여 누출확산 방지

3) 누출된 폐유는 반드시 드럼에 보관하고 추후 폐기물업체에 의뢰하여 처리

4) 유류 누출사고의 원인 파악

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.8 위험물 저장시설 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/2

※ 별첨 : 위험물 저장시설 현황표

구 분		법정검사	검사주기	비 고
소각장	지하탱크 저장소 (25,000ℓ)	토양오염검사	2년
		누출검사	8년
	일반취급소 (1,824ℓ)	해당사항 없음.
#1 위생처리장	지하탱크 저장조 (2,250ℓ)	토양오염검사	2년
		누출검사	8년
#2 위생처리장	지하탱크 저장소 (2,700ℓ)	토양오염검사	2년
		누출검사	8년
탈수기동	지하탱크 저장소 (4,000ℓ)	토양오염검사	2년
		누출검사	8년

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.9 유독물분야 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/1

1.9 유독물분야 안전관리 대책

1.9.1 목적

유해화학물질로 인한 직원 건강 및 환경상의 피해를 예방하고 적절하게 관리함으로써 유해화학물질 안전사고로부터 미연에 방지함을 목적으로 한다.

1.9.2 기본방향

(1) 사고발생 시, 신속한 조치로 유해화학물질의 환경적인 오염을 최소화 한다.

(2) 유독물 저장시설 점검 철저로 누출사고 미연에 방지

1.9.3 유독물 저장시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대  상 : 별첨 유독물 저장시설 현황표 참조

2) 시  기 : 연중(월간, 분기)

3) 점검반 편성(총괄책임자 : 소장)

총괄책임자
소 장(위탁사)
유독물 안전담당자
유독물 안전선임자
슬러지소각처리시설
팀 장

(2) 점검사항

1) 유독물 저장시설의 내, 외부 누출상태 점검

2) 유독물 수불대장 작성여부 점검

3) 점검일지 작성여부 점검

※ 별첨 : 유독물 저장시설 현황표

구 분		저장용량	법정검사	비 고
소각장	가성소다 저장탱크 (소각장1층)	25,000ℓ	해당사항 없음.

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.10 보일러 및 압력용기 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/2

1.10 보일러 및 압력용기분야 안전관리 대책

1.10.1 목적

보일러 및 압력용기 사용으로 인한 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 안전사고를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

1.10.2 기본방향

(1) 사고 발생 시, 신속한조치로 보일러 및 압력용기관련 안전사고를 최소화 한다.

(2) 보일러 및 압력용기시설 점검 철저로 안전사고 미연에 방지

1.10.3 보일러 및 압력용기시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대   상 : 별첨 보일러 및 압력용기시설 현황표 참조

2) 시   기 : 연중(월간,분기)

3) 점검반 편성(총괄책임자 : 소장)

			총괄책임자
			소 장(위탁사)
			위험물 안전담당자
			위험물 안전선임자
탈수시설			위생처리시설			슬러지소각처리시설
팀 장			팀 장			팀 장

(2) 점검사항

1) 보일러 및 압력용기시설의 내, 외부 누출상태 점검

2) 보일러 및 압력용기시설 점검일지 작성여부 점검

3) 법정검사 실시여부 점검

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.10 보일러 및 압력용기 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/2

※ 별첨 : 보일러 및 압력용기시설 현황표

구 분					법정검사	검사주기	비 고
소각장	보일러 (2대)	폐열보일러 (강철수관증기 4ton/h)			계속사용 검사	1년
		보조보일러 (노통연관증기 2ton/h)			계속사용 검사	1년
	압력 용기 (5대)	위 치	사 양	용량	압력용기 검사	2년
		보조 보일러	1,630*2,350	6㎥
			1,280*1,890	3㎥
			350*1,250	0.12㎥
			350*1,250	0.12㎥
			350*1,250	0.12㎥
위생 처리장	압력 용기 (7대)	#1 처리장	780*1,230	0.12㎥	압력용기 검사	2년
			780*1,230	0.12㎥
			780*1,230	0.12㎥
		#2 처리장	780*1,230	0.12㎥
			780*1,230	0.12㎥
			780*1,230	0.12㎥
			780*1,230	0.12㎥
탈수기동	압력 용기 (2대)	1층 탈취실	520*2,350	0.5㎥	압력용기 검사	2년
		지하	610*1,360	0.4㎥

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.11 크레인 및 호이스트 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/2

1.11 크레인 및 호이스트분야 안전관리 대책

1.11.1 목적

수탁시설물(탈수기동, 위생처리장, 슬러지소각장) 내부에 설치된 크레인 및 호이스트

시설물의 적절한 관리로 안전사고를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

1.11.2 기본방향

(1) 사고 발생 시, 신속한 조치로 인명 및 시설물의 피해를 최소화 한다.

(2) 크레인 및 호이스트시설 점검으로 기계운반 시 추락 및 추돌사고 미연에 방지

1.11.3 크레인 및 호이스트시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대   상 : 별첨 크레인 및 호이스트시설 현황표 참조

2) 시   기 : 연중(월간, 분기)

(2) 점검사항

1) 크레인 및 호이스트시설의 작동상태 점검

2) 점검일지 작성여부 점검

3) 법정검사 실시여부 점검

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.11 크레인 및 호이스트 안전관리 대책	개정일자
		개정번호	0	Page	2/2

※ 별첨 : 크레인 및 호이스트시설 현황표

구분				법정검사	검사주기	비고
소각장	호이 스트 (4대)	위치	용량	호이스트검사	2년
		소각장내부	2.8ton
			2.0ton
			2.0ton
			1.0ton	자체검사
위생처리장	호이 스트 (14대)	#1처리장	3.0ton	호이스트검사	2년
			1.0ton
			1.0ton	자체검사
			1.0ton
			1.0ton
		#2처리장	3.0ton	호이스트검사	2년
			1.0ton	자체검사
			1.0ton
			1.0ton
			1.0ton
			1.0ton
			1.0ton
			1.0ton
		#3처리장	3.0ton	호이스트검사	2년
탈수기동	크레인 (3대)	#1처리장	3.0ton	크레인검사	2년
			3.0ton
			3.0ton
	호이 스트 (8대)	#1처리장	2.0ton	호이스트검사	2년
			1.0ton	자체검사
			1.0ton
		#2처리장	5.0ton	호이스트검사	2년
			5.0ton
			2.0ton
			1.0ton	자체검사
			1.0ton

	1.0 비상대비 매뉴얼	문서번호	SE-난지-01
		제정일자	2012.01.01
	1.12 대기배출시설(TMS) 안전관리대책	개정일자
		개정번호	0	Page	1/1

1.12 대기 배출시설분야(TMS) 안전관리 대책

1.12.1 목적

대기 배출시설에서 배출되는 환경오염물질을 적정하고 지속가능하게 관리하여  대기오염사고를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

1.12.2 기본방향

(1) 사고 발생시, 신속한 조치로 대기오염물질의 환경적인 오염을 최소화 한다.

(2) 대기 배출시설 점검 철저로 대기오염 및 안전사고 미연에 방지

1.12.3 대기 배출시설 안전 예방 계획

(1) 안전점검

1) 대 상 : 별첨 대기 배출시설 현황표 참조

2) 시 기 : 연중(주간, 월간, 분기)

(2) 점검사항

1) 대기 배출시설의 내, 외부 누출상태 점검

2) 법정검사 실시여부 점검

3) 점검일지 작성여부 점검

(3) 점검방법

1) 전문업체에 의한 위탁관리

- TMS 유지보수 : 코모스

- 자가 측정 : 자연환경알앤디

- 다이옥신 검사 : 디케이사이언스

※ 별첨 : 대기 배출시설 현황표

구 분				법정검사	검사주기	비 고
소각장	TMS	위 치	내 용	TMS 정도검사	1년
		TMS실	유량계
			O2
			HCL
			DUST
			CO
			CO2
			SOX
			NOX

	2.0 비상훈련 절차서	문서번호	SE-난지-02
		제정일자	2012.01.01
	2.1 목 차	개정일자
		개정번호	0	Page	1/1

번호	항 목	쪽수	비고
2.1	화재발생 - 현장	1
2.2	유류누출	1
2.3	정전사고	1
2.4	외부 비상연락망	1

	2.0 비상훈련 절차서	문서번호	SE-난지-02
		제정일자	2012.01.01
	2.1 화재발생 – 현 장	개정일자
		개정번호	0	Page	1/1

단 계	조 치 사 항	장 비	책 임	비 고
상황인지	발견자는 주위 동료에게 상황 전파 소장,부서별 팀장에게 신고 소장을 중심으로 임시소방대 구성 소방서에 신고여부 판단조치	육성 - 전화,휴대폰 전화/FAX 등	발견자 발견자/전직원
전원차단	설비의 MAIN 스위치를 OFF	-	해당설비 담당자
초기진화	주변 소화기, 소화전, 방화사 등을 사용하여 초기진화 가연성 액체에 불이 붙었을 경우는 반드시 소화기만 사용 필요시 화재발생 화점에서 인원, 물자 및 장비를 피난장소로 대피 인적피해가 발생하지 않는 범위 내에서 진화활동 수행 화점에 인원을 집중 투입하여 연소 및 확산 방지 확산 방지를 위해 위험물 보호 및 이동	소화기, 소화전 소화기 - - - -	자위소방대
진화실패 환자발생	부상자 발생시 부상자 구조활동 지정병원에 지원 요청 및 구급차 출동	구급함 구급차	부서별 팀장
화재진압	주변 소화시설 점검 및 소화 활동 소방차 합류 및 진화 활동 현장 보존후 화재원인규명 및 화재 재발원인 완전 제거	소화전 소방차 -	자위소방대 소방서 부서/환경
화재종료	소방설비 복구 및 소화전 호스 정리 화재 잔재물 제거 – 분리후 지정장소 보관,처리 - 2차 환경오염이 발생하지 않도록 주의하여 잔재물 제거 도난방지 및 외곽경계	- - - -	해당부서
원인조사	화재 원인조사 재발방지 대책 수립 및 대책 수행	- -	부서별 팀장
시설복구	시설복구

	2.0 비상훈련 절차서	문서번호	SE-난지-02
		제정일자	2012.01.01
	2.2 유류누출	개정일자
		개정번호	0	Page	1/1

단 계	조 치 사 항	장비	책임	비고
상황인지	1. 발견자는 주위 동료에게 상황전파 2. 소장,부서별 팀장에게 신고 3. 소장을 중심으로 임시소방대 구성 4. 관활 관청에 신고여부 판단조치	육성 - 전화,휴대폰 전화/FAX	발견자 발견자/대행자
확산방지	1. 방화사, 유화제, 흡착포 등을 사용하여 누출확산 방지 2. 우수맨홀에 유류가 인입되지 않도록 우선조치 3. 화재를 예방하기 위한 화염 차단 조치 4. 인근 작업장 오염예방을 위해 오염된 장소에의 출입금지 조치 5. 확산 방지를 위한 시설이 설치되어 있는 경우 정상작동 여부 확인	소화기, 소화전 - - - -	자위소방대 - 자위소방대
유류제거	1. 쓰레받이, 빗자루 등으로 폐유를 모아 폐유통에 보관 2. 바닥에 둠은 폐유는 흡착포, 톱밥, 모래, 걸레를 이용하여 제거 3. 폐유누출 흔적은 자연건조 또는 유화제로 제거	- - -	자위소방대 부서/환경
상황종료	1. 오염된 방재장비는 재사용하지 말고 폐기물 처리 2. 폐유는 드럼에 흡착포 등은 비닐에 보관하여 주변오염을 예방 3. 누출된 유류의 완전제거 여부를 재확인 및 조치 4. 유류누출 흔적이 완전히 제거되기 전까지 출입금지 조치	- - - -	해당부서
원인조사	1. 유류누출 원인조사 2. 재발방지 대책 수립 및 대책 수행	- -	부서별 팀장
시설복구	1. 시설, 작업방법 개선 및 오염된 설비/물품 청소		-

	2.0 비상훈련 절차서	문서번호	SE-난지-02
		제정일자	2012.01.01
	2.3 정전사고	개정일자
		개정번호	0	Page	1/1

단 계	조 치 사 항	장 비	책 임	비 고
상황인지	1. 발견자는 주위 동료에게 상황전파 2. 소장, 부서별 팀장에게 신고	전화, 휴대폰	-
S/W OFF	1. 설비의 MAIN 스위치 OFF 2. 주변전실의 LINE S/W 및 V.C.B OFF 3. 배전 LINE S/W OFF 4. 확산 방지를 위한 시설이 설치되어 있는 경우 정상작동 여부 확인	- - - - -	해당설비담당자 부서별 팀장
원인조사 및 해 결	1. 메인 판넬의 계기 확인으로 단전 원인 파악(내부, 한전) 2. 외부에 의한 정전시는 센터에 연락 후 예정시간 확인 및 각 부서 연락 3. 자체 원인의 경우는 원인 해결 4. 미해결시는 원인부분을 통전 조치후 원인해결	안전보호구, 검지기 전화 - -	부서별 팀장
통 전	1. 설비의 LINE 스위치 ON 2. 주변전실의 LINE S/W 및 V.C.B ON 3. 보조변전실의 송전 LINE 및 배전 LINE ON 4. 배전 LINE S/W ON 5. 현장 설비별 부하 점검	- - - - TEST기	부서별 팀장

	2.0 비상훈련 절차서	문서번호	SE-난지-02
		제정일자	2012.01.01
	2.4 외부 비상연락망	개정일자	2013.05.02
		개정번호	1	Page	1/1

경기도청 북부환경관리사업단

031) 8030-4253

난지물재생센터

02) 300-8500

고양시청

031) 909-9000

경기보건환경연구원

031) 850-2114

한국통신

100

난지사업소

02) 3158-2937~38

한강유역환경청

031) 790-2887

본사/하수사업팀

02-6309-7700

한국전력

123

고양경찰서

1566-0112

고양소방서

1577-0193