[별지 제6호 서식]

예비발전설비 점검기록표

장 소 : 2정수장 송수펌프동											2019년					2월			28일
구 분			원 동 기						발 전 기
형 식			P222FE-II						PDS - 750
정 격 용 량			750kW						750kW
정 격 회전수			1800rpm						1800rpm
제 작 회 사			두산인프라코어						파워맥스
제 작 번 호			EUY0D801275						09GE017
제 작 년 월			2009년 5월						2008년 5월
냉 각 방 식			수냉식						정 격 전 압						380/220V
기 동 방 식			시동모터						정 격 전 류						1293 A
차 단 기 명			ACB						역 률						%
점 검 사 항							결과		점 검 사 항									결과
비상정지장치시험							/		조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유						○
부하운전시험							/		상용전원측과 접속상태 적정 여부									○
부하차단시험(무부하운전)							○		배․분전반 및 보호시설의 적정 여부									○
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치					○		접지선 설치상태 및 탈락 여부									○
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기					○		축전지 및 충전장치의 적정 여부									○
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치					○		보호장치 설치 및 동작 상태									○
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새					○		계측장치 설치 상태									○
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항		㏁				접지저항(중성점/외함)						Ω/ Ω
축전지 측정		전 압		26.8V				비 중						무보수밀폐형
발전기 운전		출력전압				부하전류				A			운전시간(h/m)
기타사항	고농도 미세먼지 비상저감조치 발령에 따른 육안점검 실시

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기

[별지 제6호 서식]

예비발전설비 점검기록표

장 소 : 다목적관리동											2019년					02월			28일
구 분			원 동 기						발 전 기
형 식			E/G MODEL D2156HM						DG - 115K
정 격 용 량			167PS						115kW
정 격 회전수			1800rpm						1800rpm
제 작 회 사			대우중공업						DAE HEUNG
제 작 번 호
제 작 년 월			1991년 5월						1991년 5월
냉 각 방 식			수냉식						정 격 전 압						380/220V
기 동 방 식			시동모터						정 격 전 류						218A
차 단 기 명			ACB						역 률						%
점 검 사 항							결과		점 검 사 항									결과
비상정지장치시험							/		조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유						○
부하운전시험							/		상용전원측과 접속상태 적정 여부									○
부하차단시험							○		배․분전반 및 보호시설의 적정 여부									○
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치					○		접지선 설치상태 및 탈락 여부									○
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기					○		축전지 및 충전장치의 적정 여부									○
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치					○		보호장치 설치 및 동작 상태									○
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새					○		계측장치 설치 상태									○
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항		㏁				접지저항(중성점/외함)						Ω/ Ω
축전지 측정		전 압		27V				비 중						무보수밀폐형
발전기 운전		출력전압				부하전류				A			운전시간(h/m)
기타사항	고농도 미세먼지 비상저감조치 발령에 따른 육안점검 실시

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기