비상발전기 시험운전 일지 2016년 02월 11일(목) 점검자 : 염윤섭, 김종민
구 분	기동시간	정지시간		전 압	전 류		전 력		주파수	회전수
발전기	13:25	13:30		380(V)	R	0(A)	R	0(KW)	60(HZ)	1800(rpm)
					S	0(A)	S	0(KW)
					T	0(A)	T	0(KW)
	운 전 시 간 누 계			경 유 사 용 량					냉각수온도	60℃
	금 일	5분		․ ℓ					엔진오일온도	70℃
점 검 항 목				점 검 결 과					조 치 사 항	특기사항
○엔진 오일 상태는 양호한가?				양 호
○각종 메타는 양호한가?				양 호
○밧데리 외관 및 전압은 정상인가?				양 호
○누유 및 누수 되는 곳은 없는가?				양호
○휠터의 부착 상태는 양호 한가?				양 호
○에어크리너 부착상태는 양호한가?				양 호
○소음상태는 양호한가?				양 호
밧데리전압			※ 축전지 DC 전압 측정시 축전지 전원 AC를 OFF 상태측정
26V
※ 특 이 사 항 ※
- 발전기 냉각수 퇴수 작업 및 펌프 점검 - 발전기 에어(air) 필터 육안 점검 - 특이사항 없음