[전기안전관리자의 직무에 대한 고시 별지 6호]

비상발전설비 점검결과 기록표(11월)

발전기 위치 : 1층 정문 옆							점검일 : 2023년 12월 29일(금)
구 분		발 전 기
형 식		회전계자형 동기발전기
정 격 용 량		130kw(비상) 118kw(연속)
정 격 회전수		1,800[rpm]
제 작 회 사		두산인프라코어
제 작 번 호		DE0800*********
제 작 년 월		2013년 6월
냉 각 방 식		공냉식(Radiator)					정 격 전 압				380/220 [V]
기 동 방 식		전기식(Electr Starting)					정 격 전 류				247/224 [A]
차 단 기 명		4P 400/250					역 률				80 [%]
점 검 사 항					결과		점 검 사 항						결과
비상정지장치시험					/		조속장치		◦ 이상음 ◦ 누유				○
부하운전시험					/		상용전원측과 접속상태 적정 여부						○
부하차단시험(무부하 가동운전)					/		배․분전반 및 보호시설의 적정 여부						○
연료유계통	◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치				○		접지선 설치상태 및 탈락 여부						○
윤활유계통	◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기				○		축전지 및 충전장치의 적정 여부						○
냉각수계통	◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치				○		보호장치 설치 및 동작 상태						○
축 수	◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새				○		계측장치 설치 상태						○
측 정 사 항
절연 및 접지	절 연 저 항 (0.3[㏁]이상)			2000[㏁]				접지저항(중성점/외함) (100[Ω]이하)				/ [Ω] / / [Ω]
축전지 측정	전 압			26.4 [V]				비 중				무보수 밀폐형
발전기 운전사항	전 압		385 [V]	전 류		/ [A]		주 파 수		60.1 [㎐]		전 력		/ [kW]
	회전수		1830 [rpm]	냉각수온도		[℃]		오일온도		[℃]		오일압력		[Bar]
	운전시간			운전지침 [h]				연 료 소비량 [ℓ]		이 월		사 용 량		잔 량
	09:00 ~ 09:10 (10분)									350		6		344
기타사항	- 수동 조작반 : 발전기 일체형 (연료소비량 무부하운전 : 10분 6[ℓ] / 부하운전 : 10분 15[ℓ]) - 배터리충전기 : 발전기 일체형 - 비상발전기 정기검사(22. 12. 13. 한국전기안전공사-합격) - 비상발전기 무부하 시운전-양호

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기

확인	점검확인자	지방공업주사 (전기) 김 태 환
	점검담당자	지방전문경력관 다군 (고압전기) 전 윤 호