비상방송설비 성능개선(보완) 추진 안내문

□ 관련규정 및 문제점

○ (관련규정) 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 제5조 1호

- 화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선          되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 할 것

○ (문제점) 비상방송설비의 배선이 화재로 인하여 단락(합선)될 경우, 비상방송 기능이 저하되거나 차단되는 문제발생

- 주된 원인은 배선단락(합선) 시 발생되는 과전류로 인하여 엠프(증폭기) 손상방지를 위해 설치된 보호차단기가 작동되기 때문임.

※ 비상방송설비 대부분은 일반방송설비와 겸용으로 소방관련법령에 의한 검인증 대상 제품이 아님.

□ 점검 및 성능개선

○ (기간) 2019. 1. 1 ～ 12. 31.(1년간)

○ (방법) 종합정밀‧작동기능 점검한 결과 적합여부를 관할소방서 제출

- 부적합 대상은 관할소방서 행정조치에 따라 성능개선(보완)

	〈 성능개선(보완) 방안〉
○ 층별(구역) 배선마다 퓨즈설치 등『붙임』6개방법 중 선택하여 성능개선(보완) ※ 붙임 외 방법으로 NFSC202 제5조 1호에 적합할 경우 성능개선된 것으로 볼 수 있음. ○ 하자보수 보증기간(2년) 이내인 경우, 하자보수 절차로 이행

※ 향후, 소방관서 표본점검 등을 통한 개선사항 및 자체점검 적법여부 확인예정

□ 협조사항

○ 비상방송설비는 화재발생시 초기 인명대피 안내방송을 위한 중요한

소방시설이므로 조기에 점검‧보완될 수 있도록 협조

기타 궁금한 사항은 서대문소방서 검사지도팀(☎02-3144-1196~7)으로 문의하시기 바랍니다.

서울특별시 서대문소방서