참고자료		유형별 성능개선 방안

□ (개선방안1) 각 층 배선상에 배선용차단기(퓨즈)설치

배선용차단기(퓨즈+작동확인LED)설치	배선용차단기(퓨즈)설치

○ (설치) 각층 중계기함, 스피커 단자대, 출력전압에 맞는 퓨즈설치

○ (장점) 시공비가 저렴하고, 단순기술로도 개선가능, 인터넷 구입가능

○ (단점) 퓨즈이상 발생 시 각층 중계기함 전수확인 필요, 단선확인LED가 없을 경우 퓨즈단선여부 확인 곤란, 유지관리가 어려움

□ (개선방안2) 각 층마다 증폭기(엠프) 또는 다채널엠프 적용

○ (설치) 방재실(관리실)에 설치 ○ (장점) 별도의 배선용차단기 또는 특허 제품 설치 불필요, 상가‧업무시설 등 적합 ○ (단점) 증폭기(엠프) 추가설치에 따른 경제적인 부담 * (다채널)엠프를 각 층별로 설치하였다면 단락증상 없음.
	다체널 엠프(2,3,4채널)

□ (개선방안3) 특허제품(단락신호 검출장치) 설치

○ (설치위치) 각 층 소방중계기함에 설치

○ (장점) 동작(정상‧방송‧단선‧단락) 표시등으로 상태를 확인할 수 있음

□ (개선방안4) 특허제품(폴리스위치를 이용한 시스템) 설치

스피커선로 보호장치	로컬리시버(32채널)	배선결선도

○ (설치) 각 동 소방중계기함 또는 통신단자함에 설치

○ (장점) 4채널~32채널 단락‧단선시 감지 및 조치할 수 있음.

동작(정상‧방송‧단선‧단락) 표시등으로 상태를 확인할 수 있음

□ (개선방안5) 특허제품(RX방식 리시버) 설치

RX방식 리시버	실시간라인체커	적색 ;메인장비, 청색:리시버

○ (설치위치) 관리실 또는 각 동 통신단자함에 설치

○ (장점) 관리실 운영 PC프로그램상 표시, 메인장비의 LED창 표기

주차장‧옥외스피커용 가능, 전관방송용 장애감지 및 차단제어

□ (개선방안6) 특허제품(이상부하컨트롤러 3종) 설치

이상부하분석 처리 및 장치	이상부하컨트롤러 사용

○ (설치) 관리실 방송랙에 설치

○ (장점) 증폭기(엠프)를 개별로 사용하는 것과 같은 효과