비상소화장치함 재질 및 규격

1. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀) : 콘크리트 기반위에 보관함을 설치하여, 볼트로 고정

- 규  격 : 가로140㎝ × 세로60㎝ × 높이15㎝ 이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 일체형함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정

○ 규격(스텐리스 스틸 1.2㎜이상)

- 높이

□□ 전  면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

□□ 후  면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝(130㎝)

- 폭: 50㎝

□□ 전  면 : 55 × 130 × 2짝

□□ 측  면 : 55 × 127 × 1짝

2. 함 전면 표기사항 및 부착물, 내부구조 등 : 별첨 참조

3. 배 수 구 : 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

4. 잠금장치

○ 전 면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의 것과 동일

○ 측 면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

별첨 1. 함 전면 표기사항 및 부착물

별첨 2. 내부구조도

별첨 3. 측면도

별첨 4. 안내문

별첨 5. 열쇠보관함

별첨 6. 열쇠보관함 측면도

열

쇠

함

열

쇠

함외부

함내부

별첨 7. 비상소화장치 사용법