비상소화장치함 제작 및 설치 설명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 설치방법

○ 제작 설명서 참고 하여 설치 할것

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정(기초는 지표속으로 5Cm이상 매몰시켜 쓰러지지 않도록 할 것)

- 규격 : 가로120㎝×세로60㎝×높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜이상).

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   : 45㎝

□□ 전면 : 55×130×2짝

□□ 후면 : 55×127×1짝

3. 내부구조 : 수관진열대 1, 공구용선반 1, 소화기함 1, 소화전함 1

4. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨 1참조

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	※ 스테인레스(스테인레스 본연의 색)
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단중앙부
안 내 문	〃	도면참조	좌측하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측하단부
열쇠보관함	〃	도면참조	자물쇠손잡이 좌측
열쇠보관자	〃	흑색	우측상단부
관리 번호	〃	〃	좌측상단부
도봉소방서	〃	적색	하단중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.(실크인쇄)

5. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

6. 시건장치

○ 전면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의                것과 동일하여야만 하며, 하나의 함에는 자물쇠2, 열쇠10개를 제작

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

7. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어 사용시  안전을 기한다(손 상처방지)

8. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

붙임 비상소화장치함 제작 설명서 도면 및 적재비품 목록 1부.  끝.

【붙임1】

삽입 ---> 도봉소방서

삽입 ---> 도봉소방서(☎3492-4842)

삽입 --> 도봉소방서(☎3492-4842)

비상소화장치 적재비품 목록

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	2
3	소화기	3.3㎏	개	-	별도 구매품으로 비치
4	전환카프링	65 → 40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	1
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프(스파너식)	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식 복스파나 또는 원형핸들		개	-	지상식전용
9	손전등	6v	개	1
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	-	별도 구매품으로 비치
11	갈쿠리	0.8m	개	2	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6m	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버(+,-)	30㎝	개	각 1
16	열쇠함아크릴(예비용)		개	1