비상소화장치함 공사 규격서

소방차 진입이 곤란한 장소에 설치하는 비상소화장치의 장소를 이전하여 설치하고 주민들의 민원을 해소하여 소방서비스 이미지를 개선하고자 함.

1. 함 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정

(기초는 지표 속으로 5cm이상 매몰시켜 쓰러지지 않도록 할 것)

- 규격 : 가로120㎝× 세로60㎝× 높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조.

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정.

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜이상).

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   : 50㎝

□□ 전면 : 55× 130× 2짝

□□ 후면 : 55× 127× 1짝

2. 내부구조 : 수관진열대 1, 공구용선반 1, 소화전함 1, 소화기함 1

3. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨 1참조

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	※ 스테인레스(스테인레스 본연의 색)
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단중앙부
안 내 문	〃	도면참조	좌측하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측하단부
열쇠보관함	〃	도면참조	자물쇠손잡이 좌측
열쇠보관자	〃	흑색	우측상단부
관리 번호	〃	〃	좌측상단부
양 천 소 방 서	〃	적색	하단중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.(실크인쇄)

4. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

5. 시건장치

○ 전면 : 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 번호식 열쇠

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

6. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 및 문짝 절단면 부분)은 실리콘이나 고무를 덧씌워

사용시 안전사고가 발생하지 않도록 조치한다.

7. 기타

○ 이외 표시되지 않는 사항은 감독공무원과 협의하여 제작·설치한다

○ 비상소화장치함 설치환경을 고려하여 변동사항은 감독공무원과 협의한다.

○ 공사 시 민원이 발생하지 않도록 하고, 작업 전 안전교육을 철저히 하여

안전사고 발생을 방지한다. 공사와 관련된 안전사고 발생에 대한 모든 책임은

시공자가 감수한다.

붙임 : 함 전면 표기사항 및 부착물 1부.

120

110

15

10

열쇠함

(붙임참조)

15

비  상  소  화  장  치  함

56

8

양  천  소  방  서

40

8

55

55

10

135

325～328

주  차  금  지

35

8

안 내 문

(붙임참조)

35

25

사 용 법

(붙임참조)

35

25

열 쇠 관 리 자

7

15

15

2. 측면도

함 외 부

환 기 구

50

60

함 내 부

잠금장치

잠금장치

환 기 구

3. 내부구조

	수관 5본 적재 (아코디온식) 관 창		수관2본 적재 (아코디온식)	지하식 복스파나 1 지렛대 1 갈쿠리 1 해머 1
	(지상식소화전)	수관3본 적재 (두겹말이)
		비상소화장치 점검부 지상식 복스파나1 카프링 스파나 2 열쇠함 아크릴1 손전등(건전지 포함) 소화기 2개 구리스 1 녹방지제(W-40) 1 전환카프링 1

함 전면부 부착물

안 내 문

○ 이 함에는 화재발생시 주민이 직접 사용할       수 있는 소화기구가 보관되어 있습니다.

○ 함 주변에 불법 주․정차를 금지해 주시고  화재

발생시에만 사용합시다.

-본 시설을 무단으로 사용 또는 손괴시 소방기본법

제50조에 의거 5년이하의 징역 또는 3천만원 이하의

벌금에 처합니다.

-본 시설 주변 불법 주․정차시 도로교통법 제29조에

의거 과태료부과 및 견인조치 됩니다.

○ 쓰레기를 함 주변에 버리지 맙시다.

○ 비상소화장치함의 훼손,파손 시에는

양천소방서(☏2652-5083)로 신고하여

주시기 바랍니다.