서 울 특 별 시

정보통신망	자체심사

110-140	서울시 종로구 수송동 146-2								전화:		732-4759			전송:	734-5243
방호과		과장	:	함상갑	팀장	:	이해범	담당자		:		최연웅	jayu0303@hanmail.net

문서번호		방호13820-195			보존기간	5년		시장
시행일자		2002.02.05.	(1년)		공개여부	공개
(경유)					본부장		전결
					과장			방호팀장
받 음	서소01~21
								담당자
참 조
					기 안 자
												협조
					심 사 자			심 사 일		2002.02.05.

제목	비상소화장치 관리지침 개선계획 시달

1. 관련문서

○ KBS-1TV 9시 뉴스(2001.11.28)“방치되어있는 골목길 비상소화장치”

○ 소행16070-4442(2001.12.18)“비상소화장치 보도관련 관리철저 지시

○ 방호13820-4267(2001.12.22)“비상소화장치 관리실태점검 계획”

2. 위와 관련 소방차 통행곤란지역에 설치하고 있는 비상소화장치가 일부 소방파출소(최대106개소)에 집중 설치되는 등  각 파출소별 관리여건이 변화됨에 따라 현 관리지침으로는 효율적 관리가 어렵다고 판단되어 따로 붙임과 같이 기존 관리지침을 전반적으로 분석 보완 시달하니, 각 관은 철저히 시행하여   유사시 비상소화장치 관리에 만전을 기하기 바람.

붙임 : 비상소화장치 관리지침 개선계획 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장

비상소화장치 관리지침 개선 계획

비상소화장치수가 지속적으로 증가되는 등 각 파출소별 관리여건의 변화로 현 관리지침으로는 효율적인 관리가 어렵다고 판단되어 기존 관리지침을 전반적으로 분석, 보완하여 비상소화장치 관리에 만전을 기하고자 함.

【 관리현황 】

서별 보유수	종로	중부	성동	용산	동대문	영등포	성북	서부	강남	서초	강서	강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작
2,327	364	226	123	117	62	70	185	145	57	72	20	83	106	117	84	44	160	30	40	58	164

※ 비상소화장치 50개이상 보유 파출소수(10개소) : 종로(회현106, 서대문60,

신교50, 종로50), 중부(숭인61, 신당55), 성북(돈암51,정릉61), 동작(노량진64), 도봉(미아53)

【 관리지침 개선 사항 】

1. 비상소화장치 점검

가. 현 실 태

○ 오토바이 : 주 1회, 소장 또는 부소장 : 월1회, 진압계장 반기 1회(파출소별 선별)

나. 문 제 점

○ 비상소화장치가 일부 파출소(최다 106개소)에 집중 설치되어, 화재취

약대상․가스시설 타공사장 순찰등과 병행하여 실시하고 있는 오토바이         순찰점검에 상당한 어려움을 겪고 있으며,

○ 특히 강설, 강우시와 교육, 휴가 등으로 출동요원 결원시 장기간 순찰이          결략될 우려가 있음.

○ 또한 월 1회 정기 소방용수시설조사시 비상소화장치(소화전 일체형)에

대하여 중복하여 점검하고 있으며,

○ 점검부 결재를 득하기 위하여 월초에 회수하고 있어 회수후 외부기관         확인시 점검을 미 실시한 것으로 보여지고 있음(결재권자:파출소장,진압계장)

다. 개 선 안

○ 점검․정비순찰

- 횟 수 : 주 1회 ⇒ 월 3회이상(약 10일 간격)

- 순찰방법

◦ 월 3회이상 실시 할수 있도록 파출소별로 순찰 담당자를 지정 운영

◦ 당번일 오토바이 점검․정비순찰을 원칙으로 하되, 필요시 비번날             도보 및 소방용수시설 점검시 병행실시.

◦ 기타 강설, 강우후 등 소방서장이 필요하다고 판단되는 경우에는             회수에 관계없이 특별점검 실시

○ 감독순시

- 횟 수 □□ 소장․부소장 - 월 1회이상,

□□ 진압계장     - 반기 1회(파출소별로 선별)

- 순시방법 : 사전 계획을 수립 시행하되 점검부에 확인 기록유지

○ 점검부

- 붙임 1호 서식으로 교체하여 활용하고 매년 12월말에 회수 년단위로           결재하여 보관(월별 별도결재 생략).

2. 함외부 표기방법 및 적재비품 관리

가. 현 실 태

○ 함외부 전면(현행)

○ 함 외부에는 안내문, 열쇠보관함, 관리번호, 열쇠관리자 등 표기

○ 비상소화장치 적재비품은 수관10본, 방사형관창, 소화기2대, 손전등,

구리스등 총 15종 적재.

나. 문 제 점

○ 기존 일부 함 외부에 열쇠보관함과 사용법이 부착되지 않아 유사시

주민이 활용하는데 곤란하며

○ 주차금지 표지 및 안내문이 설치되어 있지 않아 불법주․정차시 신속한           활용이 곤란함.

○ 적재비품중 손전등은 자주 방전되어 유사시 활용이 불가능할뿐만아니라.          외부기관의 확인시 관리소홀로 보여짐.

다. 개 선 안

○ 함 제작 사양서 일부 개선 - 붙임 3참조

※ 개선내용

◦ 안내문 내용수정 : 주차금지위반시 벌금규정 추가

◦ 사용법          : 활용방법을 그림으로 표기

◦ 비상열쇠함 설치 : 아크릴 제품으로 제작

◦ 주차금지 표지(지역여건감안) □ 함전면 : 적색문자로 표기

□□ 함주변 황색선 설치 등

○ 추진방법

- 신설 : 본 사향서에 의거 설치

- 기존시설 : 2002년 배정된 비상소화장치 보수비 및 비상소화장치

유지관리비 예산의 범위내에서 최대한 추진토록하고

먼저 사용법을 비닐코팅하여 함내에 비치 활용.

- 손전등 관리

◦ 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할수 있는 경우 손전등 회수

◦ 가로등이 없는 경우 예비용(미개봉) 밭데리 1개 추가 적재

◦ 향후 한전․구청등과 협의 비상소화장치 주변 가로등 설치추진

3. 자위소방대 조직 편성등

가. 현실태 : 1개소당 30명 내외편성(같은지역내에는 2개이상의 비상소                     화장치가 인접한 경우 하나의 자위소방대를 조직운영)

나. 문제점

○ 지역여건에 관계없이 30명 내외로 되어 있어 실제 활용 곤란한 노약자

등도 무리하게 편성되어 있음.

다. 개 선 안

○ 1개소당 30명내외 → 20명 내외로 조정(실제 사용할수 있는 능력자로 붙임 2

서식에 의거 편성)

4. 행정사항

○ 비상소화장치 신설은 유사시 사용이 편리하고 간편한 소화전일체형을 원칙        으로 하고,

○ 기타 사항은 2002년 소방방재업무지침 방호행정편 제4항 “비상소화장치       운영의 내실화”에 의거 실시.

붙임  1. 비상소화장치 점검 기록부 1부.

2. 자위소방대 조직 편성표 1부.

3. 비상소화장치 시방서 1부.

【 붙임 1 】

비상소화장치 점검 기록부

비소     호                                              ㅇㅇ파출소

점검 일시	점검자 (확인자)	확인자 (결재)	서명	점 검 내 용
				수관 (10본) 및 관창	스텐드 파이프 복스파나	소화기 (2대)	손전등 (가로등설치시 삭제)	기타 비품

※ 양호 ○ , 불량 × 표시.

【 붙임 2 】

비상소화장치 자위소방대 조직 편성표

□ 비상소화장치 제   호

□ 열쇠관리자

구분	성 명	주 소	전화번호	비고
정
부
부

□ 자위소방대

					대 장
					부대장
화재진압반						대피유도반					장애물제거반

【 붙임 3 】

비상소화장치 시방서

서울소방방재본부

비상소화장치 시방서

소방차 진입이 곤란한 장소에 설치하는 비상소화장치의 규격 및 재질 표기방법 등과 적재비품등을 통일 규격화하여 주변 환경개선 및 유사시 원활히 사용하고자 함.

1. 설치방법 - 지역여건을 감안 일체형 설치를 원칙으로 설치

○ 소화전일체형 : 함내에 소화전이 설치되어 소방호스를 결합한 상태

○ 소화전분리형 : 함외부에 소화전이 설치되어 유사시 호스를 연결 사용.

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정

- 규격 : 가로120㎝×세로60㎝×높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조.

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정.

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜이상).

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   : 50㎝

□□ 전면 : 55×130×2짝

□□ 후면 : 55×127×1짝

3. 내부구조 : 수관진열대1, 공구용선반1, 소화기함1, 소화전함1

4. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨 1참조

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	※ 스테인레스(스테인레스 본연의 색)
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단중앙부
안 내 문	〃	도면참조	좌측하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측하단부
열쇠보관함	〃	도면참조	자물쇠손잡이 좌측
열쇠보관자	〃	흑색	우측상단부
관리 번호	〃	〃	좌측상단부
ㅇ ㅇ 소방서	〃	적색	하단중앙부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.(실크인쇄)

※ 주차금지표시(적색․야광․반사도료) 표기시 함 중앙부에 표시.

5. 적재비품 : 수관10본,관창1개등 16종 27점(별첨 2참조)

6. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

7. 시건장치

○ 전면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의               것과 동일하여야만 하며, 하나의 함에는 자물쇠1, 열쇠4개를 제작

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

8. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어 사용시        안전을 기한다(손 상처방지)

9. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

별첨  1. 함전면 표기사항 및 부착물 1부.

2. 적재비품 1부.

【 별첨 2 】

비상소화장치 적재비품

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(각 개소당)

순번	품명	규격	단위	수량	비고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 →40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식전용
9	손전등	6v	개	1	가로등설치시 삭제
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1	가로등설치시 삭제
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6㎝	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)		개	1