비상소화장치함 제작 및 설치 설명서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

소방차 진입이 곤란한 장소 등 화재취약지역에 설치하는 비상소화  장치함의 규격, 재질, 표기 방법 및 적재비품 등을 통일 규격화하여   주변 환경개선 및 유사시 원활히 사용하고자 함.

1. 설치방법

○ 제작 설명서 참고 하여 설치 할 것

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀) : 콘크리트 기반위에 보관함을 설치 볼트로 고정(기초는 지표 속으로

5Cm이상 매몰시켜 쓰러지지 않도록 할 것)

- 규격 : 가로120㎝×세로60㎝×높이15㎝이상의 시멘트 콘크리트 구조

- 기구함 아래 4개소에 앵카 볼트로 고정

○ 규격(스텐레스 스틸 1.2㎜이상).

- 높이

◦ 전면 : 150㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 135㎝)

◦ 후면 : 147㎝(콘크리트 기반 15㎝, 보관함 132㎝)

- 가로 : 120㎝

- 폭   : 45㎝

□□ 전면 : 55×130×2짝

□□ 후면 : 55×127×1짝

3. 내부구조 : 수관진열대 1, 공구용선반 1, 소화기함 1, 소화전함 1

4. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 별첨1 참조

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	※ 스테인레스(전면, 좌우측, 후면 갈색 도색)
119비상소화장치함	고딕체(한글)	백색	전면 우측 상단부
강동 소방서	〃	백색	전면 우측 하단부
소방차 도안	〃	백색	전면 좌측 하단부
관리 번호	〃	옅은 갈색 바탕에 흑색	전면 좌측 상단부
안 내 문	〃	도면참조	좌측면 하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측면 하단부

※ 함외부 모든 표기는 가열처리로 오랜기간 퇴색되지 않게 한다.

5. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

6. 시건장치

○ 전면 : 녹방지 처리된 비밀번호 자물쇠로 제작(비밀번호 0119)

○ 측면 : 함내부에서 시건이 가능한 잠금고리 설치(함외부에서 개방되지 않게)

7. 절 단 면

○ 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧대어 사용 시  안전을 기

한다(부상 방지)

8. 공사 중 요령 및 협조사항

○ 공사 전 직원들에 대한 안전 교육을 실시하여 사고 발생을 최대한 방지하고 안전

사고에 대한 책임을 질 것

○ 공사 시 발생하는 소음 등으로 인하여 인근 주민들의 민원발생이 우려되는 바 인근     거주민들에 대한 공사알림 및 게시판을 활용한 공지를 통해 주민불편을 최소한 할 것

○ 시공사는 공사 진행에 따른 경과사항(추진율 등)을 최소한 주1회 이상 전화 연락      등으로 알릴 것

○ 위 규격서에 포함되지 않은 사항은 감독자의 별도지시에 따를 것

9. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

붙임  1. 비상소화장치함 제작 도면 1부.

2. 내부구조도 1부.

3. 안내문 및 사용법 도안 2부.  끝.

비상소화장치함 제작 도면

2. 내부구조도(일체형)

3. 안내문 도안

4. 비상소화장치 사용법 도안