비상소화장치 시방서

소방차 진입이 곤란한 장소에 설치하는 비상소화장치의 규격, 재질, 표기방법, 적재비품 등을 규격화하여 유사시 인근 주민이 원활히 사용하게 하고자 함.

1. 설치방법

○ 일체형(개량식) : 함 내에 지상식 소화전이 설치되어 소방호스를 결합한 상태

2. 재질 및 규격

○ 기초(고정틀): 콘크리트 구조 기반 위에 비상소화장치 함을 고정하여 설치

- 함 아래 4개소에 앵커볼트로 고정

○ 함 규격(두께 1.2㎜ 이상의 스테인리스 강판으로 제작)

- 전면 :  가로 60㎝ × 높이135㎝(여닫이 2짝으로 제작)

- 후면 :  가로120㎝ × 높이132㎝

- 측면 :  가로 50㎝ × 높이 전면쪽135㎝, 후면쪽135㎝

3. 내부구조 : 수관 진열대 1, 공구용 선반 1, 소화기함 1, 소화전함 1

4. 적재비품 : 수관10본, 관창1개 등 16종 27점(별첨 2)

5. 배 수 구

○ 함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

6. 시건장치

○ 전면 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치의 문을 개방할 수 있는 기존의 것과 동일하여야 하며, 하나의 함에는 자물쇠 1, 열쇠 4개를 제작

○ 측면 : 함 내부에서 시건이 가능한 잠금 고리 설치(함 외부에서 개방되지 않게)

7. 절 단 면

○ 철판 절단면(특히 함 내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌워 사용자의 부상(손 상처)을 방지한다.

8. 함 전면 표기사항 및 부착물 : 붙임1 참조

구 분 명 칭	문 짝	색 상	위 치
외 함	※ 스테인리스(스테인리스 본연의 색)
비상소화장치함	고딕체(한글)	적색	상단 중앙부
안 내 문	〃	도면참조	좌측 하단부
사 용 법	〃	도면참조	우측 하단부
열쇠보관함	〃	도면참조	자물쇠손잡이 좌측
열쇠관리자	〃	흑색	우측 상단부
관리번호	〃	〃	좌측 상단부
노원소방서	〃	적색	하단 중앙부

※ 외부의 모든 표기는 실크인쇄 처리 하여 오랜 기간 퇴색되지 않게 한다

※ 주차금지 표시(적색․야광․반사도료) 표기는 함 중앙부에 한다.

9. 기    타

○ 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

별 첨   1. 전면 표기사항 및 부착물 1부.

2. 적재비품 1부.