2016년 상반기 비상소화장치 점검표

□ 비소 번호 :        호

연번	점검 내용	결과	현지시정 내용	비고
1	내·외부 청결상태 (함 관리상태 등)	□ 양 호 □ 불 량
2	적재 비품 비치상태 ㆍ복스파나 적정여부(중요) ㆍ칼쿠리, 지렛대 비치상태 ㆍ랜턴작동, 소화기 압력여부 ㆍ기타 소모품 비치여부	□ 양 호 □ 불 량
3	소화전 사용법 및 위치도 ㆍ형식과 다른 사용법 부착여부 열쇠함 및 열쇠관리자 아크릴판 ㆍ파손 및 정비여부 등	□ 양 호 □ 불 량
4	비상소화장치 점검여부 ㆍ월 3회 이상 순찰(중요) 비상소화장치 훈련 등록여부 ㆍ훈련결과 등록(활용용수 포함) ㆍ활용용수 적정 등록여부	□ 양 호 □ 불 량
5	기타 현지 교육사항 등 (인근 주민 비소 사용법 교육)	□ 양 호 □ 불 량

2016. 2.     .

점검자   직책  대응총괄팀장   계급  소방경   지정현  (서명)

점검자   직책    용수담당     계급  소방교   박기훈  (서명)

비상소화장치 소방감사반 주요 적출사례

□		비상소화장치 관리․유지 부적정

비상소화장치 비치물품 및 관리카드 관리 부적정

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)

2014년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편』15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

◦ 비상소화장치 함내 지상식소화전의 스핀들보다 큰 원형 핸들 비치, 열쇠․갈쿠리․지렛대 미비치 및 소화기의 압력 부족 상태임에도 점검결과 ‘양호’로 기재·관리함

◦ 비상소화장치 활용용수인 지하식소화전이 고장으로 사용이 불가능함에도 관리카드에는 ‘양호’로 입력·관리

◦ △△119안전센터는 관리·운용 중인 비상소화장치 1호 등 11개소의 주민합동 훈련결과를 비상소화장치 관리카드에 기재하지 아니함

◦ 119안전센터장은 출장명령서 또는 근무일지 기재 등 명확한 근거 없이 비상소화장치 확인을 한 것으로 점검부에 서명함

◦ 이태원119안전센터에서는 비상소화장치 23․85․91호에 대한 점검을 월 1회만 실시, 91호 열쇠함 안에 열쇠 미비치, 23호는 갈쿠리 미비치 및 소화전 위치표시 미부착

◦ 한강로 및 이촌119안전센터에서는 설치형식과 다른 사용법을 부착(54․55․69호)

◦ 비상소화장치에 사용법 또는 안내문 미부착, 설치형식과 다른 사용법 부착, 압력이 부족한 소화기 비치 및 갈쿠리 미비치 등

◦ 월 3회이상 실시하여야 하는 비상소화장치 점검을 2회만 실시함(2014. 2월~5월)

◦ 센터장이 비상소화장치를 월 1회 선별확인 한 것으로 점검부에 기록 되어있으나 확인날짜의 출장명령서나 근무일지 등에는 출장 근거가 없음

◦ ♧♧119안전센터에서 20호 등 비상소화장치 5개소에 안내문․사용법 또는 소화전  위치표시도가 부착되지 않거나 소화기의 압력이 부족한 상태로 관리함

◦ ☆☆119안전센터에서는 비상소화장치 64호 이설공사 완료에 따른 현지확인 결과보고 후 관리카드의 현장사진을 변경된 사항으로 수정입력하지 아니함

비상소화장치 적재비품 목록

연번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 → 40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식전용
9	손전등	6v	개	1
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6㎝	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)		개	1