2015년 상반기 비상소화장치 점검표

□ 비소 번호 :        호

연번	점검 내용	결과	현지시정 내용	비고
1	내·외부 청결상태 (함 관리상태 등)	□ 양 호 □ 불 량
2	적재 비품 비치상태 ㆍ복스파나 적정여부(중요) ㆍ칼쿠리, 지렛대 비치상태 ㆍ랜턴작동, 소화기 압력여부 ㆍ기타 소모품 비치여부	□ 양 호 □ 불 량
3	소화전 사용법 및 위치도 ㆍ형식과 다른 사용법 부착여부 열쇠함 및 열쇠관리자 아크릴판 ㆍ파손 및 정비여부 등	□ 양 호 □ 불 량
4	비상소화장치 점검여부 ㆍ월 3회 이상 순찰(중요) 비상소화장치 훈련 등록여부 ㆍ훈련결과 등록(활용용수 포함) ㆍ활용용수 적정 등록여부	□ 양 호 □ 불 량
5	기타 현지 교육사항 등 (인근 주민 비소 사용법 교육)	□ 양 호 □ 불 량

2015. 1.     .

점검자   직책  대응총괄팀장   계급 소방경   이대우  (서명)

점검자   직책  용수담당       계급 소방교   박기훈  (서명)

비상소화장치 소방감사반 주요 적출사례

□		비상소화장치 관리․유지 부적정

비상소화장치 비치물품 및 관리카드 관리 부적정

※ 소방기본법 시행규칙 제7조 (소방용수시설 및 지리조사)

소방공무원 근무규칙(소방방재청 훈령 제196호) 제31조(소방용수시설 및 지리 조사)

2014년도 소방재난업무가이드『재난대응행정편』15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

◦ 비상소화장치 함내 지상식소화전의 스핀들보다 큰 원형 핸들 비치, 열쇠․갈쿠리․지렛대 미비치 및 소화기의 압력 부족 상태임에도 점검결과 ‘양호’로 기재·관리함

◦ 비상소화장치 활용용수인 지하식소화전이 고장으로 사용이 불가능함에도 관리카드에는 ‘양호’로 입력·관리

◦ △△119안전센터는 관리·운용 중인 비상소화장치 1호 등 11개소의 주민합동 훈련결과를 비상소화장치 관리카드에 기재하지 아니함

◦ 119안전센터장은 출장명령서 또는 근무일지 기재 등 명확한 근거 없이 비상소화장치 확인을 한 것으로 점검부에 서명함

◦ 이태원119안전센터에서는 비상소화장치 23․85․91호에 대한 점검을 월 1회만 실시, 91호 열쇠함 안에 열쇠 미비치, 23호는 갈쿠리 미비치 및 소화전 위치표시 미부착

◦ 한강로 및 이촌119안전센터에서는 설치형식과 다른 사용법을 부착(54․55․69호)

◦ 비상소화장치에 사용법 또는 안내문 미부착, 설치형식과 다른 사용법 부착, 압력이 부족한 소화기 비치 및 갈쿠리 미비치 등

◦ 월 3회이상 실시하여야 하는 비상소화장치 점검을 2회만 실시함(2014. 2월~5월)

◦ 센터장이 비상소화장치를 월 1회 선별확인 한 것으로 점검부에 기록 되어있으나 확인날짜의 출장명령서나 근무일지 등에는 출장 근거가 없음

◦ ♧♧119안전센터에서 20호 등 비상소화장치 5개소에 안내문․사용법 또는 소화전  위치표시도가 부착되지 않거나 소화기의 압력이 부족한 상태로 관리함

◦ ☆☆119안전센터에서는 비상소화장치 64호 이설공사 완료에 따른 현지확인 결과보고 후 관리카드의 현장사진을 변경된 사항으로 수정입력하지 아니함

비상소화장치 적재비품 목록

연번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	수 관	40㎜×15m	본	10
2	관창	40㎜	개	1
3	소화기	3.3㎏	개	2
4	전환카프링	65 → 40㎜	개	1
5	카프링스파나	65, 40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	지하식전용
8	지상식복스파나 또는 원형핸들		개	1	지상식전용
9	손전등	6v	개	1
10	손전등 예비용밧데리	6v	개	1
11	갈쿠리	0.8m	개	1	소화전개폐용
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6㎝	개	1
14	구리스(윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30㎝	개	1
16	열쇠함아크릴(예비용)		개	1

비상소화장치 질의내용

Ⅰ. 질의 내용

가. 비상소화장치 유지․관리 및 점검 철저(2014년도 소방재난업무가이드 지침)

단 위 업 무		비 고
비 상 소 화 장 치	소방이륜자동차 이용(1회), 안전센터장 선별(1회)	월 3회 이상
	대응총괄팀장(119안전센터 선별확인)	반기 1회
	주민합동훈련 및 사용방법 교육	연 2회
	※ 점검이 월 3회 이상인 이유는 펌프차, 이륜차를 더 이용하라는 취지임

질의1) 비상소화장치함 점검부에 월 3회 점검한 내역이 있어야 하는지?

이륜차이용 1회+안전센터장 선별 1회+이륜차 또는 펌프차 1회=월 3회 이상

ex) 11.05. 홍길동, 11.13. 홍길동, 11.20. 홍길동, 11.27 안전센터장(?)

11.05. 홍길동, 11.13. 홍길동, 11.20. 홍길동(?)

⇒ 2014년도 소방재난업무가이드에 의하면 “이륜차이용 1회“와 이륜차 또는 펌프차 1회”로 인해 점검부에 총 2개가 적히게 되고, 안전센터장은 선별확인하다 보니 어떤 점검부는 3회 다른 점검부는 2회가 되어 일선 안전센터에 혼선이 있습니다.

답변) 담당자는 3회 이상, 센터장 선별확인대상은 4회 이상

질의2) 서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙(제6조 순찰노선 및 횟수) 제2항     의 순찰횟수는 10일 간격 3회 이상으로 되어 있는데 비상소화장치함     점검과 동일하게 점검을 해두 되는지?

답변) 이륜순찰과 비소점검을 동일하게 푸시면 됩니다.

질의3) 이륜순찰 및 비상소화장치함 점검계획을 세울 때 일정을 명시해야 하는지?

ex) 11.05. 홍길동 이륜순찰 및 비상소화장치 점검(?)

11.03 ~ 11.07 해당기간중 홍길동 이륜순찰 및 비상소화장치 점검(?)

⇒ 안전센터에 훈련 및 각종 일정 등이 많다보니 해당 순찰 및 점검일에 순찰을 나가지 못하는 경우가 있습니다.

답변) 일정을 명시하면 인원부족 등으로 순찰이 힘들어 지는 경우가 생기므로 기간으로    푸시면 됩니다.

질의4) 각 119안전센터별 관리여건의 변화로 현 관리지침으로는 효율적인 관리가 어렵다고 판단되는 부분이 있는 경우 탄력적 운영이 가능한지 여부?

◦ 주변환경(전통시장 및 공원 등)에 맞게 비상소화장치함을 변경해도 되는지 여부

◦ 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할수 있는 경우에 손전등을 회수해도 되는지 여부(일체형 비소에 가로등이 설치되어 있는 경우 회수)

◦ 비상소화장치함 자물쇠를 비밀번호 키로 변경해도 되는지 여부(변경완료)

답변) 해당 부서장이 판단 및 필히 근거를 기재하여 남겨두도록 함

질의5) 강설, 강우시와 교육, 휴가 등으로 출동요원 결원시 장기간 순찰 및 점검이 어려운 경우에 어떻게 해야하는지?

답변) 본부에서도 정확히 답변을 주지 못함, 근무일지 등 필히 순찰생략사유 기재할 것

질의6) 일체형 호스릴 비상소화장치함인 경우 예비수관 및 적재비품은 어떻 게 해야하는지?

더불어 기존 비상소화장치 소방호스적재 방법은 기존과 동일한지 여부

⇒ 5본, 3본 접은 수관으로 적재 및 2본은 1본씩 두겹말이로 적재

답변) 일체형 호스릴인 경우에는 동일하게 적재해두세요

질의7) 시민만족 소방 혁신과제 개선조치의 일환으로 비상소화장치 열쇠관리자 표지판을 개선하였는데 자위소방대 편성정비 역시 개선될 수있는지 여부

⇒ 시민들 개인정보 노출 우려로 인해 자위소방대 정비의 어려움

답변) 곧 개선 및 폐지 될 듯 합니다.(현재까지는 계속 유지중)

질의8) “서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙“ 제6조 2항에 따라 소방비상근무 등 화재특별경계 근무시에는 1일 1회 이상으로 되어 있으나 간혹 타부서 예방순찰 실시횟수와 상이한 경우에 어떻게 해야 하는지 ?

답변) 소방이륜자동차 운영규칙을 따르며, 근무일지 등에 근거를 항시 남겨 두세요.

2015년 3월 감사입니다.