비상용 급수탑 사용 매뉴얼

이 매뉴얼은 비상시 급수운영에 활용하는 급수차 공급용 급수탑의 적절한 사용 및 관리에 관한 지침으로 이는 비상시 시민들에게 안전하고 깨끗한 아리수를 공급하기 위한 것임

□ 급수탑 수질관리를 위한 관리지침(각 수도사업소 시설관리과)

◦ 매월 1회 이상 급수탑내 잔류수 퇴수를 위해 5분이상 퇴수 후 수질검사  ※ 수질검사 : 수질팀 협조

◦ 급수차에 급수시 급수탑 호스내 잔류수 퇴수를 위해 2분이상 퇴수하고, 수질검사(탁도, 잔류염소) 후 이상없을 경우 담수

◦ 분기 1회 이상 급수탑 시설물 이상유무 확인하고, 이상있을 경우 보수 등 조치

□ 급수탑 정기 점검사항

점검일시	2015년 월 일 요일			점검자								급수탑 사용목적				급수차 급수용
급수탑 관리자		매월 1회 세척 결과	월	1월	2월		3월	4월		5월			6월	7월	8월		9월	10월	11월	12월
			일시
			탁도 (NTU)
수질검사 담당자
			잔류염소 (㎎/ℓ)
점검사항	점 검 내 용					정상			비정상		상세 내용
시설물 점검	급수탑 외부 이상유무(부식, 파손 등)
	호스 내․외부 이물질 등 오염여부
	급수탑 제수밸브 이상유무(작동가능 상태, 밸브 조절기 이상유무 등)
수질점검	매월 급수탑 세척 이상유무
	급수탑 2분이상 퇴수 후 수질검사 결과
기 타	기타 보수가 필요한 사항
	급수 이후 급수탑 밸브 개폐 이상유무