【서식 12-1】

서울시 비점오염저감사업 설계 승인 신청서

1. 사업개요

❍ 사 업 명 : 양평 1유수지 CSOs 저류조 설치

❍ 사업위치 : 서울시 영등포구 국회대로 22길 20(양평동 3가)

❍ 사업기간 : 2014년~2019년

❍ 시설종류 및 사업량

- 주요설비 : CSOs 저류조 1개소, 용량 46,000㎥(부지면적 9,149.2㎡)

- 부대설비 : 유입수문 2개, 배수펌프 4대, 세척설비 3sets, 탈취기 2대, 자동스크린 2대, 고압세척기 1대, 유지관리용 호이스트 등

❍ 사 업 비 : 34,123백만원(국비 17,062백만원, 지방비 17,061백만원)

❍ 사업내용 : 서울시 영등포구 당산동, 문래동, 영등포동 일원에서 강우시 발생하는 고농도 비점오염물질(CSOs)을 저감하여 안양천 및 한강 수질 보전

2. 승인 신청 내용

시설위치

서울시 영등포구 국회대로 22길 20(양평동 3가)

시설종류

CSOs 저류조

용    량

46,000㎥

부지면적

9,149.2㎡

배수구역 면적

452.5ha

하류수계

안양천유역 → 안양천 → 한강

배수구역특성

도시지역

대상 유역

수질 현황

(단위: mg/L)

구 분	SS	BOD	COD	T-N	T-P
청천시	34.0~82.0	51.2~149.7	24.2~52.8	13.789~28.781	1.619~3.417
강우시	61.0~1,910.0	50.3~738.0	22.6~350.0	10.374~64.876	1.055~8.215

※ 측정지점 : 서울시 영등포구 국회대로 22길 20 (양평유수지 내 차집관로 유입되는 지점)

연계처리

청천시 CSOs를 서남물재생센터에 유입하여 연계처리