◈ 점검결과 지적내역 비젼타워
설비명	내용		조치사항	관련법규
경보설비		1. 화재감지기 설치 안됨 - 17층 WIDER PLANET 내 RED WOOD실(1개) - 15층 THE PALACE 내 Vincent실(1개)	설치요함	NFSC 203 제7조
피난설비		1. 완강기 위치표치 부착 안됨 - 10층 - 7층 - 4층 - 3층 2. 지하3층 모비딕 골프존 10실 휴대용비상조명등 배터리 방전됨 3. 피난구유도표지 부착 안됨 - 지하2층 모비딕 골프존 1, 2, 3, 4, 5실 - 지하3층 모비딕 골프존 6, 7, 8, 9, 10실	부착요함 교체요함 부착요함	NFSC 301 제4조 NFSC 304 제4조 NFSC 303 제8조