붙임1		비화재경보 시 조치방법

붙임2		비화재경보 발생대상 안내문

비화재경보 발생대상 안내문

비화재경보로 인한 소방출동이 끊임없이 발생하여 소방력 손실 및 안전불감증이 초래되고 있습니다. 이를 방지하고자, 아래와 같이 장소별 적응성 감지기 선정 및 해결방안에 대해 안내 드리니 관계인의 적극적인 안전관리와 자발적인 협조를 부탁드립니다.

경보기별 비화재보 경보가 잦은 장소

광전식 연기감지기		차동식 열감지기		정온식 열감지기
∙ 음식조리, 흡연장소 인근 ∙ 드레스룸(샤워실 인근) ∙ 에어컨 인근(밀접 배치) ∙ 먼지 유발 장소		∙ 발코니, 실외기실 ∙ 에어컨 인근(에어컨 작동중 현관문 또는 창문 개방)		∙ 실외기실(여름철)

장소별 적응성 감지기 및 해결방안

ㆍ(발생장소) 음식조리 장소 ㆍ(해결방안) 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체 ㆍ(권 장) 열감지기(정온식)		ㆍ(발생장소) 흡연장소 인근 ㆍ(해결방안) 설치장소 재배치 또는 열감지기로 변경 ㆍ(권 장) 열감지기(정온식)
ㆍ(발생장소) 드레스룸(사워실 인근) ㆍ(해결방안) 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체 ㆍ(권 장) 열감지기(정온식)		ㆍ(발생장소) 에어컨 인근 ㆍ(해결방안) 외부 유입공기 (에어컨 기류방향)에 영향을 받는 장소인 경우 이격설치
ㆍ(발생장소) 가전제품으로 발생하는 증기 발생 장소 ㆍ(해결방안) 증기를 설치된 광전식 감지기를 향해 사용 자제		ㆍ(발생장소) 건설현장 및 청소작업 구역 ㆍ(해결방안) 먼지커버로 연기감지기를 덮어 장착
ㆍ(발생장소) 발코니, 실외기실, 외부 출입구 인근 ㆍ(해결방안) 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체		ㆍ(발생장소) 천장 누수 우려장소 ㆍ(해결방안) 누수 우려장소는 감지기 설치 인근에 방수처리, 감지기를 방수형 감지기로 변경

앞으로도 화재예방에 많은 관심과 격려를 부탁드리며, 본 업무와 관련하여 궁금한 사항은 동대문소방서 홈페이지 또는 검사지도팀으로 연락(02-6942-1281)주시면 성심을 다하여 답변 드리도록 하겠습니다.

동대문소방서장

붙임3		비화재경보 발생 장소별 해결방안

➊ 음식조리 장소

❍ 발생원인

▸ (연기감지기) 음식조리로 인해 발생되는 연기, 증기 등

❍ 해결방안

▸ 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체

▸ 거실에 설치된 연기감지기와 음식조리장소가 가까이 배치된 경우에는 연기감지기와 조리기구간 이격 설치하고, 조리 시 반드시 후드 환기팬 작동하여야 함

※ 후드 환기팬이 작동하지 않거나 설치되지 않은 경우 밀폐된 공간에서 연기감지기가 작동될 수 있음

❍ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

➋ 흡연장소 인근

❍ 발생원인

▸ (연기감지기) 흡연에 의한 연기

- 대부분 건물 내 흡연을 금지하고 있으나, 지정된 흡연장소 인근에서 연기감지기 작동사례 발생

❍ 해결방안

▸ 연기감지기가 흡연구역에 너무 가까이 위치한 경우 재배치하거나 열감지기로 변경

- 연기감지기는 지정된 흡연 구역 내 또는 샤워실 출입문 이격하여 설치

- 다른 지역으로의 연기이동을 막기 위해 지정된 흡연 구역에 적절한 환기 필요

❍ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

➌ 드레스룸(샤워실 인근)

❍ 발생원인

▸ (연기감지기) 샤워실에서 발생하는 증기

- 안방 욕실에서 샤워 후 문 개방 시 문앞에서 설치된 감지기가 수증기로 인해 연기감지기 작동사례 발생

❍ 해결방안

▸ 연기감지기를 열감지기로 교체

▸ 열감지기로 변경이 불가할 경우 샤워실 출입문과 일정거리 이격하여 배치

※ 연기감지기는 샤워를 하는 곳이나 증기가 발생하는 곳에 작동될 수 있음

❍ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

➍ 에어컨 인근

❍ 발생원인

▸ (차동식 열감지기) 에어컨에서 발생되는 저온과 내·외부 유입공기

- 에어컨 작동 중 저온상태에서 현관문 또는 창문 개방 시 유입되는 공기에 의해 작동

▸ (연기감지기) 감지기 내부의 축적된 먼지 및 습한공기

- 감지기 내실(챔버)에서 축적된 먼지와 에어컨(제습기능)에

유입되는 습한공기가 감지기 내실에 유입되어 응축

❍ 해결방안

▸ (차동식 열감지기) 외부 유입공기(기류)에 영향을 받는 장소인 경우 이격 설치

※ 에어컨에 밀접하게 차동식 열감지기를 설치 할 경우 외부공기가 유입 시 작동될 수 있음(에어컨과도 일정거리 이격하여 배치)

▸ (연기감지기) 에어컨의 기류방향에 영향을 받는 장소인 경우 이격 설치

➎ 가전제품으로 발생하는 증기 발생 장소

○ 발생원인

▸ (연기감지기) 가전제품에서 발생하는 증기

- 방안 연기감지기 아래 수직분무 가습기, 스탠드형 스팀다리미, 압력밥솥 등에서 발생하는 증기로 인해 작동

❍ 해결방안

▸ 가습기 및 스팀다리미에서 발생하는 증기를 설치된 광전식감지기를 향하여 사용 자제

▸ 압력밥솥, 커피포트, 전자레인지 등이 연기감지기 아래에 있는지 확인 및 재배치

➏ 건설현장 및 청소작업 구역

❍ 발생원인

▸ (연기감지기) 인테리어 작업, 준공, 청소 등으로 발생되는 먼지

- 인테리어 작업시 발생되는 분진, 고온 작업, 가스(매연) 및 기타 건설 공사로 경보 활성화

- 청소 시 발생하는 먼지 및 특정 세척용액은 연기감지기의 활성화를 유발할 수 있음

- 소방·건축 준공시점 차이로 연기감지기 먼지 축적

※ 감지기 먼지축적으로 준공 후 약 1년 까지도 비화재경보 발생

※ ‘소방동의’ 시점을  ‘건축허가 동의’와 일치하거나 ‘건축허가 동의’ 이후 적용 필요

소방준공		내부공사		건축준공		하자처리
커버탈착		감지기 먼지축적		먼지축적		비화재 경보발생, 감지기 제조업체 교환

❍ 해결방안

▸ 시공 중에는 감지기 챔버에 먼지가 쌓이지 않도록 연기감지기를 덮어 장착(※ 소방안전관리자 반드시 주재 하여 작업 시 먼지커버 장착 및 작업 후 탈착 확인)

		먼지커버

▸ 청소 시 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거

▸ 도장이 진행되는 구역의 감지기는 덮개로 이용하여

페인트 및 페인트 가스가 챔버에 유입되지 않도록 조치,

페인트 노출 또는 도색된 감지기는 교체

➐ 발코니, 실외기실, 외부 출입구 인근

❍ 발생원인

▸ (광전식감지기) 외부공기가 유입되는 먼지, 습한 공기, 먼지, 차량배기가스

▸ (차동식감지기) 온도변화가 심한 베란다, 실외기실에 감지기 설치 시 작동

❍ 해결방안

▸ 연기감지기, 차동식감지기를 정온식 열감지기로 변경

▸ 출입문 인근에 정온식 열감지기로 변경이 불가할 경우 감지기를 출입문과 일정거리 이격

※ 외부공기가 유입되는 장소 및 온도변화가 심한 지역에 설치되는 연기감지기 및 차동식열감지기는 다른 감지기보다 유지관리가 더 필요함

❍ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

※ 정온식 열감지기 설치 시 주위온도를 고려하여 공칭작동온도(60, 70, 80, 110, 120℃ 등)의  감지기 선정 필요 (여름철 등 고려)

➑ 천장 누수 우려장소

❍ 발생원인

▸ (감지기)　건축물 누수로 인해 감지기가 작동(침수로 인한 회로단락)

❍ 해결방안

▸ 누수 우려장소는 감지기 설치 인근에 방수 처리

▸ 감지기를 방수형 감지기로 변경