[붙임2] 비화재보 점검기록부

번호	발생일자	발생위치	소방 시설	발생원인	점검기간	조치결과	비고
1	‘18.3.1 (04:09)	양평동3가 56-4 (지하1층)	차동식감지기	3-1 감지기 불량	‘18.3.1 (04:13)	감지기제거
2	‘18.3.1 (04:44)	당산동4가 92 당산현대2차.아파트(1층,5층,경비실)	차동식감지기	3-7 원인미상	‘18.3.1 (04:46)	감지기 교체권고
3	‘18.3.6 (06:23)	양평동1가 115(지하1)	차동식감지기	3-7 원인미상	‘18.3.6 (06:28)	감지기 교체권고
4	‘18.3.4 (14:45)	당산동 95-1 한강사업본부양화안내센터	차동식감지기	3-1 감지기 불량	‘18.3.4 (14:47)	감지기제거
5	‘18.3.11 (06:47)	당산동2가164현대아파트101동	차동식감지기	3-7 원인미상	‘18.3.11 (06:55)	감지기 교체권고
6	‘18.3.18 (11:25)	양평동 5가 87-1	차동식감지기	1-1 음식조리로 경보기 작동	‘18.3.18 (11:52)	조리기구 제거 및 수신기 복구
7	‘18.3.26 (22:05)	양평동 3가 57	광전식감지기	3-7 원인미상	‘18.3.26 (22:20)	점검 및 정비 권고
8	‘18.4.1 (10:41)	당산동6가 335-3	차동식감지기	3-7 원인미상	‘18.4.1 (10:45)	점검 및 정비 권고
9
10
11
12
13
14

참고) 발생요인(원인)

1) 외부요인(사용자) : ①조리 ②흡연 ③배기가스 ④난방 ⑤용접작업 ⑥내부공사 먼지 ⑦설비의 부분파손 ⑧사용자 장난 등 ⑨조사불가 ⑩기타(상세기록)

2) 내부요인(관리소홀) : ①장기간 습기 ②비적응성 감지기 ③청소불량 ④경년변화 ⑤원인미상 ⑥기타(상세기록)

3) 제품 및 시공 불량 : ①감지기 자체불량 ②감도변화 ③절연불량 ④통신장애    ⑤선로불량 ⑥배선단락 ⑦원인미상 ⑧기타(상세기록)